## soupis strojů a zařízení
Příloha d) Soupis strojů a zařízení
Položka ze specifikace | Popis položky dle zadávací dokumentace (technická specifikace a strojně-technologické standardy) | Popis položky dle nabídky uchazeče | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | jednotková cena Kč | Celková cena Kč
| PS 01 strojně-technologická část |  | červeně označené sloupečky vyplní uchazeč
Stroje a zařízení (vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu), dodávka + montáž
1 | Samočistící česle s integrovaným lisem typu SČČLS; Základní rozměry: šířka žlabu 600 mm, hloubka kanálu 1940 mm, velikost průlin 6s mm, sklon rámu česlí 70°, průměr šnekovice 200 mm, délka násypné části lisu 400 mm, dopravní vzdálenost 2100 mm Výkonové parametry: česle : 0,18 kW hlavní pohon, 0,12 kW rotační kartáč, 400 V, 50 Hz lis : 0,75 kW, 400 V, 50 Hz a 2 elektromagnetické ventily 35 VA, 230 V, 50 Hz vyhřívání : 1,7 kW, 230 V, 50 Hz Materiálové provedení: rám česlí z oceli tř.11 pozink a nátěr filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů lis z nerez oceli 1.4301 a nátěr šnekovice z uhlíkaté oceli St52.3 Rozsah dodávky: • samočistící česle • lis na shrabky s promýváním • hřídelová šnekovice • promývací zařízení • přívod vody G 3/4" s elektromagnetickými ventily s vnitřním závitem, tlak 0,3-0,6 MPa, 0,8 l/s Poznámka: zařízení je vybaveno vyhříváním |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Vystrojení lapáku písku LPV 1000; Materiálové provedení: mamutka, nosníky, výtlačné, vzduchové a uklidňovací potrubí nerez ocel 1.4301 rošty z plastu Rozsah dodávky: • mamutí čerpadlo DN 100 • pochůzná lávka • rošty • součástí jsou uzavírací armatury 2x ruční kulový kohout DN50, PN10 a 2x elektromagnetický ventil DN50 |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Separátor píslu SP 250-5; Základní rozměry: průměr šnekovice 250 mm, Výkonové parametry: výkon 5 l/s, pohon šneku 0,55 kW, 400 V, 50 Hz příkon zateplení 1,54 kW, 230 V, 50 Hz Materiálové provedení: separátor písku z nerez oceli 1.4301 opatřen nátěrem bezhřídelová šnekovnice z oceli St 52-3 opatřena nátěrem Rozsah dodávky: • vybaveno vyhříváním • ve variantě s praním • záložní přívod vody G 5/4" |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Ruční česle typ ČR 600x1950x15/60° vč. děrovaného žlabu Základní rozměry: šířka žlabu a česlí 600 mm, hloubka žlabu 1950 mm, velikost průlin 15 mm, sklon rámu česlí 60°, vyhrnovací děrovaný žlab 440x100x60 mm Materiálové provedení: komplet z nerez oceli 1.4301 Rozsah dodávky: • ruční česle • děrovaný žlab • hrablo |  |  |  | kpl | 1
5 | Ponorné kalové čerpadlo B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ-NW1A20-10-1,5 kW se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400 V/ 50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m kabelem, Elektromotor je v záplavném provedení, čerpadlo je vybaveno vlhkostní sondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky, Hmotnost 1 ks čerpadla: 50 kg. Napojení do potrubí pomocí přírub: výtlačné hrdlo DN 65 Oběžné kolo: o průchodnosti 50 mm, bezbariérová Výkonové parametry: čerpané množství 7,2 l/s, čerpaná výška 9,2 m (čerpané médium - splašková voda o teplotě cca 40°C) příkon čerpadla v prac. bodu 1,2 kW výkon elektromotoru 1,5 kW počet otáček 2.922 ot/min rozběh přes FM, jmenovitý proud 4,8 A, druh krytí IP 68 Materiálové provedení: skříň šedá litina GG 20 oběžné kolo korozivzdorná CrNiMo ocel sací kužel chromová litina O-kroužek nitrilová pryž těsnění hřídele dvojitá mechanická ucpávka na straně čerpaného média SiC/SiC patkové koleno DN 65 PN 16 z šedé litiny GG20 držák vodíích trubek korozivzdorná ocel řetězy z korozivzdorné oceli průměr 6 mm, 3 ks, každý v dl. 6 m Poznámka: součástí vyhodnocovací relé vlhkosti |  |  |  | kpl | 3 |  | 0
7 | Ponorné kalové čerpadlo B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ-NW1A20-10-1,5 kW se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400 V/ 50 Hz se zabudovanou tepelnou ochranou a 10 m kabelem, Elektromotor je v záplavném provedení, čerpadlo je vybaveno vlhkostní sondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky, Hmotnost 1 ks čerpadla: 50 kg. Napojení do potrubí pomocí přírub: výtlačné hrdlo DN 65 Oběžné kolo: o průchodnosti 50 mm, bezbariérová Výkonové parametry: čerpané množství 7,5 l/s, čerpaná výška 9,2 m (čerpané médium - splašková voda o teplotě cca 40°C) příkon čerpadla v prac. bodu 1,2 kW výkon elektromotoru 1,5 kW počet otáček 2.922 ot/min rozběh přes FM, jmenovitý proud 4,8 A, druh krytí IP 68 Materiálové provedení: skříň šedá litina GG 20 oběžné kolo korozivzdorná ocel sací kužel chromová litina O-kroužek nitrilová pryž těsnění hřídele dvojitá mechanická ucpávka na straně čerpaného média SiC/SiC patkové koleno DN 65 PN 16 z šedé litiny GG20 držák vodíích trubek korozivzdorná ocel řetězy z korozivzdorné oceli průměr 6 mm, 3 ks, každý v dl. 6 m Poznámka: součástí vyhodnocovací relé vlhkosti |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
9 | soustrojí dmychadla typ 3D28A-050K - 5,5 kW pro FM, ACM IE2 Výkonové a specifické parametry: rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 26-50 Hz regulace Q 30-100% objemový průtoka na sání 0,68-2,26 m3/min tlaková diference 60 kPa otáčky dmychadla 1721 - 3295 rpm příkon dmychadla 1,9-3,68 kW teplota na výstupu 124-97 °C emisní hladina akustického tlaku 78 - 84 dB bez protihlukového krytu, 57-64 dB s protihlukovým krytem hmotnost 234 kg elektromotor ACA 132 SA-2/HE pro FM IE2 výkon elektromotoru 5,5 kW otáčky elektromotoru 1534-2937 rpm Rozsah dodávky: • dmychadlo • tlumič sání s filtrem • tlumič výtlaku • pojistný ventil • zpětná klapka • pružné připojení výtlaku • elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod • uložení elektromotoru, rám soustrojí a pružné uložení • manometr na výtlaku a sání • protihlukový kryt |  |  |  | kpl | 3 |  | 0
10 | soustrojí dmychadla typ 3D19B-050K - 5,5 kW pro FM, ACM IE2 Výkonové a specifické parametry: objemový průtoka na sání 1,23 m3/min tlaková diference 80 kPa otáčky dmychadla 3248 rpm příkon dmychadla 3,54 kW teplota na výstupu 130 °C emisní hladina akustického tlaku 87 dB bez protihlukového krytu, 69 dB s protihlukovým krytem hmotnost 203 kg elektromotor ACA 132 SA-2/HE výkon elektromotoru 5,5 kW otáčky elektromotoru 2937 rpm Rozsah dodávky: • dmychadlo • tlumič sání s filtrem • tlumič výtlaku • pojistný ventil • zpětná klapka • pružné připojení výtlaku • elektromotor a řemenový převod • uložení elektromotoru, rám soustrojí a pružné uložení • manometr na výtlaku a sání • protihlukový kryt |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
12 | Systém jednobublinné areace pro aktivační nádrže; Základní parametry: -komplet aeračních roštů začínající otočnou přírubou DN 65 PN 10 1,0 m pod hladinou vody -28 ks aeračních elementů AME-350F (celkem 56 ks pro 2 nitrifikační nádrže) Výkonové parametry: aerační element AME-350F : hmotnost 1,35 kg, limitní průtok vzduchu 0,8-8,0 m3/h, dlouhodobý průtok vzduchu 3,5-7,0 m3/h, doporučený průtok vzduchu 6,0 m3/h Materiálové provedení: aerační rošt z PP aerační elementy AME-350F z pryžové perforované membrány (EPDM s teflonovým povrchem) |  |  |  | kpl | 2 |  | 0
13 | Provzdušnění uskladňovacích nádrží kalu; Základní parametry: -komplet aeračních roštů začínající otočnou přírubou DN 65 PN 10 1,0 m pod hladinou vody -22 ks aeračních elementů AME-260S (celkem 44 ks pro 2 uskladňovací nádrže) s odvodněním a stavitelnými podpěrami kotvenými do dna nádrže, Výkonové parametry: aerační element AME-260S : hmotnost 0,8 kg, limitní průtok vzduchu 4,0-8,0 m3/h, dlouhodobý průtok vzduchu 5,0-7,0 m3/h, doporučený průtok vzduchu 6,0 m3/h Materiálové provedení: aerační rošt z PP aerační elementy AME-260S z pryžové perforované membrány (EPDM s teflonovým povrchem) |  |  |  | kpl | 2 |  | 0
15 | Ponorné míchadlo TR 36.95-6/8 S17; včetně spouštěcího zařízení, nerez držáků a nosných tyčí Základní parametry: -průměr vrtule 250 mm Výkonové parametry: otáčky míchadla 915 1/min, počet vrtulí 2 ks, typ motoru T 17-6/8R, otáčky motoru 915 1/min, jmenovitý výkon/proud 1,75 kW/4,7 A typ napájecího kabelu start přímy H07 10G1,5 typ napájecího kabelu start Y/D H07 10G1,5 Materiálové provedení: vrtule nerez ocel, spouštěcí zařízení nerez ocel V2A, rám TRN 22/60 nerez ocel V 4A Rozsah dodávky: -ponorné míchadlo TR 36.95-6/8 S17 -tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem -kabel připojený k michadlu H07 7G1,5 délka 10,0 m -spouštěcí zařízení AVU 60, vodící trubka 60x60x4, nerez ocel V2A, délka 6,0 m -rám TRN 22/60 včetně usazovacího ramene z nerez V 4A -podpěra míchadla |  |  |  | kpl | 2 |  | 0
18 | Vystrojení typové dosazovací nádrže 4,8; Základní parametry: -odtokové potrubí děrované DN 125 x 2 mm -odběr plovoucích nečistot přes směšovač DN 65 - odběr kalu přes směšovač DN 80 Materiálové provedení: -vše komplet nerez 1.4301 Rozsah dodávky: -uklidňovací válec s odběrem plovoucích nečistot a přepadovou hranou -2x odtokové děrované potrubí DN 125x2, 3.300 mm -odtokové potrubí -přítokové potrubí -odběr plovoucích nečistot přes směšovač -odběr kalu přes směšovač -konzoly, úchytky a kotevní materiál |  |  |  | kpl | 2 |  | 0
19 | Zásobní dvouplášťová nádrž na síran železitý; včetně kompletního vystrojení Základní parametry: -objem 10 m3 -rozměry průměr 2150 mm, maximální hladina 4150 mm -pro beztlaké použití, chemikálie 41% síran železitý Materiálové provedení: -válcová nádrž z PE-HD s rovným dnem a kuželovitým víkem Rozsah dodávky: -inspekční průlez DN 500 -odvětrání s krytkou DN 100 -mechanický stavoznak+stupnice -plnící potrubí DN 80 s kulovým kohoutem a koncovkou VK80 pro tankovací vůz -odkapová vanička pod plnícím bodem s výpustným ventilem DN 10 -vyjímatelné sací potrubí DN 25 se zpětným ventilem -bezpečnostní předpad volnou přírubou DN 80 -ochranná stříška záchytné nádrže s inspekčním otvorem d90 -průsaková sonda záchytné nádrže s bezpečnostním převodníkem 230 V -oka pro jeřáb a sada 6 ks kotevních patek, typový štítek nádrže Ultrazvukové měření hladiny: -provedení do oblasti bez nebezpěčí výbuchu -proudový výstup 2 vodičový 4...20 mA HART -s LC displejem včetně ovládání na místě -hliníková hlavice F12 poplastovaná, krytí IP 68 |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
20 | Dávkovací stanice na síran železitý pro venkovní instalaci; včetně kompletního vystrojení Základní parametry: -výkon dávkovacího čerpadla 2 l/h -chemikálie 41% síran železitý -instalovaný příkon 600 W, napájení 230 V, 50 Hz -provoz 1+1R -regulace ruční přímo na čerpadle nebo dálkové zap/vyp beznapěťovým kontaktem Rozsah dodávky: -samonosná skríň se zachytnou vanou -2 x dávkovací membránové čerpadlo -2 x multifunkční ventil -filtr v sání -sada potrubí, příslušenství a armatur v sací a výtlačné trase v rámci stanice -předávací elektrosvorkovnice -topení termostatem -signalizace průsaku do záchytné vany |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
21 | Ponorné kalové čerpadlo SP 8A-15 Základní parametry: -průtok Q 1,5-2,3 l/s čerpaná výška 70-60 m příkon motoru 2,2 kW Materiálové provedení: -materiál oběžného kola minimálně GGG 60 (DIN) a materiál sacího kužele minimálně GG 20 -těsnění hřídele: dvojitá mechanická ucpávka na straně čerpaného média materiál SiC/SiC -motory podle požadavku budou se suchým motorem pro trvalý ponor nebo s olejovým chlazením pro střídavý provoz suché x mokré prostředí, oba typy s krytím IP 68. Rozsah dodávky: -ponorné kalové čerpadlo -integrovaná zpětná klapka |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
| Stroje a zařízení celkem : | [6 empty] | 0
Soubor armatur vč. ostatních armatur a příslušenství, dodávka + montáž
23+24 | nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; zatopené oboustranně těsnící; DN 65; PN 10; s elektropohonem ZPA s nerezovým prodloužením dl. 940 mm (904 mm). Materiálové provedení: těleso – litina GSJ-250 + epoxidový nástřik; disk spojovací materiál a vřeteno z nerez oceli AISI 316; dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord-oboustranně těsnící šoupě vnější povrchová těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem min. 250 mikrometrů |  |  |  | ks | 4 |  | 0
26 | nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; zatopené oboustranně těsnící; DN 80; PN 10; s elektropohonem ZPA s nerezovým prodloužením dl. 414 mm. Materiálové provedení: těleso – litina GSJ-250 + epoxidový nástřik; disk spojovací materiál a vřeteno z nerez oceli AISI 316; dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord-oboustranně těsnící šoupě vnější povrchová těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem min. 250 mikrometrů |  |  |  | ks | 3 |  | 0
27 | nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; zatopené oboustranně těsnící; DN 150; PN 10; s nerezovým prodloužením dl. 1150 mm + kolečko Materiálové provedení: těleso – litina GSJ-250 + epoxidový nástřik; disk spojovací materiál a vřeteno z nerez oceli AISI 316; dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord-oboustranně těsnící šoupě vnější povrchová těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem min. 250 mikrometrů |  |  |  | ks | 2 |  | 0
28 | nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; oboustranně těsnící; DN 100; PN 10; Materiálové provedení: těleso – litina GSJ-250 + epoxidový nástřik; disk spojovací materiál a vřeteno z nerez oceli AISI 316; dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord-oboustranně těsnící šoupě vnější povrchová těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem min. 250 mikrometrů |  |  |  | ks | 2 |  | 0
29 | Bezpřírubová uzavírací klapka; DN 50; PN 10; s ovládáním ruční pákou standardní délky. Materiálové provedení: tělo i víko – litina GG 25 + epoxidový nástřik; pryžové obložení klapky EPDM pryž navulkanizovaná na těle klapky vnější povrchová těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem min. 250 mikrometrů |  |  |  | ks | 3 |  | 0
30 | Bezpřírubová uzavírací klapka; DN 80; PN 10; s ovládáním ruční pákou standardní délky. Materiálové provedení: tělo i víko – litina GG 25 + epoxidový nástřik; pryžové obložení klapky EPDM pryž navulkanizovaná na těle klapky vnější povrchová těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem min. 250 mikrometrů |  |  |  | ks | 10 |  | 0
31 | Bezpřírubová uzavírací klapka; DN 65; PN 10; s oelektro servopohodnem ZPA Materiálové provedení: tělo i víko – litina GG 25 + epoxidový nástřik; pryžové obložení klapky EPDM pryž navulkanizovaná na těle klapky vnější povrchová těžká protikorozní ochrana práškovým epoxidem min. 250 mikrometrů |  |  |  | ks | 4 |  | 0
| Soubor armatur s ručním ovládáním celkem : | [6 empty] | 0
Dálkový přenos PLC automat
1 | Telemetrická stanice, 230VAC, výstupní výkon zroje 50W, vestavěná přepěťová ochrana, vestavěný akumulátor 4,2Ah, IP44, volitelně IP55, rozměr 400x400x200, počet signálů na základní desce 16DI, 4AI, 2DO, volitelně karty DO/DI/AO/AI, vestavěná přepěťová ochrana na anténním svodu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | Rozšiřující moduly (karty - 8DI, karty - 8AI, karty - 8DO, karty - 2AO) |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
7 | Inteligentní napájecí a záložní zdroj, jehož parametry je možno nastavovat prostřednictvím počítače, síťové napětí 230VAC/50Hz+-15%, rozměry 120x136x86mm, hmotnost 1,1kg, provozní teplota -20 až 40 °C, výstuní napětí 6 až 28V, přesnost nastavení napětí 60mV, potlačení rušení 45dB, max. proud 2,5A/6V; 0,75A/28V |  |  |  | ks | 1 |  | 0
| Dálkový přenos PLC automat celkem : | [6 empty] | 0

## List1
Šroubovicový tepelný výměník voda-kal; včetně příslušenství, pro osazení do vnitřního prostředí. Základní rozměry: průměr 1050 mm x výška 1411 mm (bez manipulačního jeřábku) Hmotnost výměníku: celková 1460 kg / provozní 1910 kg. Výkonové parametry: Strana vody - vstupní teplota 90°C - výstupní teplota 60°C - průtok 3 ÷ 5 l/s - rychlost proudění cca 1 m/s - tlaková ztráta 49 kPa Strana kalu - vstupní teplota 45°C - výstupní teplota 52°C - průtok 16 ÷ 19 l/s - rychlost proudění cca 0,85 m/s - tlaková ztráta 11 kPa Teplosměnná plocha: jmenovitá 12 m2 / skutečná 13,54 m2. Materiálové provedení: celý komplet z oceli tř.11 + nátěr. Rozsah dodávky: • šroubovicový tepelný výměník voda-kal • podstavec pro výměník, vč. kotvení • válcový kryt výměníku • 2x přírubové hrdlo DN 150; PN 10 pro napojení kalu (na vstupu a výstupu) • 2x přírubové hrdlo DN 100; PN 10 pro napojení topné vody (na vstupu a výstupu) • 4x kulový kohout DN 25 pro napojení proplachové vody • manipulační jeřábek pro manipulaci s válcovým krytem • ostatní příslušenství Účel: nepřímý ohřev kalu ve vyhnívací nádrži VN 2. Poznámka: výměník bude osazen v objektu kalového hospodářství SO 0340 (čerpací stanici) na místo původního zařízení