## stavební elektroinstalace
ČOV Kněžmost - SPECIFIKACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Samočistící česle s integrovaným lisem typu SČČLS 600×1940×6s/200×400×2100 rám česlí z oceli tř.11 pozink.+ nátěr, filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů; lis z nerez oceli 1.4301+ nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3, zateplené rám česlí z oceli tř.11 pozink.+ nátěr, filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů; lis z nerez oceli 1.4301+ nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3, zateplené | 1 | kpl |  | 0
2 | Vystrojení lapáku písku LPV 1000, mamutka, nosníky, výtlačné, vzduchové, přívodní a uklidňovací potrubí – nerezová ocel 1.4301 přívodní a uklidňovací potrubí – nerezová ocel 1.4301 | 1 | kpl |  | 0
3 | Separátor písku SP 250-5 v provedení nerezová ocel 1.4301, s bezhřídelovou šnekovnicí z oceli St 52-3, ve variantě bez praní, vyhřívaný | 1 | ks |  | 0
4 | Ruční česle ČR 600×1950×15/60° včetně děrovaného žlabu a hrabla, komplet nerezová ocel 1.4301 | 1 | kpl |  | 0
5 | Ponorné kalové čerpadlo B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ+NW1A20-10 | 3 | kpl |  | 0
6 | 6. Vodicí trubka nerez ø 33 x 1,5, délka 4 400 mm | 6 | ks |  | 0
7 | Ponorné kalové čerpadlo B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ+NW1A20-10 -1,5kW, s motorem pro FM, s oběžným kolem z korozivzdorné oceli, Q = 7,5 l/s, H = 9,2m, parametry jako pos. 5, skladová rezerva | 1 | ks |  | 0
8 | Mobilní otočný jeřábek, žárově zinkovaný, nosnost 150 kg, vč. kapsy kotvené do podlahy | 1 | ks |  | 0
9 | Dmychadlový agregát 3D28A-050K s parametry Q = 135 m3 /h, p = 60 kPa, motor pro FM 5,5 kW, | 3 | ks |  | 0
10 | Dmychadlový agregát 3D19B-050K s parametry Q = 70 m3 /h, p = 80 kPa, motor 5,5 kW, | 1 | ks |  | 0
11 | Hydraulický rozdělovač, nerezový atyp, viz detail „A“ v příloze F.21.2 | 1 | ks |  | 0
12 | Systém jemnobublinné aerace pro aktivační nádrže - komplet aeračních roštů z PP (začínajících otočnou přírubou DN 65, PN 10 cca 1 m pod hladinou vody) s 28 ks AME-350F, s odvodněním a s podpěrami kotvenými do dna nádrže. | 2 | kpl |  | 0
13 | Provzdušnění uskladňovací nádrže kalu komplet aeračních roštů z PP (začínajících otočnou přírubou DN 65, PN 10 cca 1 m pod hladinou vody) se 22 ks AME-260S, s odvodněním a s podpěrami kotvenými do dna nádrže. Předpokládáme střídavé provzdušňování jedné nebo druhé kalové jímky. | 2 | kpl |  | 0
14 | Odplyňovací zóna z PP, atyp | 2 | ks |  | 0
15 | Ponorné míchadlo TR 36.95-6/8 S17, ø vrtule 250 mm, včetně spouštěcího zařízení, nerez držáků a nosných tyčí, | 2 | kpl |  | 0
16 | Mobilní otočný jeřábek pozink, nosnost 125 kg, | 2 | ks |  | 0
17 | Kapsa uchycení jeřábku pozink, kotvení na stěnu, | 2 | ks |  | 0
18 | Vystrojení typové dosazovací nádrže 4,8, včetně odtahu přebytečného kalu sestava: - uklidňovací válec s odběrem plovoucích nečistot a přepadovou hranou – nerez 1.4301 - 2x odtokové děrované potrubí DN 125 x 2 – 3.300 mm s nádrží a hranou pro udr-žování výšky hladiny – nerez 1.4301 - odtokové potrubí – nerez 1.4301 - přítokové potrubí – nerez 1.4301 - odběr pl. nečistot přes směšovač DN 65 + odtokové potrubí – nerez 1.4301 - odběr kalu přes směšovač DN 80– nerez 1.4301 - konzoly , úchytky , kotevní materiál – nerez 1.4301 Plovoucí nečistoty a přebytečný kal čerpat mamutkami | 2 | kpl |  | 0
19 | Zásobní dvouplášťová nádrž na síran železitý, objem 10 m3, včetně kompletního vystrojení. | 1 | ks |  | 0
20 | Dávkovací stanice na síran železitý pro venkovní instalaci, výkon 2 l/h, včetně kompletního vystrojení | 1 | ks |  | 0
21 | Ponorné čerpadlo SP 8A-15 s parametry Q = 1,5 – 2,3 l/s, H = 70 – 60 m, motor 2,2 kW, s integrovanou zpětnou klapkou. | 1 | ks |  | 0
22 | Membránová tlaková nádoba PN 10, 300 l | 1 | ks |  | 0
23 | Nožové šoupátko kapotované (zatopené) DN 65, s el. servopohonem ZPA, s nerezovým prodloužením dl. 940 mm | 2 | ks |  | 0
24 | Nožové šoupátko kapotované (zatopené) DN 65, s el. servopohonem ZPA, s nerezovým prodloužením dl. 904 mm | 2 | ks |  | 0
25 | Nerezová konzolka servopohonu vč. úchytů – atyp | 4 | ks |  | 0
26 | Nožové šoupátko kapotované (zatopené) DN 80 + stojan s ručním ovládáním, pozink., nerezové prodloužení k patě stojanu dl. 414 mm | 3 | ks |  | 0
27 | Nožové šoupátko kapotované (zatopené) DN 150, nerezové prodloužení 1150 mm, kolečko | 2 | ks |  | 0
28 | Nožové šoupátko standardní DN 100 | 2 | ks |  | 0
29 | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 50 | 3 | ks |  | 0
30 | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 80 | 10 | ks |  | 0
31 | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 65 s el. servopohonem ZPA | 4 | ks |  | 0
32 | Kohout kulový nátrubkový 2" + nerez prodlužovací tyč l = 850 mm | 1 | ks |  | 0
33 | Kohout kulový nátrubkový 1 1/4" | 2 | ks |  | 0
34 | Kohout kulový nátrubkový 1 1/2" | 2 | ks |  | 0
35 | Elektromagnetický ventil DN 40 | 1 | ks |  | 0
36 | Hadicová koncovka „A“ | 1 | ks |  | 0
37 | Ohebná hadice DN 80, délka 4500 mm | 2 | ks |  | 0
38 | Řetěz pozink., 2,5x 24, délka 5000 mm | 2 | ks |  | 0
39 | Sloupek uchycení řetězu, nerez ø 50, atyp | 2 | ks |  | 0
40 | Nerez kruhová norná stěna přelivu vč. úchytů – atyp | 1 | ks |  | 0
41 | Nerez kalich přelivu včetně kolena a příruby DN 250 – atyp | 1 | ks |  | 0
42 | Nerezové potrubí DN 40 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů | 8 | bm |  | 0
43 | Nerezové potrubí DN 50 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů | 35 | bm |  | 0
44 | Nerezové potrubí DN 65 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů | 11 | bm |  | 0
45 | Nerezové potrubí DN 80 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů | 208 | bm |  | 0
46 | Nerezové potrubí DN 100 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů | 16 | bm |  | 0
47 | Nerezové potrubí DN 200 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů | 4 | bm |  | 0
48 | Nerez profilový materiál – uložení potrubí | 240 | kg |  | 0
49 | Chemická nerez kotva M 10 x 160, vč. lepicí soupravy | 260 | ks |  | 0

## List1
1. | Samočistící česle s integrovaným lisem typu SČČLS 600×1940×6s/200×400×2100
rám česlí z oceli tř.11 pozink.+ nátěr, filtrační pás kombinace nerez oceli
a plastů; lis z nerez oceli 1.4301+ nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3,
zateplené | [9 empty] | kpl 1
2. | Vystrojení lapáku písku LPV 100, mamutka, nosníky, výtlačné, vzduchové,
přívodní a uklidňovací potrubí - nerezová ocel 1.4301 |  |  |  |  | kpl 1
3. | Separátor písku Fontána SP 250-5 v provedení nerezová ocel 1.4301,
s bezhřídelovou šnekovnicí z oceli St 52-3, ve variantě bez praní, zateplený |  | ks 1
4. | Ruční česle Fontána typu ČR 600×1950×15/60° včetně děrovaného žlabu
a hrabla, komplet nerezová ocel | [7 empty] | kpl 1
5. | Ponorné kalové čerpadlo Hidrostal B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ+NW1A20-10
-1,5kW, s motorem pro FM, s oběžným kolem z korozivzdorné oceli,
vč. spouštěcího zařízení, Q = 7,5 l/s, H = 9,2m, dle nabídky 2012-0205 |  | kpl 3
6. | Vodicí trubka nerez ? 33 x 1,5, délka 4 400 mm |  |  |  |  | ks 6
7. | Ponorné kalové čerpadlo Hidrostal B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ+NW1A20-10
-1,5kW, s motorem pro FM, s oběžným kolem z korozivzdorné oceli,
Q = 7,5 l/s, H = 9,2m, skladová rezerva | [6 empty] | ks 1
8. | Mobilní otočný jeřábek, žárově zinkovaný, nosnost 150 kg,
vč. kapsy kotvené do podlahy | [7 empty] | ks 1
9. | Dmychadlový agregát Kubíček 3D28A-050K s parametry Q = 135 m3 /h,
p = 60 kPa, motor pro FM 5,5 kW, vč. protihlukového krytu |  |  |  | ks 3
10. | Dmychadlový agregát Kubíček 3D19B-050K s parametry Q = 70 m3 /h,
p = 80 kPa, motor 5,5 kW, vč. protihlukového krytu |  |  |  |  | ks 1
11. | Hydraulický rozdělovač, nerezový atyp, viz detail "A" v příloze F.21.2 |  | ks 1
12. | Systém jemnobublinné aerace FORTEX pro aktivační nádrže
- komplet aeračních roštů z PP (začínajících otočnou přírubou DN 65, PN 10
cca 1 m pod hladinou vody) s 28 ks AME-350F, s odvodněním
a s podpěrami kotvenými do dna nádrže | [5 empty] | kpl 2
13. | Provzdušnění uskladňovací nádrže kalu
komplet aeračních roštů Fortex z PP (začínajících otočnou přírubou DN 65, PN 10
cca 1 m pod hladinou vody) se 22 ks AME-260S, s odvodněním
a s podpěrami kotvenými do dna nádrže | [5 empty] | kpl 2
14. | Odplyňovací zóna z PP, atyp Fortex |  | ks 2
15. | Ponorné míchadlo WILO TR 36.95-6/8 S17, ? vrtule 250 mm, včetně spouštěcího
zařízení, nerez držáků a nosných tyčí, nabídka 12/0282/Ba |  |  |  | kpl 2
16. | Mobilní otočný jeřábek pozink, nosnost 125 kg, |  | ks 2
17. | Kapsa uchycení jeřábku pozink, kotvení na stěnu, |  | ks 2
18. | Vystrojení typové dosazovací nádrže KUNST DNC 4,8, včetně odtahu přebytečného
a vratného kalu, a vč. systému stahování plovoucích nečistot, odběr vyčištěné vody
děrovaným potrubím, vystrojení DNC nerez. Všechna potrubí
k vnější hraně nádrže. | [8 empty] | kpl 2
19. | Zásobní dvouplášťová nádrž na síran železitý, objem 10 m3,
včetně kompletního vystrojení (nabídka Prominent N 20120389) |  |  | ks 1
20. | Dávkovací stanice na síran železitý pro venkovní instalaci, výkon 2 l/h,
včetně kompletního vystrojení (nabídka Prominent N 20120389) |  |  | ks 1
21. | Čerpadlo Grundfos SP 8A-15 s parametry Q = 1,5 - 2,3 l/s, H = 70 - 60 m,
motor 2,2 kW, s integrovanou zpětnou klapkou. |  |  |  |  | ks 1
22. | Membránová tlaková nádoba PN 10, 300 l | ks 1
23. | Nožové šoupátko AVK kapotované (zatopené) DN 65, s el. servopohonem ZPA,
s nerezovým prodloužením dl. 940 mm | [6 empty] | ks 2
24. | Nožové šoupátko AVK, kapotované (zatopené) DN 65, s el. servopohonem ZPA,
s nerezovým prodloužením dl. 904 mm | [6 empty] | ks 2
25. | Nerezová konzolka servopohonu vč. úchytů - atyp |  |  |  |  | ks 4
26. | Nožové šoupátko AVK kapotované (zatopené) DN 80 + stojan s ručním ovládáním,
pozink., nerezové prodloužení k patě stojanu dl. 414 mm |  |  |  | ks 3
27. | Nožové šoupátko AVK kapotované (zatopené) DN 150,
nerezové prodloužení 1150 mm, kolečko | [5 empty] | ks 2
28. | Nožové šoupátko AVK standardní DN 100 | ks 2
29. | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 50 | ks 3
30. | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 80 | ks 10
31. | Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 65 s el. servopohonem ZPA | ks 4
32. | Kohout kulový nátrubkový 2" + nerez prodlužovací tyč l = 850 mm | ks 1
33. | Kohout kulový nátrubkový 1 1/4" | ks 2
34. | Kohout kulový nátrubkový 1 1/2" | ks 2
35. | Elektromagnetický ventil DN 40 | ks 1
36. | Hadicová koncovka "A" | ks 1
37. | Ohebná hadice DN 80, délka 4500 mm | ks 2
38. | Řetěz pozink., 2,5x 24, délka 5000 mm | ks 2
39. | Sloupek uchycení řetězu, nerez ? 50, atyp | ks 2
40. | Nerez kruhová norná stěna přelivu vč. úchytů - atyp |  |  |  |  | ks 1
41. | Nerez kalich přelivu včetně kolena a příruby DN 250 - atyp |  |  |  | ks 1
42. | Nerezové potrubí DN 40 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů |  |  | bm 8
43. | Nerezové potrubí DN 50 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů |  |  | bm 35
44. | Nerezové potrubí DN 65 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů |  |  | bm 11
45. | Nerezové potrubí DN 80 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů |  |  | bm 208
46. | Nerezové potrubí DN 100 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů |  | bm 16
47. | Nerezové potrubí DN 200 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů |  | bm 4
48. | Nerez profilový materiál - uložení potrubí |  | kg 240
49. | Chemická nerez kotva M 10 x 160, vč. lepicí soupravy |  |  |  |  | ks 260

## List2
1. | Samočistící česle s integrovaným lisem typu SČČLS 600×1940×6s/200×400×2100 rám česlí z oceli tř.11 pozink.+ nátěr, filtrační pás kombinace nerez oceli a plastů; lis z nerez oceli 1.4301+ nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3, zateplené
kpl 1