## Technologie+MaR
ČOV Kněžmost - Elektrotechnologie a MaR
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
| Rozváděč RM0 - rozv. skříň př. lišty a kan. |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová oceloplechová skříň s plnými dveřmi, 1 bodové zavírání, IP55, IK09, 1800x1000x400mm, 3x levé otevírání, 1x pravé otevírání dveří | 4 | ks |  | 0
2 | Rohový díl IP55, 1800x460x460mm | 2 | ks |  | 0
3 | Mezidíl s dveřmi a zámkem IP55, 1800x300x400mm | 1 | ks |  | 0
4 | Montážní panel pro oceloplechové řadové skříně 1800x1000mm, pozinkovaný plech tl. 2,5mm | 4 | ks |  | 0
5 | Držák montážního panelu | 4 | ks |  | 0
6 | Montážní pomůcka pro nasazování montážního panelu do skříně | 4 | ks |  | 0
7 | Boční zákryt pro oceloplechové řadové skříně 1800x1000mm, IP55 | 4 | ks |  | 0
8 | Spojovací materiál pro boční zákryt | 4 | ks |  | 0
9 | Podstavec pro oceloplechové řadové skříně 1800x1000mm, výška 100mm, šířka 1000mm | 8 | ks |  | 0
10 | Podstavec pro oceloplechové řadové skříně 1800x1000mm, výška 100mm, šířka 400mm | 8 | ks |  | 0
11 | Rohy podstavce pro oceloplechové řadové skříně 1800x1000mm (4ks) | 4 | kpl |  | 0
12 | Podsravec rohového dílu | 1 | ks |  | 0
13 | Podstavec mezidílu 1800x300x400mm | 1 | ks |  | 0
14 | Spojovací sada pro oceloplechové řadové skříně 1800x1000mm | 4 | ks |  | 0
15 | Těsnění | 4 | ks |  | 0
16 | Příčka pro skříň šířky hloubky 400mm (typ A 295mm) | 2 | ks |  | 0
17 | Příčka pro skříň šířky 1000mm (typ B 955mm) | 4 | ks |  | 0
18 | Držák koncového spínače | 4 | ks |  | 0
19 | Koncový spínač | 4 | ks |  | 0
20 | Držák světla | 4 | ks |  | 0
21 | Světlo | 4 | ks |  | 0
22 | Matice klecová | 24 | ks |  | 0
23 | Dveřní příčka pro skřínň šířky 1000mm | 1 | ks |  | 0
24 | Kapsa na výkresy, A3, pozinkovaný plech | 1 | ks |  | 0
25 | Držák ochranného vodiče PE | 1 | ks |  | 0
26 | Aretace dveří 120° (levá) | 3 | ks |  | 0
27 | Aretace dveří 120° (pravá) | 1 | ks |  | 0
28 | Závěsné oko (4ks) | 4 | kpl |  | 0
29 | Ventilátor 302m3/h, 230V, IP54, RAL 7032 | 2 | ks |  | 0
30 | Výstupní mřížka | 2 | ks |  | 0
31 | Elektroinstalační propojovací kanál s víkem, rozměr 80x60mm | 13 | m |  | 0
32 | Elektroinstalační propojovací kanál s víkem, rozměr 60x60mm | 22 | m |  | 0
33 | Nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x15mm) pozinkovaná | 15 | m |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
1 | Ostatní drobný montážní materiál | 1 | ks |  | 0
2 | Jemný filtr 223x223mm | 2 | ks |  | 0
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
| Rozváděč RM0 pole 1 - silová část, výzbroj (technologie) |  |  |  | 0
| Jističe, chrániče, odpínače, svodiče přepětí, zásuvky, zdroje |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Hlavní jistič Iu=250A, 3p, červený, dveřní montáž | 1 | ks |  | 0
2 | Nadproudová spoušť Ir=63-160A | 1 | ks |  | 0
3 | Blokové svorky 25-150mm2 | 1 | ks |  | 0
4 | Přepínací kontakt 60-250VAC/DC | 1 | ks |  | 0
5 | Blok ručního pohonu - žlutý štítek | 1 | ks |  | 0
6 | Páka ručního pohonu - červená | 1 | ks |  | 0
7 | Ložisko ručního pohonu - řlutý štítek | 1 | ks |  | 0
8 | Prodlužovací hřídel 365mm | 1 | ks |  | 0
9 | Odpínač válcových pojistek 3p velikosti 000 | 2 | ks |  | 0
10 | Nožová pojistka 80A gG, vel. 000 | 3 | ks |  | 0
11 | Nožová pojistka 63A gG, vel. 000 | 3 | ks |  | 0
12 | Odpínač nožových pojistek 3p do 63A, 14x51mm | 6 | ks |  | 0
13 | Pojistková vložka 14x51mm 32A gG 690V | 18 | ks |  | 0
14 | Odpínač nožových pojistek 1p do 32A, 10x38mm | 1 | ks |  | 0
15 | Pojistková vložka 14x51mm 32A gG 690V | 1 | ks |  | 0
16 | Jistič 3p 32A/B 10kA | 4 | ks |  | 0
17 | Jistič 1p 10A/B 10kA | 11 | ks |  | 0
18 | Jistič 1p 6A/B 10kA | 10 | ks |  | 0
19 | Motorový spouštěč, Ir=1-1,6A | 1 | ks |  | 0
20 | Motorový spouštěč, Ir=0,16-0,25A | 1 | ks |  | 0
21 | Pomocný kontakt motorového spouštěče, 1NO+1NC | 2 | ks |  | 0
22 | Proudový chránič 4p 40A 30mA | 4 | ks |  | 0
23 | Jistič kombinovaný s chráničem 30mA, 16A/B | 3 | ks |  | 0
24 | Kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1+2 (B+C) | 1 | ks |  | 0
25 | Soklová zásuvka 16A, 230VAC, IP20 | 1 | ks |  | 0
26 | Napájecí zdroj 12V | 3 | ks |  | 0
| Relé, stykače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Stykač 2,2(4)kW, 230(400)VAC, 9A, cívka 230VAC, 1xNO | 2 | ks |  | 0
2 | Pomocný kontakt stykače, 3NO+1NC | 2 | ks |  | 0
3 | Kompenzační stykač 12,5kVAr, cívka 230VAC, 1NO | 6 | ks |  | 0
4 | Instalační stykač 20A, 230VAC, 1NO | 3 | ks |  | 0
5 | Relé 4p/6A, cívka 230VAC | 1 | ks |  | 0
6 | Patice pro relé 4p/6A | 1 | ks |  | 0
7 | Relé 2p/8A, cívka 230VAC | 5 | ks |  | 0
8 | Patice pro relé 2p/8A | 5 | ks |  | 0
9 | Plastová spona | 5 | ks |  | 0
10 | Ochranný modul pro 2p relé - LED 110-230VAC/DC | 5 | ks |  | 0
11 | Hlídací relé jednofázových a třífázových napětí | 1 | ks |  | 0
12 | Relé zpožděného návratu bez napájecího napětí | 5 | ks |  | 0
13 | Termostat, 0...60 °C, rozpínací kontakt (pro spínání topných těles) | 1 | ks |  | 0
14 | TI měřící transformátor 100/5, 15VA, TP 0,5 | 1 | ks |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 5 | ks |  | 0
2 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 5 | ks |  | 0
3 | Signálka-ukazatel stavu, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená/bílá | 1 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 1 | ks |  | 0
| Kompenzace |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Automatický regulátor jalového výkonu, 6 releových stupňů | 1 | ks |  | 0
2 | Kompenzační kondenzátor 6,25kVAr | 1 | ks |  | 0
3 | Kompenzační kondenzátor 4kVAr | 1 | ks |  | 0
4 | Kompenzační kondenzátor 3,15kVAr | 2 | ks |  | 0
5 | Kompenzační kondenzátor 2kVAr | 1 | ks |  | 0
6 | Kompenzační kondenzátor 1kVAr | 1 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | PE můstek | 1 | ks |  | 0
2 | N můstek | 1 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 1600V/192A/70mm2 - šedá | 3 | ks |  | 0
4 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 1600V/70mm2 - zel./žlutá | 1 | ks |  | 0
5 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/41A/4mm2 - šedá | 20 | ks |  | 0
6 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/4mm2 - zel./žlutá | 12 | ks |  | 0
7 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/41A/4mm2 - světle modrá | 12 | ks |  | 0
8 | Přepážka středová pro řadové svorky 4mm2 - šedá | 12 | ks |  | 0
9 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 8 | ks |  | 0
10 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 7 | ks |  | 0
11 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 6 | ks |  | 0
12 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - tmavě modrá | 10 | ks |  | 0
13 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - červená | 10 | ks |  | 0
14 | Přepážka středová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 9 | ks |  | 0
15 | Přepážka koncová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 1 | ks |  | 0
16 | Koncová svorka - bílá | 2 | ks |  | 0
17 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 70mm2 | 1 | ks |  | 0
18 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 4mm2 | 3 | ks |  | 0
19 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 0,25-16, černý, modrý, zel./žlutý | 1 | kpl |  | 0
2 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 2 | m |  | 0
3 | Kabelový vázací pásek 140x3,6mm, max. průměr svazku 35mm | 20 | ks |  | 0
4 | Samolepicí příchytka na vázací pásky | 7 | ks |  | 0
5 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 50 | ks |  | 0
6 | Dutinky izolované 0,25-6mm | 1 | kpl |  | 0
7 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
8 | Průchodka PG16 | 4 | ks |  | 0
9 | Průchodka PG13,5 | 14 | ks |  | 0
10 | Průchodka PG11 | 6 | ks |  | 0
11 | Sada štítků na rozv. (Nehasit vodou, El. zařízení) | 1 | ks |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ostatní drobný elektromateriál | 1 | kpl |  | 0
2 | Ostatní drobný spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
| Rozváděč RM0 pole 2 - silová část, výzbroj (technologie) |  |  |  | 0
| Jističe, motorové spouštěče, frekvenční měniče, odpínače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Frekvenční měnič 1,5kW, 3x380-400V, IP20, RFI třída C1/C2, bez brzdy, grafický panel | 3 | ks |  | 0
2 | Odpínač válcových pojistek 3p velikosti 000 | 4 | ks |  | 0
3 | Nožová pojistka 20A gG, vel. 000 | 3 | ks |  | 0
4 | Nožová pojistka 10A gG, vel. 000 | 9 | ks |  | 0
5 | Motorový spouštěč, Ir=8-12A | 1 | ks |  | 0
6 | Motorový spouštěč, Ir=4-6,3A | 1 | ks |  | 0
7 | Motorový spouštěč, Ir=2,5-4A | 1 | ks |  | 0
8 | Motorový spouštěč, Ir=1-1,6A | 1 | ks |  | 0
9 | Motorový spouštěč, Ir=0,25-0,4A | 1 | ks |  | 0
10 | Motorový spouštěč, Ir=0,16-0,25A | 1 | ks |  | 0
11 | Pomocný kontakt motorového spouštěče, 1NO+1NC | 6 | ks |  | 0
12 | Jistič 1p 10A/B 10kA | 4 | ks |  | 0
13 | Jistič 1p 6A/B 10kA | 10 | ks |  | 0
14 | Jistič 1p 2A/C 10kA | 1 | ks |  | 0
15 | Pomocný kontakt jističe, 1NO+1NC | 5 | ks |  | 0
| Relé, stykače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Stykač 4(7,5)kW, 230(400)VAC, 16A, cívka 230VAC, 1xNO | 14 | ks |  | 0
2 | Pomocný kontakt stykače, 3NO+1NC | 14 | ks |  | 0
3 | Relé 4p/6A, cívka 230VAC | 19 | ks |  | 0
4 | Relé 4p/6A, cívka 24VDC | 7 | ks |  | 0
5 | Patice pro relé 4p/6A | 26 | ks |  | 0
6 | Relé 2p/8A, cívka 230VAC | 11 | ks |  | 0
7 | Patice pro relé 2p/8A | 11 | ks |  | 0
8 | Plastová spona | 11 | ks |  | 0
9 | Ochranný modul pro 2p relé - LED 110-230VAC/DC | 11 | ks |  | 0
10 | Hladinový spínač 230VAC | 1 | ks |  | 0
11 | Relé ochrana proti vniknutí vody do vinutí motorů | 5 | ks |  | 0
12 | Termostat, 0...60 °C, spínací kontakt (pro spínání ventilátorů) | 1 | ks |  | 0
| Svorkovnice, malé pojistkové odpínače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | PE můstek | 1 | ks |  | 0
2 | N můstek | 1 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/41A/4mm2 - šedá | 9 | ks |  | 0
4 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/4mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
5 | Přepážka středová pro řadové svorky 4mm2 - šedá | 3 | ks |  | 0
6 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 141 | ks |  | 0
7 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 30 | ks |  | 0
8 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 16 | ks |  | 0
9 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - tmavě modrá | 6 | ks |  | 0
10 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - červená | 6 | ks |  | 0
11 | Přepážka středová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 32 | ks |  | 0
12 | Přepážka koncová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 2 | ks |  | 0
13 | Řadová svorka, pojistková 24VDC/6,3A/4mm2, pojistky 5x20mm | 3 | ks |  | 0
14 | Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, F30mA | 3 | ks |  | 0
15 | Koncová svorka - bílá | 4 | ks |  | 0
16 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 4mm2 | 1 | ks |  | 0
17 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 10 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 0,25-16, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 39 | ks |  | 0
3 | Dutinky izolované 0,25-6mm | 1 | kpl |  | 0
4 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
5 | Průchodka PG16 | 5 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG13,5 | 16 | ks |  | 0
7 | Průchodka PG11 | 16 | ks |  | 0
8 | Průchodka PG9 | 2 | ks |  | 0
9 | Sada štítků na rozv. (Nehasit vodou, El. zařízení) | 1 | ks |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ostatní drobný elektromateriál | 1 | kpl |  | 0
2 | Ostatní drobný spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
| Rozváděč RM0 pole 3 - silová část, výzbroj (technologie) |  |  |  | 0
| Jističe, motorové spouštěče, frekvenční měniče, odpínače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Frekvenční měnič 5,5kW, 3x380-400V, IP20, RFI třída C1/C2, bez brzdy, grafický panel | 3 | ks |  | 0
2 | Odpínač válcových pojistek 3p velikosti 000 | 4 | ks |  | 0
3 | Nožová pojistka 20A gG, vel. 000 | 12 | ks |  | 0
4 | Motorový spouštěč, Ir=4-6,3A | 2 | ks |  | 0
5 | Motorový spouštěč, Ir=1,6-2,5A | 4 | ks |  | 0
6 | Pomocný kontakt motorového spouštěče, 1NO+1NC | 6 | ks |  | 0
7 | Jistič 1p 10A/B 10kA | 1 | ks |  | 0
8 | Jistič 1p 6A/B 10kA | 14 | ks |  | 0
9 | Pomocný kontakt jističe, 1NO+1NC | 3 | ks |  | 0
| Relé, stykače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Stykač 4(7,5)kW, 230(400)VAC, 16A, cívka 230VAC, 1xNO | 2 | ks |  | 0
2 | Stykač 2,2(4)kW, 230(400)VAC, 9A, cívka 230VAC, 1xNO | 18 | ks |  | 0
3 | Pomocný kontakt stykače, 3NO+1NC | 2 | ks |  | 0
4 | Relé 4p/6A, cívka 230VAC | 11 | ks |  | 0
5 | Relé 4p/6A, cívka 24VDC | 6 | ks |  | 0
6 | Patice pro relé 4p/6A | 17 | ks |  | 0
7 | Relé 2p/8A, cívka 230VAC | 27 | ks |  | 0
8 | Patice pro relé 2p/8A | 27 | ks |  | 0
9 | Plastová spona | 27 | ks |  | 0
10 | Ochranný modul pro 2p relé - LED 110-230VAC/DC | 27 | ks |  | 0
11 | Relé průsaku, vinutí DODÁVKA S MÍCHADLEM | 2 | ks |  | 0
12 | Termostat, 0...60 °C, spínací kontakt (pro spínání ventilátorů) | 1 | ks |  | 0
| Svorkovnice, malé pojistkové odpínače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | PE můstek | 2 | ks |  | 0
2 | N můstek | 2 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/41A/4mm2 - šedá | 9 | ks |  | 0
4 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/4mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
5 | Přepážka středová pro řadové svorky 4mm2 - šedá | 3 | ks |  | 0
6 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 174 | ks |  | 0
7 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 31 | ks |  | 0
8 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 23 | ks |  | 0
9 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - tmavě modrá | 5 | ks |  | 0
10 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - červená | 5 | ks |  | 0
11 | Přepážka středová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 28 | ks |  | 0
12 | Přepážka koncová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 2 | ks |  | 0
13 | Řadová svorka, pojistková 24VDC/6,3A/4mm2, pojistky 5x20mm | 2 | ks |  | 0
14 | Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, F30mA | 2 | ks |  | 0
15 | Koncová svorka - bílá | 4 | ks |  | 0
16 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 4mm2 | 1 | ks |  | 0
17 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 12 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 0,25-16, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 37 | ks |  | 0
3 | Dutinky izolované 0,25-6mm | 1 | kpl |  | 0
4 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
5 | Průchodka PG16 | 3 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG13,5 | 16 | ks |  | 0
7 | Průchodka PG11 | 18 | ks |  | 0
8 | Sada štítků na rozv. (Nehasit vodou, El. zařízení) | 1 | ks |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ostatní drobný elektromateriál | 1 | kpl |  | 0
2 | Ostatní drobný spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
| Rozváděč RM0 pole 4 - silová část, výzbroj (MaR) |  |  |  | 0
| Jističe, chrániče |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Odpínač válcových pojistek 3p velikosti 000 | 1 | ks |  | 0
2 | Nožová pojistka 20A gG, vel. 000 | 3 | ks |  | 0
3 | Jistič 1p 10A/B 10kA | 1 | ks |  | 0
4 | Jistič 1p 6A/B 10kA | 4 | ks |  | 0
5 | Jistič kombinovaný s chráničem 30mA, 6A/B | 2 | ks |  | 0
| Zdroje, akumulátory |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Spínaný AC/DC napájecí zdroj 30W v provedení na DIN lištu, 13,8VDC, 2A (NENÍ DODÁVKOU ELEKTRO) | 1 | ks |  | 0
2 | Bezúdržbový gelový akumulátor 12V/9Ah (NENÍ DODÁVKOU ELEKTRO) | 1 | ks |  | 0
3 | Regulovatelný stabilizovaný zdroj 230VAC/24VAC/5-24VDC stab./nestab. | 1 | ks |  | 0
4 | Napájecí spínaný stabilizovaný zdroj Uprim 88-264VAC/47-63Hz nebo 124-730VDC, Usec. 24VDC | 1 | ks |  | 0
| Relé, svodiče přepětí |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Přepěťová ochrana typ 3 (D) s integrovaným odrušovacím vf filtrem pro ochranu řídicích systémů MaR proti pulsnímu přepětí a vf rušení | 1 | ks |  | 0
2 | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě. Ochrana proti podélnému a příčnému přepětí. | 12 | ks |  | 0
3 | Dvoukanálový modul galvanického oddělení I/I (s požadavkem externího napájení ve vstupním i výstupním obvodu) | 4 | ks |  | 0
4 | Relé 2p/8A, cívka 230VAC | 4 | ks |  | 0
5 | Patice pro relé 2p/8A | 4 | ks |  | 0
6 | Plastová spona | 4 | ks |  | 0
7 | Ochranný modul pro 2p relé - LED 110-230VAC/DC | 4 | ks |  | 0
8 | Vazební člen š. 6,2mm, 1x přep. 250V/6A, cívka 24VDC/AC, šroub.svorky | 46 | ks |  | 0
9 | Propojovací lišta pro 20 vazebních členů šířky 6,2mm | 3 | ks |  | 0
| Svorkovnice, malé pojistkové odpínače |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | PE můstek | 1 | ks |  | 0
2 | N můstek | 1 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 27 | ks |  | 0
4 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 2 | ks |  | 0
5 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 2 | ks |  | 0
6 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - tmavě modrá | 35 | ks |  | 0
7 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - červená | 35 | ks |  | 0
8 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - bílá | 144 | ks |  | 0
9 | Přepážka středová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 7 | ks |  | 0
10 | Přepážka koncová pro řadové svorky 2,5mm2 - šedá | 1 | ks |  | 0
11 | Přepážka středová pro řadové svorky 2,5mm2 - bílá | 9 | ks |  | 0
12 | Přepážka koncová pro řadové svorky 2,5mm2 - bílá | 2 | ks |  | 0
13 | Řadová svorka, pojistková 24VDC/6,3A/4mm2, pojistky 5x20mm | 11 | ks |  | 0
14 | Trubičková přístrojová pojistka 5x20mm, F30mA | 11 | ks |  | 0
15 | Koncová svorka - bílá | 12 | ks |  | 0
16 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 13 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 0,25-16, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 17 | ks |  | 0
3 | Dutinky izolované 0,25-6mm | 1 | kpl |  | 0
4 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 12 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG11 | 2 | ks |  | 0
7 | Průchodka PG9 | 3 | ks |  | 0
8 | Sada štítků na rozv. (Nehasit vodou, El. zařízení) | 1 | ks |  | 0
| Ostatní |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ostatní drobný elektromateriál | 1 | kpl |  | 0
2 | Ostatní drobný spojovací materiál | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
| RM0 - montáž rozvaděčů |  |  |  | 0
| Dílenská montáž |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Dílenská montáž skříně rozváděče RM0 pole 1 |  | ks |  | 0
2 | Dílenská montáž skříně rozváděče RM0 pole 2 |  | ks |  | 0
3 | Dílenská montáž skříně rozváděče RM0 pole 3 |  | ks |  | 0
4 | Dílenská montáž skříně rozváděče RM0 pole 4 |  | ks |  | 0
|  |  |  | Jednotková cena | Cena celkem
| Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
| Kabely připojené z RM0 |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | 1-AYKY 3x70+35, Silový kabel pro pevné uložení | 30 | m |  | 0
2 | TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5, Silový kabel pro pevné uložení, stíněný | 215 | m |  | 0
3 | CYKY-J 5x1,5, Silový kabel pro pevné uložení | 30 | m |  | 0
4 | CYKY-J 4x1,5, Silový kabel pro pevné uložení | 435 | m |  | 0
5 | CYKY-J 3x1,5, Silový kabel pro pevné uložení | 580 | m |  | 0
6 | HYSLY-JZ 16x1, Silový kabel pro pevné uložení | 65 | m |  | 0
7 | HYSLY-JZ 14x1, Silový kabel pro pevné uložení | 55 | m |  | 0
8 | HYSLY-JZ 12x1, Silový kabel pro pevné uložení | 215 | m |  | 0
9 | HYSLY-JZ 10x1, Silový kabel pro pevné uložení | 55 | m |  | 0
10 | HYSLY-JZ 9x1, Silový kabel pro pevné uložení | 170 | m |  | 0
11 | HYSLY-JZ 8x1, Silový kabel pro pevné uložení | 290 | m |  | 0
12 | HYSLY-JZ 7x1, Silový kabel pro pevné uložení | 410 | m |  | 0
13 | HYSLY-JZ 4x1,5, Silový kabel pro pevné uložení | 165 | m |  | 0
14 | HYSLY-JZ 3x1, Silový kabel pro pevné uložení | 55 | m |  | 0
15 | HYSLY-OZ 3x1, Silový kabel pro pevné uložení | 215 | m |  | 0
16 | JYTY-J 7x1, Kabel pro řídící a automatizační systémy | 105 | m |  | 0
17 | JYTY-O 7x1, Kabel pro řídící a automatizační systémy | 35 | m |  | 0
18 | JYTY-J 4x1, Kabel pro řídící a automatizační systémy | 35 | m |  | 0
19 | JYTY-O 4x1, Kabel pro řídící a automatizační systémy | 440 | m |  | 0
20 | JYTY-O 2x1, Kabel pro řídící a automatizační systémy | 425 | m |  | 0
21 | TCEPKPFLE 1x4x0,6, Sdělovací kabel stíněný pro telekomunikační sítě pro uložení do země | 45 | m |  | 0
| Kabelové lišty, žlaby a trubky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kabelový žlab děrovaný 260x100mm, NEREZ, kompletní (vč. víka, T-kusu, T-kusu vertikálního, redukčního dílu, kolena 90°, stojin, nosníků, držáků, spojek, nerezových vrutů, hmoždinek apod.) | 65 | m |  | 0
2 | Kabelový žlab děrovaný 160x100mm, NEREZ, kompletní (vč. víka, T-kusu, kolena 90°, koleno tvarovací, stojin, nosníků, držáků, spojek, nerezových vrutů, hmoždinek apod.) | 38 | m |  | 0
3 | Kabelový žlab děrovaný 100x100mm, NEREZ, kompletní (vč. víka, T-kusu, kolena 90°, koleno tvarovací, stojin, nosníků, držáků, spojek, nerezových vrutů, hmoždinek apod.) | 36 | m |  | 0
4 | Kabelový žlab děrovaný 100x50mm, NEREZ, kompletní (vč. víka, T-kusu, kolena 90°, koleno tvarovací, stojin, nosníků, držáků, spojek, nerezových vrutů, hmoždinek apod.) | 30 | m |  | 0
5 | Kabelový žlab děrovaný 50x50mm, NEREZ, kompletní (vč. víka, T-kusu, kolena 90°, koleno tvarovací, stojin, nosníků, držáků, spojek, nerezových vrutů, hmoždinek apod.) | 40 | m |  | 0
6 | Ohebná dlouplášťová korugovaná chránička DN160 | 26 | m |  | 0
7 | Ohebná dlouplášťová korugovaná chránička DN63 | 45 | m |  | 0
8 | Elektroinstalační trubka Dn 20mm, Di 17,4mm, UV stabilní délka 3m | 45 | m |  | 0
9 | Příchytka elektroinstalační trubky Dn 20mm, světle šedá | 225 | ks |  | 0
10 | UV stabilní elektroinstalační ohebná trubka, DN 25 | 80 | m |  | 0
11 | Tuhá elektroinstalační ocelová trubka pro vysoké mechanické namáhání z oboustraně žárově pozinkovaného ocelového pásu, délka 3m | 5 | ks |  | 0
| Zemnící materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Zemnící pásek 30x4 mm Zn (0,95kg/m) | 57 | kg |  | 0
2 | Zemnící svorka pro potrubí 1/2" až 2" | 30 | ks |  | 0
3 | Nerez páska 10m pro svorky na potrubí | 1 | ks |  | 0
4 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem, 60x60,5x125mm | 3 | ks |  | 0
5 | CYA 16 lankový vodič 1mm2 - ŽLUT. ZELENÝ | 300 | m |  | 0
6 | Gumoasfalt 9,3kg | 2 | ks |  | 0
| Čidla a senzory |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Polyprophylenový limitní plovákový spínač hladiny ponorný se závažím, hermeticky uzavřená dvojitá komora, bezrtuťový s mikrospínačem, IP68 s kabelem 10m, nastavitelná hystereze, související mechancké upevnění a instalace | 4 | ks |  | 0
2 | Tlakový spínač 0,4-0,6MPa | 1 | ks |  | 0
3 | Ponorný snímač haldiny, určený pro snímání výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin, nerezové pouzdro, nerezový snímač, výstup 4-20mA, dvouvodič, rozsah 0-6m v.s., kabel PUR 15m | 2 | ks |  | 0
4 | Optická kyslíková sonda na bázi modré excitace a červené luminiscence, vnitřní kalibrační prvek, vč. 10m kabelu (optický snímač O2 + T) | 2 | ks |  | 0
5 | Instalační sada pro montáž na nosné tyči | 2 | ks |  | 0
6 | Jednokanálový digitální kontrolér 110-240/50 V/Hz, volitelně 24V DC slot pro paměťovou SD kartu programovatelné logování dat PID, 2x analog, 4x relé, kovová skříň, krytí IP65, -20 až +60°C | 2 | ks |  | 0
7 | Venkovní stříška pro převodník | 2 | ks |  | 0
8 | Magnetický dveřní kontakt povrchový se svorkovnicí, rozpínací, bílý | 2 | ks |  | 0
9 | PIR detektor pohybu, napájení 12VDC, úhel detekce 120°, délka 12 m | 2 | ks |  | 0
10 | Snímač teploty pro venkovní prostředí - výstup 4 ÷ 20 mA,teplotní rozsah -30…+60°C, napájení 11-35 VDC, plastová hlavice, uchycení pomocí držáku, IP65 | 3 | ks |  | 0
11 | Snímač teploty pro venkovní prostředí - výstup 4 ÷ 20 mA,teplotní rozsah -30…+60°C, napájení 11-35 VDC, plastová hlavice, přímá montáž na stěnu, IP65 | 1 | ks |  | 0
12 | Venkovní termostat -30 ... +65°C, IP65 | 1 | ks |  | 0
13 | Sestava ultrazvukového průtokoměru, napájení 12VDC, sonda + vyhod. Jednotka (DODÁVKA TECHNOLOGIE, NENÍ DODÁVKOU ELEKTRO) | 1 | ks |  | 0
14 | Přídavný modul analog. výstupu k sestavě pro měření průtoku (DODÁVKA TECHNOLOGIE, NENÍ DODÁVKOU ELEKTRO) | 1 | ks |  | 0
| Montážní práce - technologická část elektro a MaR |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Montážní práce - technologická část elektro a MaR | 1 | kpl |  | 0
2 | Instalace čidel a senzorů | 1 | kpl |  | 0
3 | Uvedení do provozu, zaškolení, předání zařízení, doprava | 1 | kpl |  | 0
4 | Komplexní zkoušky a koordinační činnost | 1 | kpl |  | 0
| Dálkový přenos, PLC Automat |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ |  | 0
1 | Telemetrická stanice, 230VAC, výstupní výkon zroje 50W, vestavěná přepěťová ochrana, vestavěný akumulátor 4,2Ah, IP44, volitelně IP55, rozměr 400x400x200, počet signálů na základní desce 16DI, 4AI, 2DO, volitelně karty DO/DI/AO/AI, vestavěná přepěťová ochrana na anténním svodu | 1 | ks |  | 0
2 | Rozšiřující moduly (karty - 8DI, karty - 8AI, karty - 8DO, karty - 2AO) | 1 | kpl |  | 0
3 | Komunikace GPRS | 1 | ks |  | 0
4 | Operátorská panel 12" | 1 | ks |  | 0
5 | Rozvaděč pro více než 3 přídavné moduly | 1 | ks |  | 0
6 | Komunikační kabel (pro připojení modemu) | 1 | ks |  | 0
7 | Inteligentní napájecí a záložní zdroj, jehož parametry je možno nastavovat prostřednictvím počítače, síťové napětí 230VAC/50Hz+-15%, rozměry 120x136x86mm, hmotnost 1,1kg, provozní teplota -20 až 40 °C, výstuní napětí 6 až 28V, přesnost nastavení napětí 60mV, potlačení rušení 45dB, max. proud 2,5A/6V; 0,75A/28V | 1 | ks |  | 0
8 | Držák modemu | 1 | ks |  | 0
9 | Koaxiální kabel (cca 60cm) | 1 | ks |  | 0
| PLC Automat; software |  |  |  | 0
No.
1 | SW práce – programování, vizualizace | 1 | kpl |  | 0
2 | HW práce – montáž, oživení | 1 | kpl |  | 0
3 | SW pro panel | 1 | kpl |  | 0
4 | SW práce – panel | 1 | kpl |  | 0
| Dálkový přenos - montážní a softwarové práce |  |  |  | 0
No.
1 | Instalace modemu, konfigurace | 1 | kpl |  | 0
| Deblokační skříň MS5, MS6 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 85x310x74,5mm | 2 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.2 | m
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 2 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 6 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 8 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 2 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 6 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 6 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 22 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 2 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 2 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 2 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 2 | m |  | 0
5 | Průchodka PG16 | 2 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro deblokační skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS7, přepojovací skříň MX7 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 85x310x74,5mm | 1 | ks |  | 0
2 | Plastová rozvodnice IP66, 116x116x133mm | 1 | ks |  | 0
3 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.1 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 1 | ks |  | 0
2 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 1 | ks |  | 0
3 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 1 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 1 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 1 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 10 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 1 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 4 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 1.5 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 2 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG11 | 2 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro přepojovací skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS11 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 1 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.1 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 2 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 1 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 3 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 1 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 1 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 3 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 10 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 1 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 1 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 1 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 1 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS15, přepojovací skříň MX15 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 1 | ks |  | 0
2 | Plastová rozvodnice IP66, 116x116x133mm | 1 | ks |  | 0
3 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.1 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 1 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 2 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 3 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 1 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 2 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 2 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 12 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 2 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 5 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 2 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 1 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG11 | 4 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro deblokační a přepojovací skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS21, MS22, MS23 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 3 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.3 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 3 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 6 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 9 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 9 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 3 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 3 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 30 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 3 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 3 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 3 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 3 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 3 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro deblokační skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Přepojovací skříň MX21, MX22, MX23 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Plastová rozvodnice IP66, 116x116x133mm | 3 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.3 | m |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 18 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 12 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 3 | m |  | 0
5 | Průchodka PG16 | 3 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG13,5 | 6 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro přepojovací skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS30, přepojovací skříň MX141 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Plastová rozvodnice IP66, 270x180x180mm | 1 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.2 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 1 | ks |  | 0
2 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 1 | ks |  | 0
| Svorkovnice, svodiče přepětí |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě. Ochrana proti podélnému a příčnému přepětí. 24VDC | 1 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 14 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 2 | ks |  | 0
4 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 1 | ks |  | 0
5 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - tmavě modrá | 2 | ks |  | 0
6 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - červená | 2 | ks |  | 0
7 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 3 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 1.5 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 4 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro deblokační a přepojovací skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS31, 41, přepojovací skříň MX31, 41 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x175x74,5mm | 2 | ks |  | 0
2 | Plastová rozvodnice IP66, 116x116x133mm | 2 | ks |  | 0
3 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.4 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 2 | ks |  | 0
2 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 2 | ks |  | 0
3 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 2 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 2 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 2 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 24 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 6 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 2 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 8 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 4 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 6 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG11 | 2 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držáky pro deblokační a přepojovací skříňky, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS32, MS42 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 2 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.2 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 2 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 4 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 6 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 6 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 2 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 2 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 20 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 2 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 2 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 3 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 1 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 2 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 2 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS33, MS34, MS43, MS44 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 4 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.4 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 4 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 4 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 8 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 4 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 4 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, žlutá | 4 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 18 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 3 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 3 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 3 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 3 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držáky pro deblokační a přepojovací skříňky, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS35, MS36, MS45, MS46 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 4 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.4 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 4 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 4 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 8 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 4 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 4 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 4 | ks |  | 0
7 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, žlutá | 4 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 31 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 3 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 3 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 3 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 3 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držáky pro deblokační a přepojovací skříňky, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS51 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 1 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.1 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 1 | ks |  | 0
2 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 1 | ks |  | 0
3 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 1 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, červená | 1 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 1 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 5 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 1 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 1 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 1 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 1 | m |  | 0
5 | Průchodka PG11 | 1 | ks |  | 0
| Deblokační skříň MS52 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kovová rozvodnice IP65, 80x220x74,5mm | 1 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.1 | m |  | 0
| Ovládací a signalizační prvky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Ovládač otočný, 3 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 3 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 1 | ks |  | 0
2 | Ovládač otočný, 2 pevné pozice, pr. 22mm kompletní (hlavice otočná černá 2 pozice pevné, spínací jednotka 1Z, spojovací díl) | 1 | ks |  | 0
3 | Nosič štítků 30x40mm pro štítek 8x27mm s prázdným štítkem černé/rudé pozadí | 2 | ks |  | 0
4 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, bílá | 1 | ks |  | 0
5 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, zelená | 1 | ks |  | 0
6 | Indikační signálka s LED, kompletní, 230VAC, pr. 22mm, šroubové svorky, žlutá | 1 | ks |  | 0
| Svorkovnice |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 31 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 3 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - světle modrá | 3 | ks |  | 0
4 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 2 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 3 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 3 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 3 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro deblokační skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Přepojovací skříň MX111 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Plastová rozvodnice IP66, 270x180x180mm | 1 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.1 | m |  | 0
| Svorkovnice, svodiče přepětí |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě. Ochrana proti podélnému a příčnému přepětí. 24VDC | 1 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - šedá | 3 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - tmavě modrá | 2 | ks |  | 0
4 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - červená | 2 | ks |  | 0
5 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 1 | ks |  | 0
6 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 4 | ks |  | 0
4 | Svazkovací spirála, max. průměr 10-30mm | 1 | m |  | 0
5 | Průchodka PG13,5 | 2 | ks |  | 0
6 | Průchodka PG9 | 2 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro přepojovací skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| Přepojovací skříň MX131 |  |  |  | 0
| Rozvaděče, lišty, kabelové kanály |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Plastová rozvodnice IP66, 270x180x180mm | 1 | ks |  | 0
2 | nosná lišta děrovaná, DIN EN 50022 (35x7,5mm) pozinkovaná | 0.1 | m |  | 0
| Svorkovnice, svodiče přepětí |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační a signalizační sítě. Ochrana proti podélnému a příčnému přepětí. 24VDC | 1 | ks |  | 0
2 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - tmavě modrá | 5 | ks |  | 0
3 | Řadová svorka průchozí 750VAC-830VDC/24A/2,5mm2 - červená | 8 | ks |  | 0
4 | Řadová svorka pro ochranné vodiče 750VAC-830VDC/2,5mm2 - zel./žlutá | 1 | ks |  | 0
5 | Označovací pásek, dělený, bez popisu pro svorky 2,5mm2 | 1 | ks |  | 0
| Kabely, průchodky, kabelové štítky a návlečky |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | CYA lankový vodič 1-1,5, černý, modrý, zel./žlutý, rudý | 1 | kpl |  | 0
2 | Kabelové návlečky 0,5-1,5/1,5-2,5/2,5-4/6mm2 | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabelový štítek zavírací PE 40x16mm | 8 | ks |  | 0
4 | Průchodka PG13,5 | 5 | ks |  | 0
5 | Průchodka PG9 | 5 | ks |  | 0
| Držák konzole upevňovací materiál |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Držák pro přepojovací skříňku, DODÁVKA STAVBY, KOORDINACE SESTAV | 1 | ks |  | 0
| MS_, MX_ - montáž deblokačních, přepojovacích skříněk |  |  |  | 0
| Dílenská montáž |  |  |  | 0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Dílenská montáž skříňky MS5 | 1 | ks |  | 0
2 | Dílenská montáž skříňky MS6 | 1 | ks |  | 0
3 | Dílenská montáž skříňky MS7 | 1 | ks |  | 0
4 | Dílenská montáž skříňky MX7 | 1 | ks |  | 0
5 | Dílenská montáž skříňky MS15 | 1 | ks |  | 0
6 | Dílenská montáž skříňky MX15 | 1 | ks |  | 0
7 | Dílenská montáž skříňky MS21 | 1 | ks |  | 0
8 | Dílenská montáž skříňky MX21 | 1 | ks |  | 0
9 | Dílenská montáž skříňky MS22 | 1 | ks |  | 0
10 | Dílenská montáž skříňky MX22 | 1 | ks |  | 0
11 | Dílenská montáž skříňky MS23 | 1 | ks |  | 0
12 | Dílenská montáž skříňky MX23 | 1 | ks |  | 0
13 | Dílenská montáž skříňky MS30 | 1 | ks |  | 0
14 | Dílenská montáž skříňky MS31 | 1 | ks |  | 0
15 | Dílenská montáž skříňky MX31 | 1 | ks |  | 0
16 | Dílenská montáž skříňky MS32 | 1 | ks |  | 0
17 | Dílenská montáž skříňky MS33 | 1 | ks |  | 0
18 | Dílenská montáž skříňky MS34 | 1 | ks |  | 0
19 | Dílenská montáž skříňky MS35 | 1 | ks |  | 0
20 | Dílenská montáž skříňky MS36 | 1 | ks |  | 0
21 | Dílenská montáž skříňky MS41 | 1 | ks |  | 0
22 | Dílenská montáž skříňky MX41 | 1 | ks |  | 0
23 | Dílenská montáž skříňky MS42 | 1 | ks |  | 0
24 | Dílenská montáž skříňky MS43 | 1 | ks |  | 0
25 | Dílenská montáž skříňky MS44 | 1 | ks |  | 0
26 | Dílenská montáž skříňky MS45 | 1 | ks |  | 0
27 | Dílenská montáž skříňky MS46 | 1 | ks |  | 0
28 | Dílenská montáž skříňky MS51 | 1 | ks |  | 0
29 | Dílenská montáž skříňky MS52 | 1 | ks |  | 0
30 | Dílenská montáž skříňky MX111 | 1 | ks |  | 0
31 | Dílenská montáž skříňky MX131 | 1 | ks |  | 0
32 | Dílenská montáž skříňky MX141 | 1 | ks |  | 0
0
No. | Popis položky | Počet | MJ
1 | Výchozí revize elektro | 1 | kpl |  | 0