1. OBSAH                                                       						str.

- Obsah                                                        						 1

- Právní dokumentace                                           					 1

- Projektové podklady                                          					 1

- Předmět a rozsah projektu                                        					 1

- Provozní parametry zařízení                                  					 1

- Popis zařízení                                            						 2

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                        				 3

Protokol o určení vnějších vlivů č. 01-07-2017

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

Název akce           	: Výstavba kanalizace Kosmonosy západ

Místo akce           	: Kosmonosy, Okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský

Projektovaná část    	: SO 02 – ČSOV Debřská

: Elektropřípojka a provozní soubory ČSOV

: PS 02.2 - Elektrotechnická část

Projekční stupeň     	: Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

Projekční stupeň     	: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Investor           	: Město Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

Hlavní projektant    	: ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Projektant           	: SOLLERTIA spol . s r.o., Lipová 93, 541 01 Trutnov

Vypracoval           	: Ing. Miroslav Podlipný, telefon - 499 814 092

Datum zpracování   	: Srpen 2017

Číslo zakázky   	: 20160238

3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

Projektová dokumentace technologické části. Požadavky od projektanta technologie.

Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů.

4. PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU

Předmětem tohoto projektu je technologická elektroinstalace a měření a regulace pro výše uvedenou stavbu.

5. PROVOZNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

: živých částí	- krytím a izolací

: neživých částí	- normální - automatickým odpojením od zdroje

- doplněná  - doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem

Napěťová soustava	: 3PEN~50Hz, 400V/TN-C-do místa rozdělení,

: 3NPE~50Hz, 400V/TN-S

Výkonové poměry ČS	: PI = 11,50 kW	 = 0,528	PP = 6,00 kW		IN = 40A

Zkratové poměry      	: IK“ nepřekročí hodnotu 10 kA

Rozvody silnoproudu	: Měděnými vodiči a kabely

Vnější vlivy           	: Vnější vlivy byly určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejících norem

Měření odběru el.en. 	: V elektroměrovém rozvaděči RE3 - není předmětem tohoto projektu

Stupeň dodávky el.en.	: 3

6. POPIS ZAŘÍZENÍ

Technologická elektroinstalace a MaR

Rozvaděč 03RM1 bude napojen z SS100 kabelem CYKY-J 4x10. Z rozvaděče 03RM1 budou napojena všechna zařízení ČSOV.

### Čerpací stanice ČSOV Debřská – rozvaděč 03RM1

### 2 x čerpadlo 400V/5,5kW/10,5A/ 1+1, rozběh Y-D

### 1 x čerpadlo 230V/0,21kW s plovákem

### 1 x tenzometrický snímač hladiny

Rozvaděč 03RM1 je kompletní dodávka technologie (součást dodávky ČSOV), včetně kabelových propojení. Součástí rozvaděče jsou přepěťové ochrany, řídící jednotka, ovládací a signalizační prvky, fázové relé.

Rozvaděč 03RM1 bude dovybaven touto doplňující výbavou : temperace rozvaděče, vývod pro osvětlení šachty, vývod s proudovým chráničem pro zásuvku 230+400V, vývody s přepěťovou ochranou typ 3 pro telemetrickou stanici a indukční průtokoměr, vývod pro připojení koncového spínače dveří pilíře a svorkovnice signalizace pro SŘTP a dálkový přenos dat.

Osvětlení

Osvětlení čerpací šachty bude provedeno zářivkovým svítidlem. Ovládání osvětlení bude provedeno vypínačem v rozvaděči.

### MĚŘENÍ PRŮTOKU

Měření průtoku bude provedeno indukčním průtokoměrem v odděleném provedení.

Bude měřeno : průtok na odtoku z ČSOV (BQ1+AA1) - okamžitý a celkový

Indukční snímač BQ1 bude umístěn na odtoku z ČSOV. Vyhodnocovací jednotka AA1 bude umístěno v nice zděného pilíře, vedle rozvaděče 03RM1. Propojení snímače s vyhodnocovací jednotkou bude provedeno kabelem v jeho dodávce.

### ROZVADĚČ A OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Rozvaděč 03RM1 bude plastový, temperovaný, v dodávce technologie. Kombinovaná zásuvka 400V/16A+230V/16A bude umístěna v pilíři. 03RM1 bude montován do společného zděného pilíře u ČSOV3. Nika pilíře pro rozvaděč, zásuvku, indukční průtokoměr a telemetrickou stanici, bude uzavřena dvoukřídlými nerezovými dvířky se zámkem.

Ochrana proti přepětí bude provedena přepěťovými ochranami typ 1+2 a typ 3.

### ROZVODY SILNOPROUDU A MAR

Rozvody budou provedeny kabely CYKY, JYTY, vodiči H07V-U a kabely v dodávce zařízení. Kabely budou uloženy na povrchu v trubkách a v chráničkách v zemi.

Trasy kabelů – chrániček od 03RM1 k čerpadlům do čerpací šachty musí být přímé, bez prudkých ohybů, chráničky musí být z jednoho kusu dostatečného průměru (D 90 -110), vyspádované od 03RM1 k čerpací šachtě.

Napojení čerpadel, tenzometru, plováku a indukčního snímače bude provedeno z rozvaděče, kabely které jsou v dodávce zařízení.

Pospojování a uzemnění bude provedeno v souladu s ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 332000-5-54 ed.3 a ČSN EN 60305 ed.2. Uzemnění ČSOV bude provedeno jako základový zemnič dle ČSN 332000-5-54 ed.3.

### SŘTP a dálkový přenos dat

Automatizovaný systém řízení a dálkový přenos dat je součástí PS 02.3.

Závěrečná ustanovení

Další způsob provedení je patrný z výkresové dokumentace.

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN.

Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy.

Před realizací musí být zpracována realizační projektová dokumentace.

Za provedení instalací zodpovídá montážní firma.

Montáž a připojení zařízení musí být provedena dle montážních předpisů výrobců.

Montážní firma musí dodržet správný sled fází.

Po dokončení prací musí být zpracována dokumentace skutečného provedení.

Po ukončení montáží musí být na zařízení provedena výchozí revize.

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN   EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a  související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085 ed.2, "Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 01-07-2017

Zpracovatel :		Sollertia spol. s r.o.

Datum :		17.7.2017

Složení komise :	Předseda :	Ing. Miroslav Podlipný	specialista elektro

Členové :	Ing. Vladislav Jána		specialista stavební

Ing. Vít Zinga		specialista požární

Název objektu :	Hrdlořezy - Výstavba kanalizace

SO 02 – ČSOV Debřská

Investor :		Město Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

Podklady :		Stavební a technologická část projektu

ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3,

ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 60 721

Popis objektu :	Objekt ČSOV je podzemní betonová šachta s pochůzným poklopem.

Popis prostor :	Čerpací šachta je suchá se zapouzdřenou čerpací stanicí.

Rozvaděč je umístěn mimo šachtu v nice zděného pilíře.

V následující části je uveden přehled vnějších vlivů dle jednotlivých typů prostorů, charakter prostoru dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1 (normální/nebezpečný/zvlášť nebezpečný) a druh ochrany před úrazem elektrickým proudem (normální/doplněná).

1. Čerpací stanice ČSOV :

AB4, AC1, AD1, AE1, AF3, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

CHARAKTER PROSTORU (dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1) 	- NEBEZPEČNÝ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41 ed.2)	- DOPLNĚNÁ

2. Venkovní prostory :

AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

CHARAKTER PROSTORU (dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1) 	- NEBEZPEČNÝ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41 ed.2)	- NORMÁLNÍ

Datum : 17.7.2017		Podpisy :