SEZNAM PŘÍLOH

D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECH. A TECHNOLOG. ZAŘ.

D.1	Dokumentace STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

a) Technická zpráva:

Technické řešení je zpracováno v souladu s potřebami investora a zároveň jeho provozními podmínkami, na základě aktuálních Technických podmínek vodohospodářských staveb a.s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, ver. 1.9 objednatele. Tyto Technické podmínky jsou nadřazené dále uvedeným technickým podmínkám realizace díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit. Zhotovitel je dále povinen si prostudovat a řídit se veškerými textovými i výkresovými přílohami, neboť vybrané nenahrazují zbývající. Realizace stavby je podmiňující investicí úplné rekonstrukce ulice Vodkova, a bude probíhat v těsné koordinaci se statutárním městem Mladá Boleslav.

Opravovaný vodovodní řad „A“-TLT CLASS100 DN100-272,5m, je napojen na dříve ukončenou opravu řadu LT 100 v nároží domu čp. 124 (p.p.č. 1256/1-místní obslužná komunikace pomocí přesuvky „U“. Z uvedeného místa je obnova řadu  „A“ vedena ul. Vodkova převážně v trase řadu stávajícího, v souběhu se stávající kanalizací a sdělovacím kabelem a po celé délce trasy při stoupající niveletě potrubí. Ve staničení km 0,057.3 dochází pod úhlem 45° křížení stáv. stoky KA 400. Po celou délku křížení (2,7m) pod kanalizačním potrubím bude na vodovodním potrubí nasazena chránička D160 SDR 17, bez distančních spon. Po uvedeném přechodu kanal. potrubí se obnovovaný řad „A“ dostává do souběhu s plynovodem STL PE 110 a silovými a sdělovacími kabely. V uvedeném úseku provede dodavatel stavby před zahájením prací ručně kopané sondy ke zjištění přesné polohy plynovodu a přizve objednatele k řešení umístění nového vodovodu. Ve staničení km 0,085.5 se pod úhlem 45° dostává obnovovaná trasa do polohy rušené kanalizace ZD 600/600. Odstupová osová vzdálenost od stáv. vodovodního řadu je v tomto místě 0,60 m, a to z důvodu vytvoření podmínek pro naplnění ČSN 736005 (prostorové uspořádání podzemních sítí). V dalším úseku se poloha obnovovaného vodovodního potrubí postupně přibližuje k poloze stáv. vodovodu. Ve staničení km 0,129.5 obnovovaného řadu „A“ je trasa opět shodná se stávající trasou. Ve st. km 0,193.3 je navrženo obnovení odbočení řadu „A-1“. V uvedeném staničení řadu „A“ je navržena rovněž obnova armaturního uzlu a stávajícího podzemního hydrantu DN80 pro potřeby provozního odkalení. Od uvedeného místa je pak obnova řadu „A“ vedena ul. Vodkova, v trase řadu stávajícího, až do st. km 0,272.5 (p.p.č. 1216/1), kde dojde v armaturním uzlu k propojení s řadem stáv. LT 100. Propojení je navrženo pomocí U-kusu a F-kusu. Po celé délce obnovovaného vod. řadu bude zřízen provizorní rozvod, viz dále.

Řad „A-1“ TLT CLASS100 DN100-6,5m kříží kolmo ul. Vodkova a v její protilehlé části bude propojen ve st. km 0,006.5 se stáv. PE 90 pomocí redukované spojky WAGA +GF+. Uvedený stávající řad pak pokračuje jako LT 100 v ul. Na Karmeli.

Na celé délce opravy řadu „A“ je přepojeno celkem 10 ks vodovodních přípojek

Tabulka vodovodních přípojek

Při obnově řadu „A“, „A-1“ budou použity tyto materiály:

- TLT CLASS100 DN100-279,0m

Pro vodovodní přípojky budou použity tyto materiály:

- HDPE100 SDR11 d32-MODRÝ PROUŽEK, výhradně tyče dl. 6,0m-36,6m

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA  POTRUBNÍ ČÁSTI A ÚPRAVY POVRCHŮ

Potrubí vodovodního řadu z TLT je navrženo s nejištěnými spoji v tlakové řadě Class 100 pro TLT DN100/80 a Class 64 pro TLT DN150/200 dle ČSN EN 545. Vnější ochrana je navržená se zinkovo-hliníkovým povlakem s krycí vrstvou (Zinek-Plus), vnitřní ochrana cementovou výstelkou. Potrubí vodovodních přípojek je z HDPE100 SDR11, opatřené modrým proužkem. Dodávka výhradně v tyčích dl. 6,0m. Potrubí budou uložena na pískové lože fr. 0/4, tl. 150 mm a obsypána do výšky 0,25 m nad vrchol potrubí, viz vzorový příčný řez. Obsyp potrubí se provede pískem fr. 0/4 (příp. drceným kamenivem). Lomy trasy ve vybraných staničeních jsou navrženy (při úhlu >5°) s hrdlovými koleny MMK 11 1/4° až 45°, zajištěné betonovými bloky. Minimální krytí potrubí viz příloha podélný profil.

Armatury umístěné v zemi, v šachtě a před hydranty jsou navrženy od VAG, Hawle nebo AVK. Zemní soupravy k příslušným armaturám jsou navrženy jako teleskopické, podzemní hydranty od AVK a automatické vzdušníky jsou navrženy od Hawle.H  Veškeré přírubové spoje v zemi budou obandážovány voskovým plátnem. Spojovací materiál je navržen jako nerezová ocel, šrouby (max. 2 závity nad matku, šrouby nerez A2, matice a podložky nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodech a přípojkách. V případě odření litinového potrubí zhotovitel poškozené místo zacelí opravným lakem od vybraného výrobce potrubí. Zemní soupravy budou osazeny do chrániček a obsypány pískem.

Přípojky. Součástí inženýrského objektu je i propojení 10 ks stáv. vodovodních přípojek (PE d32÷d50), respektive jejich obnova. Stávající vodovodní přípojky z materiálu olovo (PB) nebo ocel (FE) budou zhotovitelem vyměněny v celé své délce až k vodoměru na náklady majitele vodovodní přípojky, tj. majitele samotné nemovitosti. V případě vyhovujícího stavu vodovodní přípojky bude provedeno přepojení přípojky na obnovovaný řad v rámci této stavby a hrazeno VaK MB. Napojení jednotlivých vodovodních přípojek je navrženo ve 3 základních typech, podle druhu potrubí a jeho dimenze. Podrobně jsou jednotlivé typy popsány v kladečském schématu. Navrtávací pas bude použit jednotně HACOM 3350. Ovládacím prvkem je ve všech případech šoupě AVK 5.8.xxx PN16, s podpůrnou vsuvkou ISIFLO 2.1.180.xx v místě napojení potrubí. Ovládání je vždy řešeno ZS EURO 7.7.3 AVK se zajišťovacím kolíkem a hranatým poklopem AVK EURO 7.2.8 se znakem VAK MB. Na propojení se stávající částí vodovodní přípojky je navržena tvarovka ISIFLO T100-2.1.100.3432, 4240, 4950 AVK. V případě, že stávající část přípojky je z materiálu HDPE100, pak na propojení bude použita alternativně elektrospojka MB d32, 40, 50. V případě, že přípojka je navržená k ukončení ve vodoměrné šachtě, bude tato šachta dodána jako SŠ 120, samonosná, skružená (Bazén plast Bělá u Turnova; www.bazenplast.cz). Vodoměrná sestava je pak v tomto případě navržena BRUSE obj. č. 19.60.190.1. AVK Ostatní detaily viz tabulka přípojek a jednotlivé výkresové přílohy.

Vertikální lomy trasy v niveletě potrubí, pokud jsou navrženy, budou v hrdlech zajištěny dvoukomorovými násuvnými hrdlovými zámkovými spoji s návarkem, těsnící a jistící komorou (rozebíratelnými uzamykatelnými spoji). Uvedené hrdlové spoje budou vždy uzamčeny v minimální vzdálenosti 12 m na obě strany od předmětného vertikálního lomu. Uzamčeny budou rovněž spoje na potrubí, které bude zatahováno do chráničky položené řízeným protlakem.

Lomy trasy (vertikální nebo horizontální) tvořené dvěma koleny budou provedeny vždy tak, že jedno z uvedených hrdlových kolem bude MMK-kus (tj. 2 hrdla), druhé MK-kus (tj, 1 hrdlo), bez nutnosti použití SEKu litinového potrubí.

Odbočení pro automatický vzdušník bude provedeno z řadu vždy pomocí MMA-kusu (příp. T-kusu u přírubového spoje) svisle vzhůru, následuje koleno Q 90°, které nasměruje automatickou odvzdušňovací soupravu Hawle do optimálního umístění.

Odbočení pro podzemní hydrant bude provedeno z řadu vždy pomocí MMA-kusu (příp. T-kusu u přírubového spoje) s jeho natočením pod úhlem 45° dolů, Následuje přírubový kus FFK 45°, který odbočení vyrovná do mírně klesajícího sklonu k podzemnímu hydrantu.

Tvarovky a armatury jsou navrženy z tvárné litiny v těžké protikorozní ochraně. Tvarovky z PE jsou navrženy jako tvarovky Frialen. Demontované tvarovky a armatury budou ihned předány objednateli. Stávající demontovaná šoupata a jiné armatury budou případně po rozhodnutí objednatele zpětně použita.

Prostupy potrubí stěnou šachty, pokud jsou navrženy, budou provedeny příslušně dlouhým potrubím SEK dané dimenze, případně F-kusem „na míru“. Z vnitřní strany bude potrubí SEK připojeno k přírubě armatury nebo tvarovky jištěnou přírubou Hawle 7602, z vnější strany šachty svěrnou spojkou (redukovanou) WAGA +GF+ ke stávajícímu potrubí. Prostup stěnou šachty je zajištěn šroubovací kotevní šroubovací přírubou EPO (Duktus) a těsněný cemetopolymerovou maltou ERGELIT, před tím penetrovat rekrystalizačním roztokem a potrubí v místě styku se stěnou oblepit bobtnavým páskem VANDEX.

Rýha pro materiály TLT/PE bude provedena o šířce dle výkres. přílohy, s kolmými stěnami oboustranně pažená příložným pažením. Šířku rýhy si dodavatel může upravit podle vlastních technologických možností, při dodržení požadavku ČSN EN 1610. V úsecích, kde si to situace nebo geologické podmínky vyžádají, bude provedeno pažení zátažné, ev. hnané. Dočasně deponovaným výkopkem podél rýhy nesmí být přitěžovány ostatní podzemní sítě. Na počátku zemních prací zhotovitel zajistí vzorek vykopané zeminy a odsouhlasí s objednatelem jeho kvalitu pro zpětný zásyp. Pouze v případě nevyhovujícího výkopku, bude po odsouhlasení objednatelem a zapsání do stavebního deníku, použit pro zpětný zásyp zhutnitelný materiál - štěrkopísek, štěrkodrť fr. 0/63, hutněným ve vrstvách po 150 mm. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku oprávněnou přebírat odpady, kterou si zvolí dodavatel. V místech náhodného výskytu hornin s třídou těžitelnosti 5 a výše bude výhradně použita skalní fréza, z důvodu minimalizace škod na přilehlých objektech.

Identifikace potrubí Na povrch obsypu bude položena pouze ochranná bílá plastová folie šířky 300mm s nápisem „VODOVOD“.

Betonové bloky jsou navrženy pro zachycení axiálních sil, působících v rámci proudění vody v potrubí. Betonové bloky jsou navrženy v horizontálních nebo ve vertikálních lomech potrubí. Blok pro zachycení horizontálních sil (značka trojúhelníku v kladečském schématu)  nenahrazuje samostatný blok pro vertikální síly) značka obdélníku v kladečském schématu). Bloky budou betonovány do výkopu bezprostředně po jeho otevření. Betonáž se provede bez přerušení cyklu, o konzistenci ne tekuté. Veškeré tvarovky budou v místě dotyku s betonem obaleny 2-mi vrstvami netkané geotextilie.

Křížení s jednotlivými stávajícími podzemními vedeními jsou patrná ze situace 1:500 a podélných profilů a je nutné je stejně tak jako souběh provést zejména v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Odkrytá podzemní vedení při křížení nebo v souběhu musí být dostatečně zajištěna proti posunutí nebo průhybu. Před zahájením zemních prací budou jednotlivá podzemní vedení vytýčena příslušným správcem a po položení potrubí bude přizván zástupce provozovatele k zpětnému převzetí, které zapíše do stavebního deníku. Před započetím výstavby každého řadu, resp. přípojky je nutné ověřit jeho/její stávající hloubku a polohu stáv. inženýrských sítí kopanou sondou proto, aby bylo možné ověřit a následně dodržet navržené spádové poměry. V průběhu stavby sondami trvale ověřovat polohu stávajících vedení a ověřovat trvale spádové poměry před zahájením každého trubního úseku!

Provizorní rozvod vody bude zajišťovat po dobu výstavby dodávku vody stávajícím odběratelům a to položením provizorního potrubí d63 z bodu napojení na stáv. LT 100, přes spojku WAGA s přírubou a vrtanou přírubu DN100 8100 Hawle. Propojení s druhým koncem obdobně přímo na stáv. přírubu DN100. Provizorní rozvod je navržen jako povrchový z materiálu HDPE d63 SDR11. Stávající vodovodní přípojky budou nalezeny sondami a propojeny potrubím HDPE d32 SDR11 po dobu výstavby daného úseku nebo přes vnitřní vodovodní instalaci zásobeného objektu. Zhotovitel vyřeší individuálně v každém objektu. Provizorní rozvod bude v komunikaci zabezpečen proti mechanickému poškození dřevěnými klíny nebo pískovým obsypem. V případě realizace provizorního rozvodu v letních nebo zimních měsících, zajistí zhotovitel jeho izolaci miralonem proti zahřátí nebo zamrznutí.

Před uvedením do provozu zajistí zhotovitel dezinfekci, proplach a bakteriologický rozbor. V situačním výkresu stavby je čerchovanou čarou s dvěma tečkami uveden rozsah provizorního vodovodu.

Rušení stávajících řadů. Současný vodovod PE 110 probíhající ulicí Vodkova bude kompletně zrušen s postupující výstavbou nového řadu TLT DN100.

Po skončení montážních prací a před uvedením do provozu budou všechny části potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě potřeby též mechanicky vyčištěny a dezinfikovány. Nejprve budou odstraněny (vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) z potrubí zvýšeným prouděním pitné vody (min. 2m.s-1) a na takto naplněném potrubí bude provedena tlaková zkouška. Po jejím zdárném provedení bude provedena zkouška průchodnosti volným nástrojem, která je požadována u profilů potrubí 80 mm a větší. Jestliže není takového stavu dosaženo, nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chlóru 25 mg/l a nechat působit alespoň 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin (dezinfekční prostředek předá investor zhotoviteli zdarma). Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze akreditovaná laboratoř objednatele na objednávku zhotovitele odebere vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně zvoleném místě, v časovém úseku nejdříve za 12 hodin po vypuštění dezinfekčního přípravku a méně než 24 hodin. Jsou-li vzorky vyhovující ve všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po udělení souhlasu budoucího provozovatele. Uvedení do provozu nesmí být odkládáno více jak 48 hodin, při delší prodlevě musí být proveden znovu odběr vzorku pro ověření kvality vody.

Vždy před záhozem potrubí přizve zhotovitel zástupce budoucího provozovatele ke kontrole prací a předá mu pracovní verzi geodetického zaměření položeného úseku, podloženého katastrální mapou a navrženou trasou vodovodu dle projektové dokumentace, zajistí provedení a přizve bud. provozovatele k předepsaným zkouškám vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, ke zkoušce průchodnosti volným nástrojem a k proplachu a k dezinfekci. Počet uvedených zkoušek bude vždy odvislý od počtu trubních úseků mezi jednotlivými vodovodními uzly. U pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude kontrolován vždy úsek o min. délce 30m, u vodovodních přípojek jednorázově minimálně 5 přepojů. Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavkům na kontrolu musí zhotovitel přizpůsobit technologii pokládky, množství pažení (boxů), dopravní opatření, časovou a prostorovou koordinaci apod. Před zásypem potrubí musí být také provedeno geodetické zaměření vodovodního potrubí podle metodiky bud. provozovatele a bude pravidelně zasíláno objednateli ke kontrole. Zhotovitel musí počítat s tím, že po provedení tlakových zkoušek, zkoušky průchodnosti a proplachu a dezinfekce, bude potřebovat pomocné tvarovky a fitinky, které nejsou přímo specifikovány ve výkazu výměr. Před zahájením realizace zkoušek předloží zhotovitel objednateli ke schválení technický návrh a harmonogram provedení zkoušek.

Postup při opravě živičných komunikací bude následující. Před zahájením zemních prací budou odfrézovány živičné vrstvy v šířce rýhy, případně odstraněna dlažba z kostek střední velikosti. Tato dlažba bude shromážděna a předána městu Mladá Boleslav, vlastníku komunikace. Toto se netýká části, která není předmětem následné rekonstrukce komunikace. Po provedení vlastní rýhy a uložení vodovodního potrubí v komunikacích dle typového podkladu bude proveden hutněný zásyp, po 150 mm, buď z původně vykopané zeminy nebo z jiného vhodného materiálu na kótu minus 0,65m - předpokládaná tloušťka konstrukce budoucí dlážděné vozovky od nivelety současné vozovky. Pod rekonstruovanou částí ul. Vodkova bude hutněný zásyp rýhy proveden na kótu pláně určenou skladbou budoucích konstrukčních vrstev kompletně rekonstruované komunikaci Vodkova. V této úrovni bude provedena kontrola míry zhutnění, kdy zhotovitel doloží investorovi akce zjištěnou minimální hodnotu modulu přetvárnosti ze statické zatěžovací zkoušky deskou z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45MPa, ověřenou zkouškou autorizovanou laboratoří s certifikací. Zkoušky zhutnění pláně statickou zatěžovací deskou budou prováděny vždy minimálně po 50m. V místě rekonstruované komunikace Vodkova bude následně prostor konstrukční vrstvy vyplněn hutněným výkopkem, spolu se závěrečnou 100 mm vrstvou štěrkodrtě fr. 0/63, která umožní pojíždění vozidel. Pro potřeby stavby je možné uvažovat, že niveleta stávající komunikace odpovídá niveletě budoucí komunikace. Ostatní detaily jsou uvedeny ve výkresových přílohách č. D.1.01-6.

Konstrukce místní původní dlážděné komunikace mimo rekonstruovanou místní komunikaci (řad „A-1“, st. km: 0,003.2-0,006.5) bude následující:

| - původní dlažba-velká kostka 120-150 (DL) | 120-150 mm |
| --- | --- |
| - ložní vrstva-štěrkodrť fr. 2/4 (ŠD) | 50 mm |
| - štěrkodrť fr. 0/63 (ŠD) (2x 150 mm) | 300 mm |
| - štěrková ochranná vrstva fr. 32/63 | 150 mm |

Obnova dlážděné části vozovky mimo rekonstruovanou ul. Vodkova bude provedena v místní komunikaci v rozsahu 10,0 m2 (viz Situační výkres stavby), tj. v délce trasy dotčení vodovodním řadem „A-1“.

Navržené materiály plně odpovídají geologickým podmínkám zakládání, minimálním hloubkám krytí, způsobu provádění, charakteru budoucího využití území a jsou v souladu s provozně-technickými požadavky provozovatele.

Změny v průběhu výstavby, event. další detaily, které vyplynou z nových skutečností vzniklých při vlastní výstavbě a nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou řešeny projektantem pouze v rámci autorského dozoru.

Údaje o podkladech o vytýčení stavby

| BOD | Y | X | BOD | Y | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Řad „A“ |  |  | V11 | 704016.73 | 1011660.44 |
| V1 | 704008.13 | 1011538.02 | V12 | 704016.49 | 1011662.21 |
| V2 | 704007.85 | 1011544.11 | V13 | 704016.60 | 1011663.71 |
| V3 | 704007.91 | 1011550.27 | V14 | 704017.66 | 1011665.79 |
| V4 | 704008.52 | 1011559.27 | V15 | 704022.85 | 1011710.99 |
| V5 | 704010.99 | 1011586.90 | V16 | 704026.86 | 1011728.81 |
| V6 | 704011.36 | 1011595.13 | V17 | 704029.29 | 1011735.62 |
| V7 | 704009.60 | 1011597.21 | V18 | 704034.35 | 1011751.41 |
| V8 | 704010.74 | 1011609.70 | V19 | 704039.86 | 1011771.21 |
| V9 | 704012.68 | 1011622.52 | V20 | 704047.28 | 1011805.26 |
| V10 | 704013.33 | 1011622.96 | V30 | 704020.83 | 1011731.09 |

- Předběžné statické výpočty:

V Turnově dne 30.1.2020					Vypracoval : Ing. Petr Čepický

Příloha:	Technické podmínky vodohospodářských staveb,

01 – Specifikace pro vodovody a kanalizace je součástí průvodní a technické zprávy (příl.č. A.B.)