Obsah

1.	so 03 – oplocení a terénní úpravy – technická zpráva	2

1.1.	vstupní podesta	2

1.2.	Opěrné zdi - gabiony	2

1.3.	přístupová rampa	3

1.4.	oplocení a vstupní branka	3

1.5.	Výustní objekT odpadního potrubí	4

1.6.	terénní úpravy	4

# so 03 – oplocení a terénní úpravy – technická zpráva

## vstupní podesta

Před vstupem do armaturní komory bude zbudována vstupní podesta. Tato podesta bude vyrovnávat výškový rozdíl mezi původním terénem a novým vstupem z čela armaturní komory. Podesta bude založena na obdélníkovém základu ve tvaru krabice. Základ budou tvořit prefabrikované tvarovky pro ztracené bednění (KB-BLOCK). Tvarovky budou vylity prostým betonem a budou vyztuženy ve svislém směru ocelovou betonářskou výztuží 12mm. Vnitřní prostor základu bude vyplněn zhutnitelným materiálem (např. frézovaný pískovec z úpravny vody Rečkov).  Vstupní podesta bude tvořena betonovou dlažbou upnutou do silničních obrubníků.

Skladba vstupní terasy:

- dlažba betonová 890 x 250mm,  tl.50mm, povrch reliéfní - béžová / hnědá (PRESSBETON BARK)

- kladecí vrstva d 4/8, tl. 30mm

- podkladní kamenivo d8/16, tl.150mm

- výplň ze zhutnitelného materiálu (frézovaný pískovec)

- ohraničení podesty z tvarovek pro ztracené bednění (KB – Z- 30)

- svislá výztuž do bednění (TYČ ŽEBÍRKOVÁ 12mm)

- 4 x lehčený překlad RZP 179/12/19/V, ošetřené sanačním nátěrem (VANDEX SUPER)

v místě přemostění KB BLOK přes technologická potrubí

## Opěrné zdi - gabiony

Nově dosypaný terén nad akumulační komorou bude vyšší a ve strmém sklonu. Nový vchod do armaturní komory bude z čela objektu. Stávající opěrné betonové zdi budou využity a přitíženy opěrnými zdmi z drátkokamenných košů – GABIONŮ.

Gabionové opěrné zdi budou navazovat z obou stran na stávající suterén armaturní komory. Zdi budou mít zaoblený půdorys a budou výškově odstupňovány.

Při stavbě gabionů se musí respektovat minimální naklopení stěn ve sklonu 6, resp. nakloněné základové spáry v poměru 1:10. Koše se budou osazovat na zhutněný základ 96% P.S.!

Za gabionové koše se současně s jejich montáží osadí tkaná vodopropustná geotextílie min. 200 g/m2 za současného dosypávání volného prostoru za gabiony kamenivem frakce d0/63 mm.

. Dodavatel gabionových stěn musí drátěné koše vyplňovat výhradně ručně! Nakloněné úžlabí a nároží styku stěn dovázat na místě dle potřeby.

Gabionové stěny je nutno zbudovat s odskokem od stávajících stěn suterénu armaturní komory. Odskok bude 275 mm, tj. tloušťky izolace, vzduchové mezery a lícového zdiva.	Gabionové koše budou uloženy na zhutněném podkladu z kameniva frakce d0/63 mm v tl. min. 400 mm. Mezi vrstvu kameniva a zhutněným základem se vloží netkaná geotextílie. Do podkladní vrstvy z kameniva frakce 0/63 mm se vloží drenážní potrubí PVC DN80 s geotextilií v min. sklonu 1,5% celk. dl. 27 m, které bude vedeno u paty podél stěn a bude zaústěno po svahu do vsakovací jámy o rozměru 0,5x0,5x0,5 m, kamenivo frakce 32/63 mm..  Základ pod štěrkodrť se bude hutnit na 96% P.S.!  Jednotlivé příčné řezy úseků gabionových stěn jsou patrné z výkresu D.3.3.3

Výplň kameniva: MELAFYR

Kamenivo používáme min. ve velikosti rovné 1,5 násobku velikosti oka

Drát: FeZn + Al úprava

Průměr drátu: min. 3,8 mm

Oka sítí: 100x50 mm

## přístupová rampa

Pro vstup do objektu vodojemu je navržena šikmá přístupová rampa. Rampa povede od vjezdových vrat s brankou ke vstupní podestě.  Rampa bude v příčném sklonu 1% a  v podélném sklonu 6%. Pro vyrovnání výškového rozdílu bude na trase osazeno 6 stupňů výšky 150mm. Rampa bude široká 900mm bude na obou stranách upnuta do silničních obrubníků.

Skladba přístupové rampy

- dlažba betonová 890 x 250mm, tl.50mm, povrch reliéfní - béžová / hnědá (PRESSBETON BARK)

- kladecí vrstva d 4/8, tl. 30mm

- podkladní kamenivo d8/16, tl.150mm

- dosypaný materiál – frézovaný pískovec (úpravna vody Rečkov)

- stupně – prefabrikované, 900 x 350, výška 150mm (	PRESSBETON – BARK)

## oplocení a vstupní branka

Stávající areál vodojemu je oplocen drátěným pletivem uchyceným na ocelových sloupcích. V rámci rekonstrukce se uvažuje s výměnou oplocení v celé délce 117,5m‘ za nové. Nový plot bude z poplastovaného pletiva výšky 1,6m, se zapleteným napínacím drátem. Pletivo bude upnuto ve výšce 0,25m nad terénem. Pod pletivem budou položeny podhrabové desky které budou zabetonovány do patek sloupků na svislo. Nové plotové sloupky budou betonové 150 x 120mm (150 x 150mm) výšky 2500mm (typ KZV 5-250). Na vstupu do areálu bude osazena nová vstupní branka.

Vrata s brankou budou o světlé šířce 3,5m, výšky 1,9m. Jedno křídlo vrat bude délky 2,25m a druhé, menší bude šíře 1,15m. Menší křídlo bude sloužit jako vstupní branka bez nutnosti otevírání celých vrat. Každé křídlo vrat bude svařeno z ocelového rámu s navařenými panty. Rám bude z uzavřeného ocelového profilu 60 x 30mm (JACKEL), výplň budou tvořit příčle profilu 25 x 25mm. Vrata budou opatřena závlačkami pro fixaci křídel v zavřené a otevřené poloze. V otevřené poloze vrat, resp. branky bude v terénu osazen prvek pro fixaci zástrče. Závlačka pro zavřenou polohu bude mít oka pro visací zámek. Fixované křídlo bude mít nájezdový práh a zarážku. V rámu branky bude osazen typový zámek s cylindrickou vložkou (FAB).

## Výustní objekT odpadního potrubí

Stávající odpadní potrubí ze suterénu armaturní komory slouží k vypouštění akumulačních nádrží a zároveň jako bezpečnostní přeliv nad maximální hladinou. Odpadní potrubí d160 PE vychází ze dna revizní šachty před objektem. Jeho technický stav není, bohužel, znám. Projektant doporučuje zajistit jeho průchodnost a pročištění tlakosacím vozem.

Vlastní výustní objekt bude tvořen litinovým přírubovým TP- kusem DN150  zabetonovaným do betonového bloku 600 x 600 x 600mm. Na TP-kus bude napojen PE lemový nákružek s integrovanou přírubou d160. Hladké konce nákružku a PE potrubí se pak spojí MB elektroobjímkou d160. Na vnější přírubu TP-kusu bude přišroubována litinová žabí klapka DN150 (HAWLE č.9930) tak, aby příruba byla zalita částečně v betonu a zamezilo se tak možnému odcizení klapky. Okolí výustního objektu bude zpevněno kamenným záhozem d63/125mm a zarovnáno.

## terénní úpravy

Svahy nad akumulační komorou budou odtěženy do hloubky 0,9m pod horní líc betonového stropu nádrže. Svahy kolem armaturní komory budou odtěženy až do úrovně 0,85m pod niveletou přízemí. Veškeré svahy kolem akumulační komory budou dosypány do nové výšky 0,75m nad horním lícem strupu akumulační komory. Svahy budou urovnány zhruba ve stávajícím sklonu. Svahy budou dosypány vytěženou zeminou. Na zhutněnou a vytěženou zeminu bude navezena ornice v tl. 100mm, která bude zpevněna hydroosevem. Hydroosev bude typu W15 a bude aplikován strojně.

V přední části vodojemu se dosypou svahy na obě strany armaturní komory. Nejprve se vytvoří stupňovitý základ pod gabionové stěny. Tento základ se zhutní na 96% P.S. Pak se osadí gabionové koše a vyplní kamením. Následně se dosype svah ke gabionům v proměnném sklonu tak, aby vždy zůstal mezi patou svahu a oplocením volný koridor 1,5m (viz koordinační situace).  Na zhutěnou niveletu svahu vlevo od armaturní komory se vyskládá přístupová šikmá rampa se 6-ti stupni. Dosypané svahy pod gabiony a pod přístupovou rampu budou z frézovaného pískovce (úpravna vody Rečkov).

Voda z okapu bude svedena do betonové žlabovky TBZ 50/50/13. Žlabovky budou kladeny přes sebe s podbetonováním ve stycích. Žlabovky jsou kladeny do zhutněného štěrkopískového lože d0/32 mm.

## zpevněná plocha

Za vjezdovými vraty s brankou bude vytvořena zpevněná betonová plocha pro stání obslužních vozidel VaK M.B. Plocha bude mít rozměr 6 x 3,6m. Plocha bude tvořena třemi vyřazenými stropními panely SPIROLL o rozměrech 3 x 1,2m. Panely budou položeny na štěrkodrcený podsyp tl. 100mm. Terén pod podsypem bude urovnán.

Únor 2020												Ing. Petr Hofmann