TECHNICKÁ     ZPRÁVA

Název díla:				Hrdlořezy, vodojem

stavební úpravy

Objednatel:				Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151

293 22 Mladá Boleslav

IČ 46 35 69 83

DIČ CZ 46 35 69 83

Zhotovitel:				Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47

150 00  Praha 5

telefon 257 182 418, fax 257 182 458

E-mail: projekce@vis-praha.cz

IČ 60 19 36 89

DIČ CZ 60 19 36 89

Datum vypracování:			září 2022

Zakázkové číslo:			VIS 3/20-009

Držitel autorizace:			Václav Klouzal

ev. číslo ČKAIT 0008570

Technologická zařízení budov

# Obsah projektu

Projekt obsahuje nové trubní vystrojení stávajícího vodojemu Hrdlořezy a instalaci AT stanice v nové armaturní komoře vodojemu. Projekt strojní technologie je částí širšího stavebního řešení rekonstrukce vodojemu.

# Současný stav

Vodojem Hrdlořezy je zemní jednokomorový VDJ o objemu 180 m3. Trubní vystrojení je z litiny. Vodojem je zapojen jako jednotrubkový za spotřebištěm. Vodojem nemá manipulační komoru, obslužné armatury jsou umístěny ve dvou armaturních šachtách na obvodu izolačního násypu. V obci je na odbočce z rozvodné sítě osazena AT stanice pro horní tlakové pásmo Hrdlořez.

# Hydrotechnické údaje

Kapacita VDJ	180 m3

Max. hladina 	294,96 m n. m.

Spotřebiště Hrdlořezy	250,00  290,00 m n. m

# Technické řešení

Vodojem bude stavebně opraven a bude vybudována nová manipulační komora. Do nové MK bude osazena AT stanice pro HTP (oblast obce okolo vodojemu). Do MK bude přivedeno i vypouštěcí potrubí z odkalovací jímky, která je na obvodu kruhové akumulační komory posunuta oproti nové MK o 73°.

Původní potrubí bude demontováno a prostupy stěnou AK budou stavebně zatěsněny. Bude ponechán jen litinový prostup vypouštění, na který bude napojeno nové potrubí DN 100, převedení odpadu do MK (stavba). Nové trubní vystrojení bude provedeno nerezovým potrubím z oceli tř. 17 24.

Nové manipulační potrubí umožní provozovat vodojem klasickým způsobem, přítok do VDJ horem nad max. hladinu, spodní odběr s odbočkou sání AT stanice.

Otvory pro nové nerezové trubní prostupy přívodu a odběru vody a bezpečnostního přelivu budou provedeny jádrovým vrtáním a budou stavebně zatěsněny – viz stavební část. Poloha nových prostupů je zřejmá z výkresové dokumentace.

## Přívod – plnění vodojemu

V manipulační komoře VDJ  je přívod oddělen přes zpětnou klapku od obousměrného potrubí přívod – odběr.

Na přítoku v MK je navržena odbočka s uzávěrem a rychlospojkou „C“ pro nouzové plnění vodojemu.

Potrubí plnění vodojemu DN 50 je opatřeno vodoměrem a je vedeno prostupem nad max. hladinou do akumulační komory a zakončeno kolenem nasměrovaným podél obvodu AK.

## Odběr

Odběrné potrubí DN 100 je v manipulační komoře napojeno na nový nerezový prostup. Z odběrného potrubí odbočuje sání (DN 50) AT stanice Na gravitačním odběru je osazen na obtoku vodoměr DN 50. Další vodoměr je na výtlaku AT stanice. Budou použity vodoměry ELSTER HELIX WP 50, čidlo FALCON, impuls 10 l.

Ve funkci montážní vložky je navržena Straub spojka.

Mezi sacím potrubím ATS a přívodním potrubím je navržen propoj DN 50 – obtok akumulační komory.

## Bezpečnostní přeliv

Potrubí bezpečnostního přelivu DN 100 je zaústěno do odpadního kanálu. Pro potrubí přelivu bude jádrově vyvrtán otvor, do kterého bude osazen a zatěsněn nový nerezový trubní prostup (stavba).

## Vypouštění

Vypouštěcí potrubí DN 100 bude přivedeno do MK od stávající odkalovací jímky a bude napojeno přes uzávěr do odpadního kanálu. Před uzávěrem bude proveden nerezový návarek 1/2“ pro osazení tenzometru.

## Vzorkovací ventil

Jeden výtokový ventil DN 15 bude osazen na přívodu do AK, druhý bude na výtlaku AT stanice a bude současně sloužit k případným ostřikům podlahy.

## AT stanice

Je navržena automatická čerpací stanice VDH 2.8/4-230-2 HYDROVAR s dvěma regulovanými vertikálními čerpadly a s tlakovou nádobou PN 10, 60 l.

Qmax = 4,2 l/s, H = 0,32 MPa, příkon 2x 1,1 kW.

AT stanice je dodávaná kompletně smontovaná na základové desce, včetně armatur, společného sacího a společného výtlačného potrubí. Stanice bude osazena na betonový blok. Bude upevněna osmi nerez kotvami  M 12. Propojení s trubním systémem bude provedeno nerezovým potrubím DN 50, způsob je zřejmý z výkresové dokumentace.

Membránová tlaková nádrž bude osazena na podlahu, s výtlakem ATS bude propojena tlakovou hadicí.

## Popis regulace ATS

U automatických čerpacích stanic HYDROVAR je vždy každé čerpadlo vybaveno regulací HYDROVAR, která obsahuje silovou část – frekvenční měnič (součástí měniče je rovněž odrušovací filtr a tlumivka) a řídící desku s procesorem (tzv. SPS). Instalovaný software obsahuje program pro řízení 1 až 4 čerpadel. Komunikace mezi jednotlivými čerpadly probíhá po seriové lince RS 485 (odpadají jakékoliv stykače-prakticky neomezená životnost). Přes toto rozhraní je rovněž možné propojit celou č.s. s nadřazeným PC. Přehledně uspořádané MENU umožňuje nastavovat celkem 60 různých parametrů, pomocí kterých lze maximálně optimalizovat provoz.

K nejdůležitějším patří:

- nastavení ručního nebo automatického režimu

- nastavení požadované hodnoty např. konstantního tlaku

- nastavení šířky regulačního pásma 1

- nastavení šířky regulačního pásma 2

- nastavení 2 rychlých ramp

- nastavení 2 pomalých ramp

- nastavení dvou požadovaných tlaků

- nastavení min. frekvence

- nastavení max. frekvence

- nastavení předávací frekvence

- nastavení rozběhového momentu motoru

- nastavení automatického zkušebního chodu

- nastavení přístupového hesla pro zamezení vstupu neoprávněné osoby do MENU

- nastavení četnosti automatického střídání pořadí čerpadel

- zapnutí/vypnutí automatického vytápění elektroniky (pro zamezení kondenzace vody)

Dalších 7 hlášení informuje o poruchách, provozních hodinách, motohodinách, okamžité frekvenci a tlaku.

Hlášení o okamžité poruše je nejen indikováno červenou kontrolkou, ale typ poruchy je  rovněž vypsán na displeji – např. porucha snímače, přepětí, podpětí atd.

Regulace umožňuje 5 základních provozních režimů:

udržování konstantního tlaku

udržování konstantního tlaku v závislosti na ztrátách ve výtlačném potrubí

udržování konstantního průtoku

udržování konstantní hladiny v nádrži

udržování konstantního diferenčního tlaku

Pro řízení čerpací stanice lze zvolit buď kaskádní připínání čerpadel nebo paralelní chod.

V případě kaskádního připínání doregulovává změny průtoku vždy poslední připnuté čerpadlo. Ostatní čerpadla, která jsou v provozu, pracují s plnými otáčkami.

V případě paralelního chodu dojde při dosažení předávací frekvence na prvním čerpadle k připnutí dalšího čerpadla a poté doregulovávají čerpadla společně. Tento systém regulace je vhodný zejména pro větší příkony, protože představuje úsporu el. energie.

Z popisu vyplývá, že v případě čerpací stanice Vogel-HYDROVAR je každé čerpadlo řízeno frekvenčním měničem, každé čerpadlo obsahuje kompletní logiku řízení provozu (tzv. SPS) a každé čerpadlo má svůj tlakový snímač tzn., že veškeré komponenty jsou 100% zálohovány.

Při jakékoliv poruše tak dojde k automatickému záskoku čerpadla, opět s plnou regulační schopností.

Pro dálkový přenos dat jsou k dispozici:

-beznapěťové kontakty pro signalizaci připravenosti k provozu, chodu a poruchy každého čerpadla

-napětový výstup 0-10 V pro přenos okamžité frekvence nebo tlaku

-analogový vstup 0(4) – 20 mA, kterým je možno dálkově plynule měnit nastavenou hodnotu konstantního tlaku

-pokud stačí volit pouze mezi dvěmi hodnotami nastavené konstanty (např. tlaku) je k dispozici přepínací kontakt (např. různý tlak v síti přes den a noc).

-sériové rozhraní RS 485 pro kompletní přenos a řízení celé stanice

## Armatury a potrubí

Nové rozvodné a propojovací potrubí v manipulační i akumulační komoře VDJ bude provedeno ze svařovaného nerezového potrubí PN 10, mat. tř. 17 240, rozebíratelné spoje budou přírubové. Tloušťka stěny potrubí bude 2 mm, u prostupů ŽB stěnou akumulace 3 mm.

Veškeré svary nerezových komponent budou prováděny zásadně svařováním v ochranné atmosféře metodou TIG. Všechny svary budou po dokončení montáží očištěny, přeleštěny a ošetřeny mořícími pastami.

Potrubí prostupů budou opatřena celoobvodově přivařenými límci o výšce 50 mm (t.zn. D + 100). Účelem je zvětšení těsnicí plochy prostupu

Spojení přírub nerezového potrubí s litinovým potrubím bude provedeno přes galvanické oddělení.

Potrubí bude upevněno na stěny pomocí nerezových konzolek s třmeny. Kotevní plechy konzolek budou kotveny do stěn chemickými kotvami. Potrubí nad podlahou budou podepřena pomocí nerezových objímkových úchytů s podpěrou kotvenou do podlahy, pod stropem bude potrubí vyvěšeno na nerezová táhla.

Armatury v trubních rozvodech budou měkce těsnící přírubová šoupátka JMA.

V Praze, září 2022

Vypracoval: Václav Klouzal