Obsah

so 01, so 02 – technická zpráva	2

1.1.	popis stávajícího inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení	2

1.1.1.	Akumulační komora	2

1.1.2.	Armaturní komora + nadzemní vstupní objekt	2

1.1.3.	Automatická tlaková stanice (ATS)	2

1.1.4.	technologie a Armaturní šachty	3

1.1.5.	Stávající kabelové vedení	3

1.1.6.	Stávající oplocení a vstupní branka	3

1.2.	so 01 - bourací a demontážní práce	4

1.2.1.	Akumulační komora	4

1.2.2.	Armaturní komora + nadzemní vstupní objekt	4

1.2.3.	Armaturní šachty Aš1 a aš2	4

1.2.4.	jádrové vývrty ve stěnách akumulační a armaturní komory	5

1.2.5.	venkovní potrubí	8

1.2.6.	Stávající oplocení a vstupní branka	8

1.3.	so 02 stavební část – vodojem	8

1.3.1.	popis sanačních prací	8

1.3.2.	popis stavebních konstrukcí	9

1.3.3.	zastřešení ARMATURNÍ KOMORY	14

1.3.4.	Výplně otvorů	16

1.3.5.	zámečnické výrobky	17

1.3.6.	Odvětrání vodojemu	18

1.3.7.	Vstupní opěrné zdi	19

poža davky na postup stavebních a montážních prací	19

1.4.	POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKONČUJÍCÍCH PRACÍ	20

1.5.	TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SANAČNÍCH PRACÍ	21

1.5.1.	Navržené systémy musí beze zbytku odolávat:	21

1.5.2.	Požadavky na použité  materiály	21

1.5.3.	Požadavky na materiály pro reprofilaci do původního líce konstrukce, zvýšení krytí	22

1.5.4.	Požadavky na materiál  pro sekundární ochranu-stěrku	22

1.5.5.	Provádění kontroly sanačních prací během stavby:	23

# so 01, so 02 – technická zpráva

## popis stávajícího inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Stávající zemní vodojem se skládá z akumulační komory a nadzemního vstupního objektu.

Vodojem byl postaven nejspíše na přelomu 60. a 70. let minulého století.

### Akumulační komora

Akumulační komora je zhotovena z monolitického železobetonu. Na středu nádrže se nachází sloup, který slouží jako podpora pro prefabrikované klínové stropní panely. Průměr nádrže je 8600 mm a výška ke spodnímu líci stropní desky pak cca 3530 mm. Rozměry vychází ze zaměření stávající stavu objektu projektantem. Stěny i dno jsou vybaveny povrchovou úpravou, a to v podobě epoxidové laminace. Stropní panely jsou vybaveny cementovou stěrkou. Do akumulační nádrže vede ocelový žebřík, který je zkorodovaný.

### Armaturní komora + nadzemní vstupní objekt

Armaturní komora je zhotovena z cihelného zdiva. Střecha je pultová s plechovou krytinou. Nadzemní vstupní objekt je umístěn hned vedle a slouží ke vstupu do akumulační nádrže. Zhotoven je z železobetonu a jako střešní plášť jsou použity asfaltové pásy. Přístup k vodojemu je zajištěn železobetonovým schodištěm, které je vsazen do zemního valu.

### Automatická tlaková stanice (ATS)

Stávající objekt ATS se nachází mimo areál vodojemu. Konkrétně u Kaple svatého Jana Nepomuckého na návsi obce. AT stanice bude přemístěna do nově navržené armaturní komory v areálu vodojemu. Podrobněji popsáno v technické zprávě v části D.7-PS 01 – Strojně technologická část.

### technologie a Armaturní šachty

Trubní vystrojení je z litiny. Vodojem je napojen jako jednotrubkový za spotřebištěm. Obslužné armatury jsou umístěny ve dvou armaturních šachtách na obvodu izolačního násypu. V obci je na odbočce z rozvodné sítě osazena AT stanice pro horní tlakové pásmo Hrdlořez.

Původní potrubí bude demontováno a prostupy stěnou akumulační komory budou zatěsněny. Bude ponechán jen litinový prostup vypouštění.

V areálu vodojemu se nachází dvě šachty AŠ1 a AŠ2. Armaturní šachta AŠ1 je umístěna hned za vstupní bránou do areálu vodojemu, pod železobetonovým schodištěm. Druhá armaturní šachta AŠ2 se nachází na druhé straně vodojemu. Šachty jsou z železobetonu a jsou opatřeny poklopem a ocelovými stupadly. Šachta AŠ1 je osazena na přívodním potrubí L100 (přítok i odběr). Šachta AŠ2 je osazena na vypouštěcím potrubí L200 a přepadovém potrubí L100. Šachty jsou vystrojeny armaturami.

Podrobněji popsáno v technické zprávě v části D.7-PS 01 – Strojně technologická část.

### Stávající kabelové vedení

Elektrická energie bude odebírána ze stávající elektro přípojky NN, která bude po dobu výstavby zachována. Regulace a měření bude zajištěna stávajícím sdělovacím kabelem, který bude nově propojen uvnitř vodojemu. Podrobněji popsáno v technické zprávě v části D.5 – Elektrostavební část.

### Stávající oplocení a vstupní branka

Stávající areál vodojemu je oplocen drátěným pletivem uchyceným na betonových sloupcích.

Oplocení bude částečně odstraněno. Strana oplocení sousedící s par.č. 423/27 bude zachována.

Zbylé oplocení je již nevyhovující a betonové sloupky poškozené. Vstupní branka umístěná na východní straně pozemku bude též odstraněna. Část oplocení bude respektovat hranici pozemku podle KN. Zbylá část oplocení půjde mimo hranici KN z důvodu využití pozemku (svahu) pro rozšíření dětského hřiště. Podrobněji popsáno v technické zprávě v části D.3. – Oplocení a terénní úpravy,

## so 01 - bourací a demontážní práce

### Akumulační komora

Zemní násyp nad stropem akumulační komory byl odtěžen až do hloubky 0,8 m pod okraj kruhové nádrže. Stávající vnější hydroizolace ze stěn akumulační komory byla v místě výkopu odstraněna a nahrazena novou. Stávající hydroizolace byla odstraněna vždy tak, aby vyčnívala min.300 mm nad dno výkupu a umožnila natavení nové hydroizolace tvořené asfaltovými pásy.

Akumulační komora je zhotovena z monolitického železobetonu. Na středu nádrže se nachází sloup, který slouží jako podpora pro prefabrikované klínové stropní panely. Stropní konstrukce (prefabrikované klíny – panely) budou odstraněny a nahrazeny novou železobetonovou stropní konstrukcí. Stěny a dno mají lokální poškození ochrany povrchu laminace. Skladba vnitřního pláště nádrže je nefunkční a tak je nutné odstranit souvrství až na konstrukci. Poté provést opravy železobetonové nádrže a vytvořit nové souvrství. Tato sanace musí být provedena velmi šetrně, s dostatečnou technologickou kázní, neboť v opačném případě by mohlo dojít k rozsáhlejšímu poškození nádrže!!

Uvnitř komory se demontovala technologická potrubí přítoku, odběru a bezp. přelivu. Zároveň se odstranil vstupní žebřík.

### Armaturní komora + nadzemní vstupní objekt

V rámci stavebních úprav bude provedena demolice armaturní komory a nadzemní části objektu včetně stropních a střešních konstrukcí. Nadzemní vstupní objekt navazující na akumulační komoru slouží jako přímý vstup no nádrže. Vnitřní elektroinstalace bude odstraněna.

V místě nové manipulační komory se odtěží násyp na úroveň základové spáry železobetonové vany (akumulační komora).

### Armaturní šachty Aš1 a aš2

Budou ubourány cca 0,5 m pod terén, armatury a potrubí budou demontovány, železobetonové šachty budou zasypány.

### jádrové vývrty ve stěnách akumulační a armaturní komory

Mezi armaturní a akumulační komorou budou vyvrtány nové prostupy pro technologická potrubí DN50 a DN100. Stávající přívodní potrubí LT100 (přítok a odběr) budou demontovány a otvory sanovány a zatěsněny. Stávající prostup DN200 (vypouštěcí potrubí VDJ) zůstane zachováno. Přepadové potrubí bude demontováno, otvor sanován a zatěsněn.

Nové rozvodné a propojovací potrubí v manipulační i akumulační komoře VDJ bude provedeno ze svařovaného nerezového potrubí PN10. Tř.17 240, rozebíratelné spoje budou přírubové. Tloušťka stěny potrubí bude 2 mm, u prostupů ŽB stěnou akumulace 3 mm!

Podrobněji popsáno v technické zprávě v části D.7-PS 01 – Strojně technologická část.

PROSTUP A,  (pro potrubí DN50)

Nový prostup mezi akumulační a armaturní komorou.

- jádrově vyvrtán ve stěně akumulační komory otvor ∅182 mm

- povrch otvoru vývrtu natřít penetračním nátěrem (Vandex super)

- do otvoru nasadit nerezový TP – kus potrubí ∅ 54 x 2 mm s navařeným mezikružím (celoobvodově!!), plech ∅ 56/ ∅160 mm/ 5 mm

- potrubí oboustranně obalit 2 x bobtnajícími pásky (Vandex expaseal b-plus)

- zabetonován TP-kus s mezikružím do stěny armaturní komory v rámci betonáže stěn

- výplň meziprostoru mezi armaturní a akumulační komoru vyplněn betonem C8/10

- dutina otvoru ve stěně akumulační komory vyplněna hydroizolační rozpínavou maltou    (Vandex grout 20)

- stěna akumulační komory řešena viz. SANACE I

PROSTUP B,  (pro potrubí DN100)

Nový prostup mezi akumulační a armaturní komorou.

- jádrově vyvrtán ve stěně akumulační komory otvor ∅225 mm

- povrch otvoru vývrtu natřít penetračním nátěrem (Vandex super)

- do otvoru nasadit nerezový F – kus potrubí ∅ 106 x 3 mm s navařeným mezikružím (celoobvodově!!), plech ∅ 108/ ∅205 mm/ 5 mm

- potrubí oboustranně obalit 2 x bobtnajícími pásky (Vandex expaseal b-plus)

- zabetonován F-kus s mezikružím do stěny armaturní komory v rámci betonáže stěn

- výplň meziprostoru mezi armaturní a akumulační komoru vyplněn betonem C8/10

- dutina otvoru ve stěně akumulační komory vyplněna hydroizolační rozpínavou maltou    (Vandex grout 20)

- stěna akumulační komory řešena viz. SANACE I

PROSTUP C,  (pro potrubí DN100)

Nový prostup mezi akumulační a armaturní komorou.

- jádrově vyvrtán ve stěně akumulační komory otvor ∅225 mm

- povrch otvoru vývrtu natřít penetračním nátěrem (Vandex super)

- do otvoru nasadit nerezový TP – kus potrubí ∅ 106 x 3 mm s navařeným mezikružím (celoobvodově!!), plech ∅ 108/ ∅205 mm/ 5 mm

- potrubí oboustranně obalit 2 x bobtnajícími pásky (Vandex expaseal b-plus)

- zabetonován TP-kus s mezikružím do stěny armaturní komory v rámci betonáže stěn

- výplň meziprostoru mezi armaturní a akumulační komoru vyplněn betonem C8/10

- dutina otvoru ve stěně akumulační komory vyplněna hydroizolační rozpínavou maltou    (Vandex grout 20)

- stěna akumulační komory řešena viz. SANACE I

PROSTUP D (pro potrubí DN150) – stěna odpadní jímky

Nový prostup v armaturní komoře – odpad z vodojemu.

- osazen do bednění nerezový F-kus potrubí ∅ 156 x 3 mm s navařeným mezikružím (celoobvodově!!), plech ∅158/ ∅250 mm/ 5 mm

- potrubí oboustranně obalit 2 x bobtnajícími pásky (Vandex expaseal b-plus)

- potrubí zabetonováno v rámci betonáže odpadní jímky v armaturní komoře

- stěna odpadní jímky – viz. KONSTRUKCE 7

PROSTUP E (pro potrubí DN100) – stěna odpadní jímky

Nový prostup v armaturní komoře – vypouštění vodojemu.

- osazen do bednění nerezový TP-kus potrubí ∅ 106 x 3 mm s navařeným mezikružím (celoobvodově!!), plech ∅108/ ∅205 mm/ 5 mm

- potrubí oboustranně obalit 2 x bobtnajícími pásky (Vandex expaseal b-plus)

- potrubí zabetonováno v rámci betonáže odpadní jímky v armaturní komoře

- stěna odpadní jímky – viz. KONSTRUKCE 7

PROSTUP F (pro potrubí DN100) – dno armaturní komory

Nový prostup v armaturní komoře – přítok/odběr.

- osazeno před betonáží železobetonové vany nerezové TP potrubí ∅ 106 x 3 mm s navařeným mezikružím (celoobvodově!!), plech ∅108/ ∅205 mm/ 5 mm

- potrubí oboustranně obalit 2 x bobtnajícími pásky (Vandex expaseal b-plus)

- potrubí zabetonováno v rámci betonáže dna železobetonové vany armaturní komory

- skladba viz. KONSTRUKCE 6 – dno v armaturní komoře

PROSTUP G (pro potrubí DN80) – dno armaturní komory

Nový prostup v armaturní komoře – výtlak.

- osazeno před betonáží železobetonové vany nerezové TP potrubí ∅ 84 x 2 mm s navařeným mezikružím (celoobvodově!!), plech ∅86/ ∅185 mm/ 5 mm

- potrubí oboustranně obalit 2 x bobtnajícími pásky (Vandex expaseal b-plus)

- potrubí zabetonováno v rámci betonáže dna železobetonové vany armaturní komory

- skladba viz. KONSTRUKCE 6 – dno v armaturní komoře

PROSTUP H (prostup pro kabel přípojky NN) – stěna armaturní komory

Nový prostup v armaturní komoře – přípojka NN.

- jádrově vyvrtán ze strany armaturní komory ∅ 102 mm – délka 230 mm

- osazeno 2x univerzální segmentové těsnění (HSD 100 - SSG 18 - 65 SL, BETTRA), z každé strany zdi

- dutinu vyplnit sanační rozpínavou maltou (ERGELIT-KS-1)

- skladba viz. KONSTRUKCE 5 – železobetonové zdivo, podzemní část

PROSTUP I (zemnící pásek) – stěna armaturní komory

Nový prostup v armaturní komoře – zemnící pásek.

- jádrově vyvrtat ∅ 20 mm ve stěně armaturní komory v suterénu

- do otvoru osadit zemnící průchodku pro dodatečnou montáž (BETRA HEA –N)

- otvor utěsnit tvarově pružným tmelem

### venkovní potrubí

V rámci stavebních úprav vodojemu bude provedena výměna stávajících vodovodních potrubí v areálu vodojemu. Jedná se o stávající přítokové / odběrné potrubí LT-DN100 z vodovdní sítě Hrdlořezy. Následně pak bude nahrazeno novým potrubím LT-DN100 z VDJ. Z nové ATS povede v souběhu nové potrubí LT-DN80, které bude napojeno na přeložené potrubí LT DN100 v obecní komunikaci. Toto potrubí bude sloužit jako napájení okruhu HTP. Propojení mezi šachtami A1 a A2 bude vykopáno a odstraněno. Armatury v obou šachtách budou demontovány a předány investorovi. Vlastní šachty budou vybourány a odstraněny. Podrobněji viz. Technická zpráva – S06 Venkovní potrubí a propojovací potrubí.

### Stávající oplocení a vstupní branka

Stávající areál vodojemu je oplocen drátěným pletivem uchyceným na betonových sloupcích.

Oplocení bude částečně odstraněno. Strana oplocení sousedící s par.č. 423/27 bude zachována. Jedná se o délku cca 31,17 m‘ dle KN. Zbylé oplocení je již nevyhovující a betonové sloupky poškozené. Jedná se o délku cca 91,72 m‘ dle KN.  Vstupní branka umístěná na východní straně pozemku bude též odstraněna. Část oplocení bude respektovat hranici pozemku podle KN. Zbylá část oplocení půjde mimo hranici KN z důvodu využití pozemku (svahu) pro rozšíření dětského hřiště. Nová vstupní branka bude umístěna na severní straně pozemku. Podrobněji popsáno viz. Technická zpráva – SO 03 Oplocení a terénní úpravy.

## so 02 stavební část – vodojem

### popis sanačních prací

#### Sanace I – stěny + sloup v akumulační komoře

- Odstranit stávající souvrství (laminát) až na konstrukci, provedeno bouracím kladivem s širokým dlátem

- celoplošná šetrná příprava povrchu – VVP (max.1500 bar)

- reprofilace povrchu (30% povrchu) – tl. 10 mm, celoplošná (nástřik Vandex Uni 1)

- celoplošná vodotěsná membrána na bázi rekrystalizace, tl.3-5 mm (Vandex BB75- ŠEDÝ)

#### Sanace II – pás stěny v akumulační komoře pod stropem + hlavice sloupu

- celoplošná šetrná příprava povrchu – VVP (max.800 bar)

- reprofilace povrchu (30% povrchu) – tl. 10 mm, celoplošná (nástřik Vandex Uni 1)

- celoplošná vodotěsná membrána na bázi rekrystalizace, tl.3-5 mm (Vandex BB75- ŠEDÝ)

#### Sanace III – dno v akumulační komory + odpadní jímka

- odstranit stávající souvrství (laminát) až na konstrukci, provedeno bouracím kladivem s širokým dlátem

- celoplošná šetrná příprava povrchu – VVP (max.1500 bar)

- reprofilace povrchu (30% povrchu) – tl. 10 mm, celoplošná (nástřik Vandex Uni 1)

- celoplošná vodotěsná membrána na bázi rekrystalizace, tl.3-5 mm (Vandex BB75- ŠEDÝ)

#### Sanace IV – stávající prostupy (LT100 přítok/odběr, přepadové potrubí)

- původní prostupy, které nebudou použity (LT100 – přítok/odběr, přepadové potrubí)

- odříznout stávající LT potrubí ze strany akumulační komory (úhlová bruska)

- vyvrtat jádrově ∅ 250 mm kolem potrubí do hl.150-200 mm (jádrová korunka)

- vybourat jádro vrtu spolu s potrubím (sbíječka, ruční vylamování)

- do stěny otvoru navrtat šikmo otvory ∅ 14 mm (2ks ze strany akumulační komory)

- do vývrtu ∅ 14 mm vložit žebříkové tyče pro výztuž do betonu ∅ 12 mm do cementové kaše

- zapěnit pokračující potrubí za vnější stěnou akumulace

- povrch válcového otvoru vývrtu natřít penetračním nátěrem (nátěr Vandex Super)

- dutiny otvoru vyplnit hydroizolační rozpínavou maltou (Vandex Grout 20)

- vnitřní povrch otvoru sanovat v rámci SANACE I

### popis stavebních konstrukcí

#### KONSTRUKCE 1 – provětrávaná fasáda armaturní komory + cihelné vnější zdivo

- Vnější fasádní zdivo z lícových cihel děrovaných, společně se světle šedou spárovací hmotou

– NF 240 x 115 x 71 mm

– barevný odstín (FELDHAUS K686NF SINTRA ARDOR CALINO)

– barevný odstín římsa + ostění dveří (FELDHAUS K 665 SINTRA SABIOSO BINARO)

– svislé větrací spáry min.300 mm nad terén. Opatřeny nerez mřížkou proti hmyzu.

- Kotevní systém s kombinovanými příchytkami izolace (LUTZ, HALFEN)

- Vzduchová mezera tl. 40 mm

- Tepelná izolace – minerálně vláknité desky, tl.120 mm (ISOVER-ORSIK)

- Cihelné tvárnice 372 x 240 x 238 mm (d x š x v) na vápenocementovou maltu (POROTHERM 24 P+D, tl.240 mm)

- Vyrovnávací vápenocementová omítka pod obklad, tl. 10 – 20 mm

- Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti do vlhkého prostředí (např. KNAUF FLEX KLEBER WEISS)

- Keramický obklad vnitřní (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá)

tmavě modrá: GAA1K755          první 2 řady nad podlahou

světle modrá:GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2

bílá mat :        GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi.

Obklad ukončen plastovými lištami – bílými na nárožích a okrajích obkladové plochy.

- Spárování celé plochy bílé flexibilní spárovačkou (DEN BRAVEN)

PÁROVÁNÍ CELÉ PLOCHY BÍLOU FLEXIBILNÍ SPÁROVAČKOU

#### KONSRUKCE 2 – provětrávaná fasáda armaturní komory + železobetonová stěna v nadzemní části

- Vnější fasádní zdivo z lícových cihel děrovaných, společně se světle šedou spárovací hmotou

– NF 240 x 115 x 71 mm

– barevný odstín (FELDHAUS K686NF SINTRA ARDOR CALINO)

– barevný odstín římsa + ostění dveří (FELDHAUS K 665 SINTRA SABIOSO BINARO)

– svislé větrací spáry min.300 mm nad terén. Opatřeny nerez mřížkou proti hmyzu.

- Kotevní systém s kombinovanými příchytkami izolace (LUTZ, HALFEN)

- Vzduchová mezera tl. 40 mm

- Tepelná izolace – minerálně vláknité desky, tl.140 mm  (ISOVER-ORSIK)

- Zdivo z železobetonu tl.230 mm (součást železobetonové vany)

- Opláchnutí povrchu vnitřních stěn

- Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti do vlhkého prostředí (např. KNAUF FLEX KLEBER WEISS)

- Keramický obklad vnitřní (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá)

tmavě modrá: GAA1K755          první 2 řady nad podlahou

světle modrá:GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2

bílá mat :        GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi.

Obklad ukončen plastovými lištami – bílými na nárožích a okrajích obkladové plochy.

- Spárování celé plochy bílé flexibilní spárovačkou (DEN BRAVEN)

#### KONSTRUKCE 3  - podesta v armaturní komoře

- Keramická protiskluzová dlažba 300x 300/8 (TAURUS GRANIT 75 S BISKAY)

- Flexibilní spárovací hmota – šedá (DEN BRAVEN)

- Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti do vlhkého prostředí (KNAUF – FLEX KLEBER WEISS)

- Opláchnutý povrch železobetonové desky

- Nová železobetonová stropní deska akumulační nádrže, tl.200 mm (C25/30 – XC2)

- Dobetonování tl.180 mm

#### KONSTRUKCE 4  - základ pod lícové zdivo

- Nopová fólie bez perforace – (DEKTEN T20 GARDEN)

- Separační geotextilie 300 g/m2 (FILTEK 300)

- Hydroizolace – modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny, tl.4 mm, natavený na mechanické kotvy pro uchycení desek na svislé plochy (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- Tepelná izolace svislá – desky z pěnoskla s nakašírovaným asfaltem, lepené za studena, tl.120 mm (FOAMGLAS READY BLOCK T3+)

- Asfaltové lepidlo 4 - 5 kg /m2 (PC 56)

- Penetrační emulze asfaltová 300 g /m2 (DEKPRIMER)

- Tvarovky pro ztracené bednění, vylité betonem (KB Z-30, KB BLOK-290x190x390 mm)

Stupňovitý základ pro lícové zdivo, svislá a vodorovná výztuž do bednění, tyč žebříková ∅12

mm, 4ks/tvarovku, délka dle výšky bednění.

- Modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny, tl.4 mm (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- Asfaltový penetrační lak (PENETRAL ALP)

- Zdivo ze železobetonu tl. 230 mm, součást žel. betonové vany armaturní komory (beton C25/30 – XC2)

- Opláchnutý povrch vnitřních stěn betonového zdiva

- Lepící tmel s vysokou pružností (KNAUF FLEX WEBER WISS)

- Keramický obklad (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá)

tmavě modrá: GAA1K755          první 2 řady nad podlahou

světle modrá:GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2

bílá mat :        GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi.

Obklad ukončen plastovými lištami – bílými na nárožích a okrajích obkládané plochy

- Spárování celé plochy bílé flexibilní spárovačkou (DEN BRAVEN)

#### KONSTRUKCE 5  - železobetonové zdivo (podzemní část)

- Ochrana hydroizolace – přizdívka z cihel na svislo na cementovou maltu (betonové cihly)

- Modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny, tl.4 mm (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- Asfaltový penetrační lak (PENETRAL ALP)

- Zdivo ze železobetonu tl. 230 mm, součást žel. betonové vany armaturní komory (beton C25/30 – XC2)

- Opláchnutý povrch vnitřních stěn betonového zdiva

- Lepící tmel s vysokou pružností (KNAUF FLEX WEBER WISS)

- Keramický obklad (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá)

tmavě modrá: GAA1K755          první 2 řady nad podlahou

světle modrá:GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2

bílá mat :        GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi.

Obklad ukončen plastovými lištami – bílými na nárožích a okrajích obkládané plochy

Spárování celé plochy – bílé (spárovací flexibilní tmel DEN BRAVEN)

#### KONSTRUKCE 6  - dno v armaturní komoře

- Keramická protiskluzová dlažba 300 x 300/ 8 + spárovací tmel (TAURUS GRANIT 75 S BISKAY)

- Lepící tmel s vysokou pružností do vlhkého prostředí (KNAUF FLEX WEBER WEISS)

- Spádová mazanina tl. 20 – 65 mm (CEMENTP150)

- Oplach tlakovou vodou (VAP)

- Dno ze železobetonu – žel. betonová vana armaturní (beton C25/ 30 – XC2)

- Spodní hydroizolace – modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny, tl.4 mm (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- Asfaltový penetrační lak (PENETRAL ALP)

- Podkladní beton (C12/15)

- Rostlý terén

#### KONSTRUKCE 7  - dno a stěny odpadní jímky v armaturní komoře

- celoplošná vodotěsná membrána na bázi rekrystalizace, tl.3-5 mm – nástřik (VANDEX  SUPER ŠEDÝ)

- spádová mazanina (CEMENT P150)

- penetrační nátěr (VANDEX SUPER)

- celoplošná příprava povrchu (oplach tlakovou vodou)

- železobetonová vana (beton C25/ 30 – XC2)

- spodní hydroizolace – modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny, tl.4 mm (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- Asfaltový penetrační lak (PENETRAL ALP)

- Podkladní beton (C12/15)

- Rostlý terén

#### KONSTRUKCE 8  - zateplený strop nad akumulační komorou

- Ohumusování s hydroosevem, tl. 100 mm (HYDROOSEV W-15)

- Zásyp vytěženou zeminou, tl.200 mm

- Štěrkopísková vrstva dmax = 16 mm, tl. 100mm

- Drenážní vrstva - nopová fólie (DEKDREN T20 GARDEN)

- Separační geotextilie 300 g/m2 (FILTEK 300)

- Modifikovaný asfaltový pás proti prorůstání kořínků, tl.5,2 mm ((ELASTEK 50 GARDEN)

- Modifikovaný asfaltový pás se skelnými vlákny (60g/ m2), tl.4 mm, kladeno do horkého asfaltu - tavitelnou fólií dolu! (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- Zátěr povrchu horkým asfaltem včetně vylití spár (AOSI  85/ 25, cca 2 kg/ m2)

- Tepelná izolace, desky z pěnoskla kladené do horkého asfaltu, tl. 140 mm              (FOAMGLAS T3 + )

- Lože z horkého asfaltu (AOSI  85/ 25, cca 7 kg/ m2 )

- Penetrační emulze asfaltová, 300g /m2 (netoxická, bez rozpouštědel, DEKPRIMER)

- Spádová mazanina tl. 50 – 100 mm (CEMENT P150)

- Penetrační nátěr (VANDEX SUPER)

- Nová železobetonová stropní deska akumulační nádrže, tl.200 mm (C25/30 – XC2)

#### KONSTRUKCE 9  - zateplené svislé boky akumulační komory

- Ohumusování s hydroosevem, tl. 100 mm (HYDROOSEV W-15)

- Kokosová rohož upnutá dřevěnými kolíky - pouze ve svazích (BON TERRA K)

- Zásyp vytěženou zeminou

- Nopová fólie s perforací v horní části,tl.20 mm (DEKDREN T20 GARDEN)

- Separační geotextilie 300g/m2 (FILTEK 300)

- Modifikovaný asfaltový pás proti prorůstání kořínků, tl.5,2 mm (ELASTEK 50 GARDEN)

- Modifikovaný asfaltový pás se skelnými vlákny (60g/m2), tl.4 mm

(GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)

- Mechanické kotvy pro uchycení desek na svislé plochy (2 ks / m2)

- Tepelná izolace, desky z pěnoskla s nakašírovaným asfaltem, lepené za studena tl. 120 mm

(FOAMGLAS READY BLOCK T3+)

- Asfaltové lepidlo, 4 - 5 kg /m2, (PC 56)

- Penetrační emulze asfaltová, 300g /m2 (netoxická, bez rozpouštědel, DEKPRIMER)

- Očištěné boky stávajících stěnových panelů

#### KONSTRUKCE 10  - zpevněná plocha před vchodem

- Žulová dlažba, tl. 80 – 100 mm

- Kladecí vrstva – kamenivo frakce d 4/8 mm – tl.50 mm

- Kamenivo frakce  d0/32 – tl.100 mm

- Kamenivo frakce  d0/63 – tl.250 mm

- Zhutněná pláň (95 % P.S.)

### zastřešení ARMATURNÍ KOMORY

Zastřešení manipulační komory bude řešeno zatepleným dřevěným krovem se sedlovou střechou se sklonem 35°.

- Vrcholová vaznice: 120 x 220 mm bude kotvena do bočního zdiva.

- Pozednice: 160 x 140 mm budou kotveny do předem osazených závitových tyčí M14.

- Krokve: 100 x 160 mm a budou kotveny do obvodové zdi a věnce pomocí závitových tyčí M14+ lepených kotev (HILTI).

- Kleštiny: 60 x 160 mm budou spojeny s krokvemi pomocí závitových tyčí M20.

Tesařské spoje budou provedeny tradičním způsobem. Krokve v přesazích budou přiznané, nad krokvemi bude natlučen z vrchu prkenný záklop. Tento záklop však bude půdorysně pouze nad přesahem střechy přes půdorys obvodového lícového zdiva. Výškový rozdíl pod kontralatěmi bude doplněn pomocnými prkny (stejné tloušťky jako prkenný záklop) natlučenými ze shora podélně na krokve.

Fasádní lícové zdivo (KLINKER) bude dozděno vždy mezi krokvemi už k záklopu. Spáry mezi zdivem a krokvemi, resp. mezi zdivem a záklopem budou zamaskovány spárovacími lištami 20 x 40 mm.

Střešní krytinu budou tvořit pálené tašky se střihovým krytím (STODO 12 REŽNÁ). Tašky se na latě zavěšují za dva výstupky umístěné na zadní straně tašky v horní části. Pokud je sklon střechy do 45°, není nutné tašky již dále kotvit. Jako ochrana před větrem se musí kotvit i všechny tašky po obvodu střechy, tedy tašky okrajové, poslední řada u hřebene i první řada u okapu. Totéž platí pro všechny tašky řezané, tj. tašky v úžlabí, nároží, kolem prostupů, střešních oken apod. Kotvení tašek po obvodu střechy a tašek řezaných se musí tedy provádět vždy, při jakémkoli sklonu střechy. Tašky se kotví nejlépe originálními příchytkami dodávanými výrobci krytiny nebo též pomocí vrutů, někdy je nutné některé řezané tašky přivázat drátem. Ať tašky kotvíme jakýmkoli způsobem, je nutné vždy použít materiály s antikorozní povrchovou úpravou. Budou použity všechny střešní prvky od výrobce tašek, jako jsou hřebenové tašky, koncové tašky, prostupové tašky a odvětrávací nástavce.

Přečnívající konce krokví a vazných trámů musí být ohoblovány! Konce budou opatřeny nárožním prknem. Všechny dřevěné konstrukce budou natřeny protiplísňovým nátěrem (např. FUNGI-STOP SD1031A od fy COLORLAK).  Pohledové části budou natřeny 3 x Lazurovacím lakem (např. XYLADECOR OVERSOL). Odstín laku bude určen investorem.

Skladba střešní konstrukce:

- pálená taška, střihové krytí (STODO 12, ŘEŽNÁ)

- závěsná lať 50 x 30 mm (případně 60 x 40 mm)

- kontralatě 30 x 50 (případně 40 x 60 mm)

- vzduchová mezera

- pojistná difúzní fólie (DEKTEN PRO)

- prkenný záklop (pouze nad přesahem střechy, vlhkost max 8%!)

- krokve 100 x 160 mm + tepelná izolace tl. 160 mm (ISOVER ORSIK)

- parotěsná fólie přichycená pod krokve (N100 – DEN BRAVEN)

- pomocný prkenný rošt pro uchycení podhledu 40 x 60 mm + tepelná izolace tl.40 mm (ISOVER ORSIK)

- podhled, tl. 25 mm  - desky z dřevité vlny pojené cementem (HERAKLIT)

- rabicové pletivo s oky 16 x 16mm, vypnuté dráty

- cementový postřik

- Vnitřní omítka, vápenocementová

- Výmalba bílá, silikon akrylátová ( 3 x BISIL-PROFI )

### Výplně otvorů

#### Dveře

Vstupní dveře do objektu armaturní komory. Budou plastové 900/2000, otevírané ven, pravé.  Dveře budou zateplené. Rám dveří bude ukotven pomocí rozšiřovacího profilu do vnějšího líce obvodového žel. betonového zdiva. Rám bude kotven do zdiva pomocí turbošroubů. Vnější svislé ostění bude tvořeno lícovými cihlami, děrovanými (FELDHAUS K 665 sintra sabioso binaro). Ostění bude ohraničovat světlou šíři 1100 mm. Nad dveřmi bude vyzděno nadpraží z lícových cihel navlečených na tyče do betonu 6 x 12 mm. Za vstupními dveřmi bude osazena vstupní mříž (viz výkres mříže).  Zbylé dutiny budou vyplněny montážní pěnou PUR, spáry mezi dlažbou a prahem dveří budou vyplněny pružným mrazuvzdorným tmelem bílé barvy.

- Specifikace dveří:

Ud  ≤ 1,7 W/m2/K, 7 komorový systém

barva rámu:  bílá

barva křídla: bílá

výplň: panel 24 mm bilý

kování: 1 x VD M2 (2 klíny)

práh: hliníkový s přerušovaným tepelným mostem

2 x rozšiřovací profil: 50x82 mm bílý

#### Vstupní mříž

Tvoří druhotnou ochranu vstupu do objektu vodojemu a bude osazena zevnitř za vstupními dveřmi. Vstupní mříž dvojdílná bude z profilů JACKEL 40 x 40 a 30 x 30 mm. Výplně budou z trubek 16 mm. Mříž bude ukotvena na vnitřní líc obvodového zdiva do keramického obkladu pomocí chemických kotev. Všechny prvky vstupní mříže budou ze svařované nerezové oceli ,AISI 304L, DIN 1.4307, ČSN 17.240. Svary budou přeleštěny a ošetřeny mořícími pastami (viz výkres – D.2.9 Vstupní mříž).

#### Pororošt P1 v armaturní komoře

Odpadní jímka v přízemí bude zakryta pororoštem. Pororošt bude dvoudílný, jeden díl bude výjimatelný. Pororošt bude vložen do kompozitního rámu Y 55 x 32/5, který bude zacementován do spádové mazaniny a překryt podlahovou dlažbou. V pororoštu bude vyříznut otvor 150 x 150 mm pro přepadové potrubí DN100. Pororošt bude dle návrhu investora zakryt dielektrickým gumovým kobercem, aby se zabránilo propadávání nečistot na armaturu v odpadní jímce. Pororošt musí být dimenzován na užitné zatížení 300 kg/m2!

POZNÁMKA:

Veškeré uvedené profily kompozitních nosníků a návrhy kotvení jsou orientační. Zhotovitel vypracuje výrobní dokumentaci včetně statického výpočtu s návrhem a posouzení kotvení do stěn. Pororošty a nosníky musí být dimenzovány na min. užitné zatížení 300 kg/ m2( ČSN EN 1991-1-1). Veškeré rozměry je nutno doměřit na místě a nosníky kotvit až po vyhotovení obkladu stěn armaturní komory.

Kompozitní prvky – kompozit organických polymerních pryskyřic se skelnými vlákny.

#### Vstup do akumulační nádrže

Vstupní poklop nerezový s lícem pro ukotvení (dodá Vak M.B). Rozměr 600x800/5 mm.

### zámečnické výrobky

#### Žebříky a zábradlí

Žebříky Z1 do akumulační komory: Do akumulační komory bude osazen nový nerezový žebřík Z1. Štěříny žebříků Z1 budou z kruhových profilů 40 x 2 mm a příčle z profilů 25 x 2 mm. Žebřík bude vysoký 3,710 m a široký 0,4 m. Žebřík bude kotven do dna a do stěny akumulační komory. Materiál žebříku Z1 bude nerezová ocel ČSN 17.349 DIN 14404, AISI 316L. (Viz výkres žebříků Z1, Z2).

Žebřík Z2 na podestu armaturní komory. Žebřík bude z kompozitních prvků a bude vytažen 1,1 m nad podlahu podesty. Výška žebříku bude 4,78 m, šířka 0,4 m. Žebřík bude ukotven do obložené stěny armaturní komory pomocí kotevních úhelníků 70 x 100 /4 a do podlahy kotevními patkami (dodávka zhotovitele)

Ochranné zábradlí s madlem. Na hraně podesty bude postaveno ochranné zábradlí z kompozitu. Zábradlí bude tvořeno sloupky 50x50/6,4 mm a madlem 75x50x4 mm. Výplň budou tvořit trubky 32/3. Zábradlí bude kotveno do podlahy podesty pomocí kotevních zábradelních patek, nerezových (dodávka výrobce)

Materiálu žebříku a zábradlí bude z epoxidových pryskyřic vyztužených skelnými vlákny (PROFIL PREFEN). Kotevní a spojovací prvky budou nerezové a budou součástí dodávky žebříků a zábradlí. Kotevní patky a úhelníky budou přichyceny pomocí chemických kotev s nerezovými šrouby (SYSTÉM HILTI).

#### Vstupní mříž

Tvoří druhotnou ochranu vstupu do objektu vodojemu a bude osazena zevnitř za vstupními dveřmi. Vstupní mříž dvojdílná bude z profilů JACKEL 40 x 40 a 30 x 30 mm. Výplně budou z trubek 16 mm. Mříž bude ukotvena na vnitřní líc obvodového zdiva do keramického obkladu pomocí chemických kotev. Všechny prvky vstupní mříže budou ze svařované nerezové oceli ,AISI 304L, DIN 1.4307, ČSN 17.240. Svary budou přeleštěny a ošetřeny mořícími pastami (viz výkres – D.2.9 Vstupní mříž).

### Odvětrání vodojemu

#### Odvětrání akumulační komory

Akumulační komora bude odvětrána pomocí samostatného ventilačního potrubí DN100 vedoucího skrz stropní desku a obvodovou stěnu manipulační komory.  Na venkovní fasádě bude potrubí ukončeno kolenem 90° směřujícími k zemi. Ventilační potrubí bude uchyceno pomocí trubních objímek se závitovými tyčemi, které budou ukotveny do ocelových hmoždinek ve zdivu. Potrubí bude z PVC hrdlového s integrovaným těsněním. Ventilační potrubí nebude odvětrávat celý prostor akumulačních komor, ale pouze vyrovnávat sání a výdech vzduchu při zvyšování nebo poklesu hladiny vody. Proti nasátí prachových a pylových částic bude do potrubí vsazen vzduchový filtr z netkané textilie umístěný v PVC přesuvce U-110 na potrubí. Proti možnosti vlití toxické látky zvenčí bude potrubí vyspádováno ve sklonu 4% směrem k vnějšímu vývodu. Před vnějším prostupem bude do potrubí osazena zarážka z děrovaného plechu.

#### Odvětrání armaturní komory

Pro účinnou výměnu vzduchu v celém prostoru manipulační komory je navržen systém přirozeného větrání na základě rozdílů teplot vzduchu venkovního a vnitřního prostředí. V zimním období se bude nasávat do přízemí studený vzduch potrubím ze severovýchodní fasády a ohřátý bude stoupat přízemím do protilehlého nejvyššího místa fasády (severozápadní). V létě pak bude fungovat přirozená ventilace pouze na základě rozdílu teplot neosluněné a osluněné fasády. Pro přívod studeného vzduchu bude navrženo ventilační potrubí PVC 160x3, které povede od ventilační mřížky na fasádě v přízemí komory. Odvod teplého vzduchu bude pomocí odvětrávacího průduchu 160 pod stropem manipulační komory. Obě potrubí budou opatřena z vnitřní strany PVC větrací mřížkou s vloženým filtrem z netkané textilie proti vnikání prachu a pylu do armaturní komory. Z vnější strany budou opatřena nerezovou mřížkou se síťkou proti hmyzu.

### Vstupní opěrné zdi

Nová manipulační komora bude mít vchod na severní straně pozemku a z úrovně terénu u paty násypu vodojemu. Z tohoto důvodu se v násypu vybagruje vstupní koridor, který musí být opevněn. K opevnění budou sloužit dvě opěrné zdi z lomového kamene. Opěrné zdi budou založeny na betonových základech hlubokých 800 mm s proměnnou šířkou. Vlastní zeď bude tvořena lomovým pískovcovým kamenem pokládaným do betonové malty. Zeď bude zastřešena stříškou ve tvaru trojúhelníku z mrazuvzdorného betonu C 30/37 – XF3.

# poža davky na postup stavebních a montážních prací

Požadavky na postup stavebních a montážních prací respektují nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanoví bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 3.

Stavba nemá žádné speciální nároky na postup stavebních prací. Stavební práce budou probíhat dle běžných zvyklostí, tzn. práce HSV, PSV a terénní úpravy.

Pro provádění montážních prací bude zpracován technologický postup montáže s určením

podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.

Před zahájením stavby musí investor zajistit vytýčení všech podzemních investic, aby nedošlo k jejich poškození, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi.

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí.

Veškeré výkopové práce v ochranných pásmech stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Před jejich odkrytím je nutné uvědomit správce, zajistit ochranu proti porušení a jiným vnějším účinkům a řídit se jeho podmínkami.

## POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKONČUJÍCÍCH PRACÍ

- Vybudování, provozování a zrušení nutného zařízení stavenišť

Uchazeč se obeznámí se situací stavby ohledně přísunu materiálu, vzdáleností, odvozu vybouraného materiálu atd.

- Lešení

Montáž a demontáž celoplošného lešení po celou dobu stavby včetně nezbytných doplňků, jeho nezbytné přestavby, posuny a úpravy - vše v rozsahu nutném pro provedení díla.

- Odpad

Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel předloží doklady o likvidaci odpadu.

- Uvedení do původního stavu

Zhotovitel provede obslužné komunikace a přilehlé prostory do původního stavu.

- Provizorní zásobování obyvatel během stavby

Pro stavební úpravy vodojemu bude objekt zcela vyřazen z provozu. Zásobování obce Hrdlořezy bude zajištěno provizorním propojením výtlačného a zásobního řadu v areálu vodojemu (Viz SO 06). Jako zdroj vody pro stavbu bude možné po dohodě s investorem využít provizorní odbočky ze stávajícího výtlačného řadu PVC d160 z armaturní šachty A2 před areálem vodojemu. Během stavebních prací nebude přerušena dodávka pitné vody do obce Klášter Hradiště a Maníkovice. Přerušení dodávky pitné vody se omezí jen nejnutnější dobu potřebnou k přepojení provizorního zásobování před areálem vodovodu.

## TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SANAČNÍCH PRACÍ

Při výběru materiálů pro vlastní sanaci akumulační nádrže je nutné, aby navržená technologie sanace a ochrany beze zbytku splňovala mimořádné nároky kladené na prostředí vodohospodářského objektu. Je nutné vycházet z ověřených technologií a materiálů.

### Navržené systémy musí beze zbytku odolávat:

- tlakové vodě 7 barů z aktivní i negativní strany působení

- pitné vodě

- výparům

- trvalé vlhkosti prostředí

- možným pohybům konstrukce

### Požadavky na použité  materiály

- systémy na cementové bázi

- systémy aplikované strojním zpracováním

- testovány na tlak vody z aktivní i negativní strany 7 barů

- paropropustné

- aplikace na vlhký podklad

- certifikovány dle ISO 9001

- překlenutí trhlin v konstrukci do 0,30 mm

- systémy schopné opravy během životnosti

- pevnost v odtrhu min. 1,60 Mpa

- životnost systému shodnou s životností  základní konstrukce

- systémy již aplikované  - doložené referencemi v ČR za posledních 10 let

### Požadavky na materiály pro reprofilaci do původního líce konstrukce, zvýšení krytí

##### Parametr								požadovaná hodnota/vlastnost

Materiál	vodotěsná malta /nutno doložit atesty

Aplikace	strojní zpracování

Pevnost v tlaku	mezi 25 - 50 Mpa

Pevnost v tahu/ohybu 	min 5,50 MPa

Přídržnost k podkladu	min. 1,60 Mpa

Smršťování	méně než 0,50 %

Koef. teplotní roztaž.	méně než 14x10-6

Stat. modul. pružnosti.	méně než 30 Gpa

Překlenutí trhlin	0,30 mm

### Požadavky na materiál  pro sekundární ochranu-stěrku

##### Parametr								požadovaná hodnota/vlastnost

Materiál	vodotěsná malta /nutno doložit atesty	
Aplikace	strojní zpracování

vodotěsnost	0 l/m2 – hydrofobní účinek

pevnost v tlaku	min. 45,00 Mpa

pevnost v tahu za ohybu	min. 9,00 Mpa

přídržnost k podkladu	min1,60 Mpa

pevnost v tlaku na zlom. trámečků	min. 45,00 Mpa

překlenutí trhlin	 0,30 mm

Sekundární ochrana - stěrka musí splňovat podmínky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů § 5 výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské technologie) Toto bude součástí nabídky.

### Provádění kontroly sanačních prací během stavby:

- Zhotovitel si na vlastní náklady bude nezávisle zajišťovat vlastní kontrolu kvality provádění prací tak, aby nedošlo k vadnému plnění. Výsledky bude předkládat objednateli.

- V rámci nabízené ceny zhotovitele budou na vyzvání zástupcem objednatele prováděna průběžná měření nezávislou akreditovanou zkušebnou v následujícím rozsahu:

Odtrhové zkoušky na plochách stěn, sloupů, průvlaků, stěn a dna po ukončení předúpravy povrchu, doplněné „kuličkovou metodou zkoumání kvality povrchu“ v rozsahu:

  - stěny                                  - 3 míst po 3 terčících		do plochy 600 m2

  - strop	- 2 místa po 3 terčících 	do plochy 500 m2

  - dno	- 3 místa po 3 terčících 	do plochy 500 m2

- Minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivě a u dna 1,0 Mpa) s tím, že musí vyhovět 90% měření u průvlaků, sloupů stropu a 80% u stěn a dna.

- V případě, že výsledky odtrhových pevností betonů budou nevyhovující, bude měření rozšířeno na náklady objednatele a následně řešen další postup sanace ve spolupráci s nezávislou akreditovanou zkušebnou.

Odtrhové zkoušky během a po provádění konečné (sekundární) povrchové úpravy (stěrky) současně s „kuličkovou metodou“:

  - stěny	- 3 míst po 3 terčících	do plochy 600 m2

  - strop	- 2 místa po 3 terčících 	do plochy 500 m2

  - dno	- 3 místa po 3 terčících 	do plochy 500 m2

- V případě nevyhovující kvality konečné povrchové úpravy bude vyžádáno stanovisko nezávislé akreditované zkušebny a tato skutečnost bude považována za nekvalitní plnění

- Minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivě a u dna 1,0 Mpa) s tím, že musí vyhovět 90% měření u průvlaků, sloupů stropu a 80% u stěn a dna

Výsledný povrch je specifikován jako zborcená, různě zvlněná plocha, kopírující stávající betonový povrch bez náhlých přechodů, hran, ostrých výstupků a

Říjen 2022								                             Ing. Hana Soukupová