# ZNAK.jpg CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.

## Jana Palacha 1294, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ŠINDLAR s.r.o.  Ing. Soňa Zajícová, |  |
|  |  |
|  |  |
| Na Brně 372/2a |  |
| 500 06 Hradec Králové |  |
|  |  |

IČ: 463 56 533

DIČ: CZ463 56 533

č. účtu: 25134 30 267/0100

Bankovní spojení: KB Ml. Boleslav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA MLADÁ BOLESLAV

ODZA-02-2016-1614 2. 12. 2016 314/2016/He/e Ing. Hendrych 5. 12. 2016

VĚC: **Vyjádření k PD pro ÚR, SP a PS akce „MB, Dukelská – kanalizace a vodovod“**

Po zhlédnutí zaslané dokumentace sdělujeme, že s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), stavebního povolení i s provedením předmětné stavby **souhlasíme**.

K vlastnímu provádění stavby v části Na Celně, Viničná, máme následující připomínky a požadavky:

- naše horkovodní potrubí je dotčené lokalitě z předizolovaného potrubí dimenze 2 x DN 250, uloženého v původním betonovém kanálu, hloubky osy potrubí pod povrchem jsou v šachtě na křižovatce ulic Viničná a Na Celně 213 cm, v dalších šachtách podél rekonstruované kanalizace postupně 208 a 218 cm, topný kanál má světlé rozměry 150/900 cm, tj. vnější míry 175/140 cm,

- z předložené grafické části PD vyplývá, že nejmenší vzdálenost v souběhu obou potrubí (v místě křížení) činí cca 2,5 m mezi osou kanalizace a osou bližšího potrubí horkovodu a dále ulicí Viničnou se zvyšuje. Nejmenší vzdálenost mezi osou potrubí kanalizace a přilehlou stěnou šachty horkovodu v prostoru křižovatky je cca 1 m, zde bude zřejmě nutné při výkopu pro kanalizaci obnažit tuto šachtu,

- souhlasíme s opatřeními, uvedenými v odst. ***Křížení s inženýrskými sítěmi*** na str. 15 předložené PD s tím, že v případě jakéhokoli poškození izolace kanálu nebo šachty je nutné tuto skutečnost neprodleně hlásit, a to nejlépe p. Vladimíru Šimůnkovi, vrchnímu mistrovi na telefon č. 603 865 594, rovněž tak žádáme o informování o zahájení zemních prací v dotčeném úseku pro osobní projednání případných dalších podrobností s odpovědným zástupcem zhotovitele stavby,

- v případě odstranění vrchní vrstvy komunikace v bezprostřední blízkosti poklopů šachet je při zpětné finální úpravě bezpodmínečně nutné zachovat původní niveletu vozovky, aby do šachet nezatékala voda, při zpětném záhozu výkopu pro kanalizaci a vodu není radno zejména v místě křížení horkovodu s kanalizací používat vibrační hutnící stroje většího výkonu.

S pozdravem



TELEFON: 326 326 747, 326 326 749 MOBIL: +420 605 221 214

+420 **724 718 362**