TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	Kosmonosy, cementace - OC DN 600 mm

Předmětem zakázky je cementace ocelového vodovodního řadu  DN 600/8,0mm o délce 450,0 m:

# Popis současného stavu :

Vodovodní ocelový přivaděč 	DN 600 mm přivádí upravenou pitnou vodu z vodojemu Bradlec do vodovodní sítě v Mladé Boleslavi. Vodovodní řad byl vybudován v roce 1980 z ocelových svařovaných trub DN 630/8,0mm s vnitřní bitumenovou ochranou.

Předmětem zakázky je cementace v úseku od rozdělovací komory A 81 v (U Galatey) st. 0,00 až do zemního vodojemu Bradlec (armaturní komora) st. 450,0 m (skalp na  potrubí v armaturní komoře). Objednatel předpokládá, že ze situace z Gis a místní pochůzky dodavatel provede cca 7 montážních jam.

V úseku se nachází následující objekty, ve kterých bude provedeno:

- Armaturní šachta A 81 st. 0,00 m

Startovací jáma pro cementaci bude vykopána před armaturní šachtou A 81, za betonovou plochou s poklopy, nebo v místě lomu trasy v blízkosti šachty. Zhotovitel provede cementaci až po odkalení DN 600 umístěným za stěnou v šachtě. Zhotovitel se bude snažit provést cementaci bez toho aniž, by musel provádět montážní práce v rozdělovací komoře. Veškeré práce budou prováděny vně rozdělovací komory. Nad rozdělovací komorou je umístěn nadzemní objekt, z kterého je vstup do komory a tudíž nebude možné šachtu využít pro cementaci.

Začátek cementace

Místo první montážní jámy

Začátek cementace, odkalení

- Vodojem Bradlec

Před armaturní komorou v místech, kde jsou v současné době panely, je na potrubí směrový lom. Dodavatel bude muset toto místo otevřít a vykopat zde montážní jámu. Panely budou s opatrností demontovány, tak aby nedošlo k jejich poničení a složeny na hromadu mimo plochu stavby. Cementace potrubí bude až do armaturní komory ve vodojemu, kde je na stávajícím potrubí zavařený „skalp potrubí“. Cementace z armaturní komory vodojemu nebude možná. Dodavatel si na vjezdová vrata do areálu vodojemu osadí svůj zámek, tak aby mohl provádět zemní práce v areálu vodojemu. V případě potřeby vstupu do armaturní komory vodojemu Bradlec, bude tento vstup umožněn pouze se souhlasem objednatele a oznámen na dispečink pitných vod objednatele.

Lom na potrubí

Skalp na potrubí

# Rozsah prací a technické požadavky

- Předmětem dodávky je provedení vnitřní cementové výstelky ocelového potrubí DN 600/8,0mm v délce 450,0m od šachty A 81 po armaturní komoru vodojemu Bradlec (DN 600). Výstelka bude provedena v jedné vrstvě odstředivým nástřikem v minimální tloušťce 7,0 mm pouze s kladnou odchylkou tloušťky, nebude hlazena.

- K výrobě malty bude použít křemičitý písek o max. velikosti zrna 1,0 mm s max. propadem na sítě 0,125 ve výši 10 % hmotnosti, cement dle ČSN 72 15 11 – nejlépe SPC 325 (400) např. cementárna Mokrá a pitná voda. V případě, že malta bude míchána z již hotové prodávané směsi, bude doložena dokladem pro styk s pitnou vodou. Ke všem materiálům použitým při cementaci budou doloženy doklady prokazující shodu.

- Před cementací bude potrubí vyčištěno vysokotlakým vodním paprskem, odstraněny musí být veškeré inkrusty a vnitřní bitumenová ochrana potrubí. Před zahájením cementace musí být povrch zbaven prachu, vody a povlaku sedimentu z čištění, který by mohl tvořit separační vrstvu.

- Objednatel požaduje, aby dodavatel odstranil bitumenovou ochrannou vrstvu v celém profilu potrubí – bude doloženo prohlídkou TV kamerou.

- Po vyčištění bude potrubí vždy prohlédnuto TV kamerou za účasti objednatele, který musí vydat souhlas se zahájením cementace. Úsek potrubí s nanesenou cementací musí být okamžitě zajištěn proti vniku vody, znečištění a vysychání.

- Po provedení cementace bude vždy každý úsek prohlédnut TV kamerou za účasti objednatele..

- Kvalita provedených svarových spojů bude objednatelem kontrolována vždy před obalením živičnou izolací.

- Opravy bitumenových izolací v místech, kde budou porušeny, budou provedeny z pásů z modifikovaných asfaltů typu SBS min. ve dvou vrstvách, pásy budou mít vložku ze skelných vláken. Kvalita opravy izolací v zemi bude vždy prokazována elektrojiskrovou zkouškou. Odhalené potrubí ve vstupních jamách bude vždy zasypáno vrstvou tříděného písku v tl. 200 mm nad potrubí.

- Tlakové zkoušky jednotlivých úseků nebudou prováděny, provozovatel provede po ukončení prací celkovou tlakovou zkoušku celého úseku, cena vody pro proplachy nebude v nabídce uvažována, zadavatel ji poskytne zdarma.

- Součástí prací je také:

  - uvedení všech ploch dotčených pracemi pohybem techniky do původního stavu

  - při výkopech bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a bude uložena samostatně na místě, výkopek bude ponechán na místě. Po skončení prací bude ornice rozprostřena zpět do původního stavu Na loukách bude zaseta tráva, pokud zhotovitel neochrání svou pečlivostí orniční a podorniční vrstvy, musí dodat na svůj náklad ornici novou, aby bylo možné uvést dotčené pozemky do původního stavu

- Součástí dodávky musí být zajištění ohrazení výkopů pevnou zábranou proti pádu osob do výkopu, zajištění dopravního značení na komunikacích po dobu omezení průjezdu na komunikacích. V případě potřeby zajistit označení objízdné trasy při úplné uzavírce komunikace vše zajistí zhotovitel.

- Součástí předmětu plnění je vytyčení všech podzemních sítí v místech zemních prací vč. vyjádření jejich správců.  Povolení vstupu na pozemky zajistí objednatel.

- Součástí předmětu plnění je geodetické zaměření všech odkrytých částí cementovaného potrubí, geodetické práce budou realizovány podle směrnice objednatele.

- Zhotovitel vždy před provedením zásypu potrubí po dokončení montážních prací přizve objednatele ke kontrole svárů potrubí, pak provedení izolací a k provedení jiskrové zkoušky.

- Dodavatel provede také smýcení náletových dřevin v místech vstupních jam či v místech vjezdu na staveniště.

- Dodavatel obdrží před zahájením prací smlouvy o dohodách se vstupem na pozemky. Podle těchto smluv se bude řídit i provádění prací na dotčených pozemcích

# Omezení :

- Na zemědělsky užívaných pozemcích bude úzkostlivě nakládáno s ornicí, která bude ukládána v blízkosti jam tak, aby nedošlo k její ztrátě či znehodnocení

- Na zemědělsky užívaných pozemcích bude pro provádění možno využívat manipulační pruh o šíři 10,0 m (5,0m na každou stranu od osy potrubí), mimo tento pruh nebude na pozemky vjížděno.

- Náhrady vlastníkům a uživatelům pozemků bude hradit objednatel, dohody o vstupu na pozemky uzavře objednatel s uživateli, vlastníkům bude provádění prací objednatelem oznámeno.

Při provádění cementace před šachtou A 81 bude startovací jáma vykopána před rozdělovacím objektem.

V Mladé Boleslavi dne 7.2. 2018

Petr Doškář

Cementace Kosmonosy - OC DN 600, dl. 450 m