## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {7c8b95f4-6424-454e-baf3-8e511873b4df}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20180121-C | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kosmonosy | [8 empty] | Datum: |  | 29. 10. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 46356983 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ46356983 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Dle výběrového řízení | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 26003236 | [14 empty] | False
|  |  | ŠINDLAR s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ 260 03 236 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Roman Bárta | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20180121-C
| Stavba: | [6 empty] | Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
| Místo: | [6 empty] | Kosmonosy | [6 empty] | Datum: |  | 29. 10. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | ŠINDLAR s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [6 empty] | Dle výběrového řízení | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Roman Bárta
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1067.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7c8b95f4-6424-454e-baf3-8e511873b4df} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 04 |  |  |  | Ulice Zahradní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 269.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {00ec4751-9f65-4d33-aea3-20c465ad92ba} | {7c8b95f4-6424-454e-baf3-8e511873b4df} | 2
/ |  |  | SO 4.1 |  |  |  | Lokální opravy kanalizačních řadů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 86.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8e10d386-a1f8-45f7-b670-aa4be0ac3d03} | {00ec4751-9f65-4d33-aea3-20c465ad92ba}
/ |  |  | SO 4.2. |  |  |  | Stoka E | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 183.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {0243e6c1-58b3-4c23-92f2-79c3ffcdaf12} | {00ec4751-9f65-4d33-aea3-20c465ad92ba}
|  | SO 06 |  |  |  | Ulice Podzámecká | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 797.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2c6871ab-9324-4b0e-8375-0ab374413eab} | {7c8b95f4-6424-454e-baf3-8e511873b4df} | 2
/ |  |  | SO 6.1.2. |  |  |  | Stoka G-2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 193.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {c52da802-6eaa-4309-8c4a-a2cd5ac6ea60} | {2c6871ab-9324-4b0e-8375-0ab374413eab}
/ |  |  | SO 6.2. |  |  |  | Lokální opravy kanalizačních řadů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8343218c-32dc-4465-8f6f-ba131758b883} | {2c6871ab-9324-4b0e-8375-0ab374413eab}
/ |  |  | SO 6.3.2. |  |  |  | Vodovodní řad 10 - 2. etapa | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 604.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {cf6e271f-d79a-4710-99ae-4d6db3cd41f5} | {2c6871ab-9324-4b0e-8375-0ab374413eab}
/ |  | 06 |  |  |  | Vedlejší a ostaní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {0f2b5864-0024-47b8-ba62-3f987028180c} | {31dc94f7-6781-41bf-8954-2f5af4079131} | 2

## SO 4.1 - Lokální opravy k...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8e10d386-a1f8-45f7-b670-aa4be0ac3d03}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 04 - Ulice Zahradní
Soupis:
SO 4.1 - Lokální opravy kanalizačních řadů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dle výběrového řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26003236
|  | ŠINDLAR s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ 260 03 236
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Roman Bárta |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 04 - Ulice Zahradní
Soupis:
SO 4.1 - Lokální opravy kanalizačních řadů
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 715 - Izolace proti chemickým vlivům | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 04 - Ulice Zahradní
Soupis:
SO 4.1 - Lokální opravy kanalizačních řadů
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [12 empty] | 86.8379 |  | 5.7716 |  | 1.8 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83.2333 |  | 5.6315 |  | 1.8 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 229.5526 |  | 29.2468 |  | 15.3302 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.96 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178423777
| VV |  | 3,0*3,0 "K147 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0027 | 0.384 | 3.456 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212787928
| VV |  | 3,0*3,0 "K247 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 132201203 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 10.2392 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338433343
| VV |  | K20 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,5*2,0 |  | 12.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | =-PI*0,6*0,6*2 |  | -2.2608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 10.2392 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2138175713
5 | K | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.0118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854367607
| VV |  | 4*2,5*2,0 "K147 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396978011
7 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161095263
| VV |  | podkladní vrstvy komunikace pro provizorní povrch | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,0*0,25 "K147 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přesun výkopku na mezideponiii a zpět | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - naložení výkopku na mezideponii | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dle položky zásyp jam | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 10.2392 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056939190
| VV |  | - vodorovný přesun sypaniny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - poplatek za uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop |  | 10.2392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 10.2392 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2111471996
10 | M | 58331202-R | zemina vhodná ke zhutnění pro dosažení projektem požadovaných parametrů Edef2, kterou zakoupí dodavatel, případně kamenivo drcené frakce 0-63 | t | 20.4784 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887146510
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36.55 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 430 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.085 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428586736
12 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu | m3 | 1.1428 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.5142 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1396899279
| VV |  | vybourání stávající šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (PI*2,4*(0,62*0,62-0,5*0,5)) |  | 1.0128
vybourání potrubí DN 400
|  |  | (PI*1,5*(0,26*0,26-0,2*0,2)) |  | 0.13
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.68 |  | 0.2396 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku fr. 0-4 mm | m3 | 0.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246744071
| VV |  | pod potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,0*0,1 "K147 |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.28 | 1.68 | 0.0066 | 0.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 991756996
| VV |  | K100, K101, K111, K112, K113, K147 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | PFB.1120101OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212508056
16 | M | 592240128 | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406519013
17 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.201 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508519104
| VV |  | pod šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*PI*0,8*0,8*0,1 |  | 0.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 49.4493 |  | 11.4461 |  | 1.8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036278152
| VV |  | 3,0*3,0 "K147 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 564871111-R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123878372
3,0*3,0 "K147
20 | K | 564921413 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877278682
3,0*3,0 "K147
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 44.8772 |  | 5.3841 |  | 1.8 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.283 | 0.4245 | 3e-05 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625497615
| VV |  | 1,5 "K147 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 59710675 | trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664455226
23 | K | 831312193-R | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.037 | 0.074 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428924996
| VV |  | montáž včetně materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.283 | 0.4245 | 3e-05 | 4.5e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625497615
| VV |  | 1,5 "K147 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M |  | trouba kameninová glazovaná DN 2050mm L1,50m spojovací systém F | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664455226
26 | K |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.037 | 0.074 | 0.00085 | 0.0017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428924996
27 | K |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.686 | 1.715 | 8e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784078895
| VV |  | K147 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
28 | M | RB0003016C25 | trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.072 | 0.18 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164875004
| VV |  | K147 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K |  | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 400 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.037 | 0.111 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428924996
30 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.00918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535061786
| VV |  | 1 "K147 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | M |  | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.013 | 3.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312770558
32 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01147 | 0.01147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778044841
| VV |  | 1 "K147 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 43144082
34 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02753 | 0.05506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289676785
| VV |  | 1 "K147 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
35 | M | 59224339-R | dno betonové šachty kanalizační přímé jednolité 100/KOM tl. 15 cm- na potrubí DN 400, 2 vedlejší přítoky DN 200 ,150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365460163
36 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108622676
37 | K | 894204161 | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu žlaby šachet z prostého betonu tř. C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm | m3 | 0.188 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 9.304 | 1.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -146537846
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K98, K99 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*PI*0,5*0,5*0,2 |  | 0.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*1,0*PI*0,2*0,2/2 |  | -0.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.188 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 899104112-R | Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.994 | 35.892 | 0.21734 | 3.9121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54558231
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K94, K95, K96, K97,K98, K99,K101, K102, K103, K104, K108, K109, K110, K100, K111, K112, K113, K147 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 5524103103 | Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, s logem provozovatele, D 400 bez odvětrání | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.081 | 1.458 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939011013
40 | K | 899302811 | Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.332 | 5.976 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957327851
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K94, K95, K96, K97,K98, K99,K101, K102, K103, K104, K108, K109, K110, K100, K111, K112, K113, K147 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 899501221 | Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.14 | 1.26 | 0.00156 | 0.01404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2039114430
| VV |  | K101 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.12615 |  | 0.0077374 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 936311111-R | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 | m3 | 0.003 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 42.051 | 0.12615 | 2.5791 | 0.0077374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158512290
| VV |  | utěsnění mezikruží stávající přípojky v šachtě 2232 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K96 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(PI*0,1*(0,11*0,11-0,085*0,085)) |  | 0.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.003 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.6045 |  | 0.14013 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 715 | Izolace proti chemickým vlivům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.6045 |  | 0.14013 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 715174012 | Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm | m2 | 1.571 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.273 | 1.9999 | 0.00024 | 0.00037704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1741457833
| VV |  | K98, K99 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*PI*0,5*0,5 |  | 1.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 63231008 | žlaby z taveného čediče poloviční dl 500mm tl 20mm D 400mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.041 | 0.082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906156609
45 | M | 63232630 | dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mm | m2 | 0.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.075 | 0.05775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583581289
| VV |  | 1,57 |  | 1.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*1,0*0,4 |  | -0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 715189013 | Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztíženou montáž při provádění izolací obkladů, vyzdívek, přizdívek nebo dlažeb při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na objektu | m2 | 1.571 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.844 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711397433
| VV |  | 1,571 |  | 1.571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998715101 | Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.14 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.991 | 0.27874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144084431
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | R001 | Čištění kanalizace | h | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160481539
49 | K | R002 | Frézování a injektáž | kpl | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035845787
| VV |  | Dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odfrézování přesazené přípojky, utěsnění napojení do stoky rychletuhnoucí sanační maltou | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K17, K26, K27, K 28, K29, K30 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K31, K32, K33, K34, K35, K37, K38, K39, K40, K41, K42 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | R003 | Oprava potrubí otevřeným výkopem DN 800 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205021288
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K36 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyměnit porušené potrubí za nové z betonu DN 800 délky 5 m | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení potrubí bude provedeno 2 ks pružných spojek ze | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | syntetické pryže s nerezovým stahovacím prstencem | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nerezovými utahovacími pásky; v měněném úseku je jedna | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojka, která bude znovu napojena jádrovým vývrtem do | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nového potrubí s dodáním 1 m potrubí přípojky z kameniny DN 150 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | a napojením na původní potrubí pomocí spojky ze syntetické pryže | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | s nerezovými pásky; včetně odstranění komunikací, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zemních prací a materiálu, hloubka dna potrubí pod komunikací 1,8 m | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obsyp pískem, betonové deska a sedlo pod potrubí, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp náhradní zeminou, oprava komunikace štěrk 25 cm + recyklát | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | likvidace odpadu | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | R004 | Vyškrábání spar, očištění, přespárování hmotou vhodnou do kanalizačních stok | m2 | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2108690017
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K18 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | R005 | Robotická sanace vložkou DN 400 dl.80 - 200 cm tl. 0,8 mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127396967
| VV |  | Dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K19,20 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Praskliny ve staničení 27,1 a 28,6 m Š2238 – Š2239 opravit | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vložkou z korozivzdorné oceli opatřenou se zámky se zářezy | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (osazeno pomocí nahustitelného pakru za dohledu kamery a | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opatřeno na rubu celoplošně dvoukomponentní pryskyřicí pro | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | fixaci vložky k sanovanému potrubí. Před osazením vložky | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | precizně očistit povrch potrubí, délka vložky 80 cm, tl. 0,8 mm. | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | RK21 | Oprava prasklého potrubí DN 400 otevřeným výkopem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870444066
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K21 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Prasklé potrubí od staničení 27,13 v délce 7,5 m v úseku | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Š2238 – Š2239 vyměnit za nové potrubí z kameniny DN 400. | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Napojení potrubí bude provedeno 2 ks pružných spojek ze | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | syntetické pryže s nerezovým stahovacím prstencem . Včetně | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odstranění komunikací, zemních prací a materiálu, hloubka dna | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí pod komunikací 2,7 m, obsyp pískem, betonové deska a | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sedlo pod potrubí, zásyp náhradní zeminou, oprava | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komunikace štěrk 25 cm + recyklát, likvidace odpadu. | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | RK22 | Oprava potrubí DN 400 a přípojky otevřeným výkopem | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436231876
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K22 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přípojka výsekem ve staničení 51,78 m vyměnit celé jedno | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí délky asi 2,5 m. Nahradit potrubím z kameniny DN 400 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | normální pevnosti. Na stavbě provézt jádrový vývrt pro | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | přípojku DN 150 - 200 mm a přípojku nově napojit s dodáním | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí přípojky DN 150 až 200 mm délky 1,5 m. Napojení | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potrubí stoky a přípojky bude provedeno 2 ks pružných spojek | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze syntetické pryže s nerezovým stahovacím prstencem . | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Včetně odstranění komunikací, zemních prací a materiálu, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hloubka dna potrubí pod komunikací 2,8 m, obsyp pískem, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betonové deska a sedlo pod potrubí, zásyp náhradní zeminou, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava komunikace štěrk 25 cm + recyklát, likvidace odpadu. | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K |  | Robotická sanace potrubí DN 400 | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127396967
K141 až K 146
Poškození povrchu potrubí ŽB 400 korozí výztuže
Povrch betonu odfrézovat, korozní zplodiny na výztuži odstranit, povrch potrubí vystěrkovat maltou Ergelit KS-1 tak, aby byla překryta výztuž vrstvou alespoň tl. 2 cm. Délka opravy 0,8 m.
56 | K | R00113 | Zaslepení stoky těsnícím vakem DN 400 na dobu cca 20 dnů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168945357
57 | K | R00113 | Zaslepení stoky těsnícím vakem DN 500 na dobu cca 20 dnů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168945357
58 | K | R00113 | Zaslepení stoky těsnícím vakem DN 800 na dobu cca 20 dnů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168945357
59 | K | R00113 | Zaslepení stoky těsnícím vakem DN 1000 na dobu cca 20 dnů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168945357
60 | K | R0022 | Čerpání splaškových vod při pracích na výměně stoky, na délku cca 100 m, včetně záložního čerpadla, včetně přejezdných úprav na potrubí | den | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973423964

## SO 4.2. - Stoka E
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0243e6c1-58b3-4c23-92f2-79c3ffcdaf12}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 04 - Ulice Zahradní
Soupis:
SO 4.2. - Stoka E
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dle výběrového řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26003236
|  | ŠINDLAR s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ 260 03 236
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Roman Bárta |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 04 - Ulice Zahradní
Soupis:
SO 4.2. - Stoka E
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 04 - Ulice Zahradní
Soupis:
SO 4.2. - Stoka E
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 183.126 |  | 8.7831 |  | 38.5405 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 183.126 |  | 8.7831 |  | 38.5405 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 96.3006 |  | 0.39489 |  | 30.969 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 32.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.119 | 3.8746 | 0 | 0 | 0.44 | 14.3264 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188118037
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,58 t/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,48 "místní asf. |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 43.34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 0.95348 | 0.0003 | 0.013002 | 0.384 | 16.6426 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848548522
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,384 t/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*(1,47+2*0,25) "místní asf. |  | 43.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928682996
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | m | 5.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.581 | 3.4395 | 0.0369 | 0.21845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996300362
| VV |  | 4*1,48 |  | 5.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 2.96 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.547 | 1.6191 | 0.0369 | 0.10922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648200174
| VV |  | výkres D.2.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,48 |  | 2.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.763 | 24.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514295941
| VV |  | (2+2)*2*0,5*1,48*2,30 |  | 13.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 59.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.189 | 11.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981357959
| VV |  | výkres D.2.1., D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,38 "celkový výkop |  | 63.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -22,0*PI*0,335*0,335"odečet stávajícího bet. potrubí |  | -7.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop pro drenáž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,48*0,1+20,0*0,35*0,1 |  | 3.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 17.874 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.1 | 1.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1059185355
| P |  | Poznámka k položce: příplatek 30% | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 59,58*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 91.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.109 | 10.016 | 0.00059 | 0.054215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2080368734
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 91,89 |  | 91.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 91.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.106 | 9.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357918828
| VV |  | 91,89 "dle pol. osazení |  | 91.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 29.79 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.345 | 10.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1673155816
| P |  | Poznámka k položce: Procento svislého podílu dle úvodu ceníku 001 zemní práce kapitola 8 - v množství výkopku rýhy přes 100 m3 50 % z celkového výkopku | [15 empty] | P | 2
| VV |  | dle položek hloubení rýh tř. 2-4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,58*0,5 |  | 29.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14.652 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.101 | 1.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497393798
| VV |  | - přesun výkopku na mezideponiii a zpět | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - naložení výkopku na mezideponii | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,48*0,45 "podkladní vrstvy komunikace pro provizorní povrch |  | 14.652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.652 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 59.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 4.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896075841
| VV |  | - vodorovný přesun sypaniny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - poplatek za uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - skládku si určí dodavatel dle svých zvyklostí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,58 |  | 59.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 34.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.115 | 3.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185475463
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,58 "náhrada zeminou vhodnou ke zhut.,případně kam. drc. frakce 0-63 |  | 34.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58331202-R | zemina vhodná ke zhutnění pro dosažení projektem požadovaných parametrů Edef2, kterou zakoupí dodavatel, případně kamenivo drcené frakce 0-63 | t | 69.16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144254157
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 34,58*2,0 |  | 69.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 17.221 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.286 | 4.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134539205
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,09 |  | 19.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,869 "sedlové lože |  | -1.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.221 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 34.442 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519137999
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 17,221*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.0239 |  | 0.01606 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 4.026 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.92 | 3.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1043138974
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,48*0,1+22,0*0,35*0,1 |  | 4.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 212755215 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.06 | 1.32 | 0.00073 | 0.01606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414384190
| VV |  | 22,0 "dle tabulky kubatur |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28.512 |  | 0 |  | 7.5614 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu | m3 | 3.437 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 7.801 | 26.812 | 0 | 0 | 2.2 | 7.5614 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619579065
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 2,2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vybourání stávajícího potrubí a šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PI*22,0*(0,335*0,335-0,25*0,25)) "potrubí DN 500 |  | 3.437 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.085 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875491657
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.9418 |  | 0.1042 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 0.178 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.695 | 0.30171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555226770
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod GA a GZ kusy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*1,48*0,1 |  | 0.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.28 | 0.56 | 0.0066 | 0.0132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172292922
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | PFB.1120101OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624419070
25 | M | PFB.1120102OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805646391
26 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 3.071 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.465 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532030946
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,87 "pod potrubí |  | 2.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres D.4.2. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*PI*0,8*0,8*0,1 |  | 0.201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.071 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452312131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.869 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.381 | 2.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669660481
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,0-1*1,0-2*0,6)*(0,35+0,35)*0,15 |  | 1.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.8037 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 32.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.023 | 0.74888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157652219
| VV |  | provizorní kryt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,48 |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 564871111-R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 32.56 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.031 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735368221
| VV |  | z ceníkové ceny odečtena cena kameniva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrk odebraný z podkladních vrstev komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*1,48 |  | 32.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564921413-R | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 43.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.024 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501680157
| VV |  | provizorní kryt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bude použit recyklát vzniklý z frézování původní asfaltové komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0*(1,48+2*0,25) |  | 43.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34.7425 |  | 8.229 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 810441111-R | Řezání betonové trouby diamantovou pilou v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918162354
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.283 | 1.2735 | 3e-05 | 0.000135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999345315
| VV |  | 3*1,5 "přípojky |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 59710675 | trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404317347
34 | K | 831312193-R | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí pružné spojky ze syntetické pryže s nerezovými páskami (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.037 | 0.037 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753125020
| VV |  | montáž včetně materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 831422121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500 | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.84 | 15.96 | 0.00014 | 0.00266 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893022885
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0 "odečet šachty |  | -1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | STZ.RB0005016C25 | trouba kameninová glazovaná DN500mm L2,50m spojovací systém C Třída 160 | m | 18.067 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.23 | 4.1554 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2074754676
| VV |  | 20,0 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0 "odečet šachty |  | -1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*0,6 "odečet zkrácených kusů |  | -1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 831422193 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.077 | 0.154 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1326332557
38 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.539 | 2.695 | 7e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845224957
| VV |  | 1+1+3 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59710944 | koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848768070
40 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13602316
41 | M | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 239173766
42 | K | 837422221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 500 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.375 | 2.75 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1784595036
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59710887 | trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 500mm L 60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203223497
44 | M | 59710857 | trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 500mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1107887987
45 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.683 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74854001
46 | M | 2861740715 | Napojovací sedlo DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0064 | 0.0128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323984515
47 | K | 892422121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 500 | úsek | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.022 | 2.022 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006066808
| VV |  | výkres D.2.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.562 | 1.562 | 0.00918 | 0.00918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649356793
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.506 | 0.506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984268034
50 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.664 | 1.664 | 0.01147 | 0.01147 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774235712
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 59224312 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004763654
52 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.08 | 2.08 | 0.02753 | 0.02753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1918028031
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 59224339-R | dno betonové šachty kanalizační přímé jednolité 100/KOM tl. 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359720222
54 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826254677
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 899104112-R | Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.994 | 1.994 | 0.21734 | 0.21734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950016846
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 5524103103 | Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, s logem provozovatele, D 400 bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951018769
57 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 19 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 0.475 | 9e-05 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286590976
| VV |  | s nápisem kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,0 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.89077 |  | 0.038969 |  | 0.0101 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 936311111-R | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 | m3 | 0.015 |  | 0 |  |  |  | základní | 42.051 | 0.63077 | 2.5791 | 0.038687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144834641
| VV |  | vyplnění mezikruží v napojení na stávající kanalizaci polymercementovou maltou odolnou agresivnímu prostředí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PI*0,1*(0,35*0,35-0,275*0,275)) |  | 0.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm | m | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.6 | 0.26 | 0.00282 | 0.000282 | 0.101 | 0.0101 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948912468
| VV |  | 2*0,05 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.22683 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 7.561 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.22683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672149415
| VV |  | - naložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vodorovný přesun | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - poplatek za uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - skládku si určí dodavatel dle svých zvyklostí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,437*2,2 "dle položky bourání stoky |  | 7.561 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.561 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.6839 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 8.783 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.761 | 6.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892997458
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | R0015 | Zaslepení stoky těsnícím vakem DN 500 na dobu cca 20 dnů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1195572356
63 | K | R0022 | Čerpání splaškových vod při pracích na výměně stoky, na délku cca 100 m, včetně záložního čerpadla, včetně přejezdných úprav na potrubí | den | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 340631047
64 | K | R020 | Dočasné přepojování stávající kanalizace ve výkopu na nově provedenou kanalizaci pro odvádění splaškových vod po dobu přerušení prací ( mimo pracovní směnu, víkendy apod. ). V ceně materiál, práce , utěsnění propojení. Jde o opakované provádění po celou dobu realizace tohoto objektu. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2136183176

## SO 6.1.2. - Stoka G-2
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c52da802-6eaa-4309-8c4a-a2cd5ac6ea60}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.1.2. - Stoka G-2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dle výběrového řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26003236
|  | ŠINDLAR s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ 260 03 236
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Roman Bárta |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.1.2. - Stoka G-2
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.1.2. - Stoka G-2
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 193.3589 |  | 9.4473 |  | 42.5631 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 192.2838 |  | 9.4473 |  | 42.5631 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 94.3642 |  | 0.14293 |  | 34.0811 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 34.738 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.119 | 4.1338 | 0 | 0 | 0.44 | 15.2847 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -354136880
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,58 t/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*1,1"místní asf |  | 34.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 48.949 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 1.0769 | 0.0003 | 0.014685 | 0.384 | 18.7964 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328528170
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,384 t/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*(1,1+0,2+0,25)"místní asf |  | 48.949 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -796768332
| P |  | Poznámka k položce: Předpoklad rychlosti výstavby 10,0 m/den | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,0 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb | m | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.703 | 1.5466 | 0.00868 | 0.019096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734553582
| VV |  | výkres D.2.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.547 | 0.6017 | 0.0369 | 0.04059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2100818465
| VV |  | výkres D.2.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,1 |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 6.072 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.763 | 10.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024171052
| VV |  | (2+1)*2*0,5*1,1*1,84 |  | 6.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 60.646 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.189 | 11.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1479245522
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,74 "celkový výkop |  | 62.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(31,58*PI*0,28*0,28)"odečet stávajícího potrubí |  | -7.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkop pro drenáž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*1,1*0,1+31,58*0,35*0,2 |  | 5.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.646 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 18.194 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.1 | 1.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1721950422
| P |  | Poznámka k položce: příplatek 30% | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 60,646*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.194 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151811132 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 116.21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.109 | 12.6669 | 0.00059 | 0.068564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1018743408
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,21 |  | 116.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151811232 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m | m2 | 116.21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.106 | 12.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570199602
| VV |  | 116,21 "dle pol. osazení |  | 116.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 60.646 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.345 | 20.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473329966
| P |  | Poznámka k položce: Procento svislého podílu dle úvodu ceníku 001 zemní práce kapitola 8 - v množství výkopku rýhy přes 100 m3 50 % z celkového výkopku | [15 empty] | P | 2
| VV |  | dle položek hloubení rýh tř. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,646 |  | 60.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15.632 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.101 | 1.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -636711769
| VV |  | - přesun výkopku na mezideponiii a zpět | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - naložení výkopku na mezideponii | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*1,1*0,45 "rozebrané povrchy pro provizorní povrch |  | 15.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.632 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 60.646 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 5.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219228201
| VV |  | - vodorovný přesun sypaniny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - poplatek za uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - skládku si určí dodavatel dle svých zvyklostí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,646 |  | 60.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 34.99 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.115 | 4.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531899629
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,99 "náhrada zeminou vhodnou ke zhut.,případně kam. drc. frakce 0-63 |  | 34.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58331202-R | zemina vhodná ke zhutnění pro dosažení projektem požadovaných parametrů Edef2, kterou zakoupí dodavatel, případně kamenivo drcené frakce 0-63 | t | 69.98 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125197609
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 34,99*2,0 |  | 69.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 15.645 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.286 | 4.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601169585
| VV |  | výkres D.5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,49 |  | 17.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,845 "sedlové lože |  | -1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.645 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 31.29 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1465363616
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15,645*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 31.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.1241 |  | 0.023053 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 5.684 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.92 | 5.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155115835
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*1,1*0,1+31,58*0,35*0,2 |  | 5.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 212755215 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm | m | 31.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.06 | 1.8948 | 0.00073 | 0.023053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1255647738
| VV |  | 31,58 |  | 31.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32.4061 |  | 0 |  | 8.382 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 358315114 | Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu | m3 | 3.81 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 7.801 | 29.7218 | 0 | 0 | 2.2 | 8.382 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667316590
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 2,2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | vybourání stávajícího potrubí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PI*31,58*(0,28*0,28-0,2*0,2)) "potrubí |  | 3.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 359901211 | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace | m | 31.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.085 | 2.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594821254
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.2056 |  | 0.1663 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 0.198 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.695 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217511344
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod GA a GZ kusy | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*1,1*0,15 |  | 0.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 452112111 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.28 | 0.84 | 0.0066 | 0.0198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279989513
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | PFB.1120100OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1770514314
| P |  | Poznámka k položce: 625/120/40 | [15 empty] | P | 2
25 | M | 59224176 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758850679
26 | M | PFB.1120103OZ | Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1949947327
27 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 3.742 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.465 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574417621
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,34 "pod potrubí |  | 3.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkres D.4.2. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pod šachty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*PI*0,8*0,8*0,1 |  | 0.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.742 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452312131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.845 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.381 | 2.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089943540
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (31,58-2*1,0-2*0,6)*(0,25+0,25)*0,13 |  | 1.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.7096 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 34.738 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.023 | 0.79897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 663977154
| VV |  | provizorní kryt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*1,1 |  | 34.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564871111-R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 34.738 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.031 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687596469
| VV |  | z ceníkové ceny odečtena cena kameniva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrk odebraný z podkladních vrstev komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*1,1 |  | 34.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564921413-R | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 34.738 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.024 | 0.83371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1073032487
| VV |  | provizorní kryt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bude použit recyklát vzniklý z frézování původní asfaltové komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58*1,1 |  | 34.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 39.0336 |  | 9.115 |  | 0.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 810391111-R | Řezání betonové trouby diamantovou pilou v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871775502
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 831362121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 31.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.42 | 13.2636 | 5e-05 | 0.001579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217314263
34 | M | 59710702 | trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250mm L2,50m spojovací systém C Třida 160 | m | 31.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.053 | 1.6737 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750580012
35 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.283 | 1.2735 | 3e-05 | 0.000135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985378583
| VV |  | 3*1,5 "přípojky |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59710675 | trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.024 | 0.108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -604612331
37 | K | 831312193-R | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dříků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí pružné spojky ze syntetické pryže s nerezovými páskami (manžeta zahrnuta v ceně) DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.037 | 0.111 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829261560
| VV |  | montáž včetně materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.539 | 4.851 | 7e-05 | 0.00063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965222892
| VV |  | 3*3 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59710944 | koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1621732206
40 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -884903084
41 | M | 59711852 | ucpávka kameninová glazovaná DN 150mm spojovací systém F | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545848058
42 | K | 837361221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 250 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.77 | 2.31 | 0.00015 | 0.00045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141093582
43 | M | 59711560 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 250/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.042 | 0.126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065459850
44 | K | 892362121 | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 | úsek | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.836 | 0.836 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824972557
| VV |  | výkres D.2.7 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.562 | 4.686 | 0.00918 | 0.02754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145440851
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59224050 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322824851
47 | M | 59224051 | skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.506 | 1.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362049192
48 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.08 | 4.16 | 0.02753 | 0.05506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1167547677
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59224339-R1 | dno betonové šachty kanalizační přímé jednolité 100/60 KOM tl. 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542516534
50 | M | 59224339-R2 | dno betonové šachty kanalizační přímé jednolité 100/80 KOM tl. 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893389355
51 | M | 59224348 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877314949
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 894414211 | Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.817 | 1.634 | 0.03826 | 0.07652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -385003704
53 | M | 59224315 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.449 | 0.898 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220977071
54 | K | 899102211 | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.641 | 0.641 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141840277
55 | K | 899104112-R | Osazení samonivelačních poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.994 | 3.988 | 0.21734 | 0.43468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111695360
| VV |  | dle tabulky šachet | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 5524103103 | Kanalizační poklop litinový, rám samonivelační, s logem provozovatele, D 400 bez odvětrání | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713080123
57 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 31.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.025 | 0.7895 | 9e-05 | 0.0028422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864222146
| VV |  | s nápisem kanalizace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,58 |  | 31.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.25146 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 997221551-R | Likvidace suti v souladu s platnou legislativou o odpadech | t | 8.382 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.25146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524447146
| VV |  | - naložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vodorovný přesun | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - poplatek za uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,81*2,2 "dle položky bourání stoky |  | 8.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.382 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.1892 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9.447 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.761 | 7.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920478701
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.0751 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | R020 | Dočasné přepojování stávající kanalizace ve výkopu na nově provedenou kanalizaci pro odvádění splaškových vod po dobu přerušení prací ( mimo pracovní směnu, víkendy apod. ). V ceně materiál, práce , utěsnění propojení. Jde o opakované provádění po celou dobu realizace tohoto objektu. | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1912013613
61 | K | R001 | Vyplnění prostorů inertním materiálem na bázi cementopopílkové směsi | m3 | 2.108 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.51 | 1.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1062475428
| VV |  | vyplnění stávající kanalizace cementopopílkem | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,4*PI*0,2*0,2 |  | 0.93 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*PI*0,5*0,5 |  | 1.178 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.108 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 6.2. - Lokální opravy ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8343218c-32dc-4465-8f6f-ba131758b883}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.2. - Lokální opravy kanalizačních řadů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dle výběrového řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26003236
|  | ŠINDLAR s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ 260 03 236
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Roman Bárta |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.2. - Lokální opravy kanalizačních řadů
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.2. - Lokální opravy kanalizačních řadů
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | RK90 | Výměna poklopu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -598427887
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K90 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně zemních prací a materiálu | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | samonivelační poklop | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | RK91 | Utěsnění napojení potrubí DN 800, výměna poklopu, doplnění prstýnků | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 35447293
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K91 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - utěsnit napojení potrubí DN 800 sanační maltou | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - vyměnit poklop | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - doplnit vyrovnávací prstence | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | RK122 | Výměna potrubí KT DN 400 otevřeným výkopem | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1130844535
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K122, K125 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně odstranění komunikací, zemních prací a materiálu, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hloubka dna potrubí pod komunikací 2,19 m, obsyp pískem, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betonové deska a sedlo pod potrubí, zásyp náhradní zeminou, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava komunikace štěrk 25 cm + recyklát, likvidace odpadu | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vyměnit 2 porušené potrubí za nové z KT DN 400 délky 2,5 m | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení potrubí bude provedeno 2 ks pružných spojek ze | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | syntetické pryže s nerezovým stahovacím prstencem nerezovými utahovacími pásky | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přerušení potrubí řezem | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | RK123 | Oprava přípojky otevřeným výkopem vložením potrubí a provedením navrtávky | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 304785236
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K123, K124, K126 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně odstranění komunikací, zemních prací a materiálu, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hloubka dna potrubí pod komunikací 2,19 m, obsyp pískem, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betonové deska a sedlo pod potrubí, zásyp náhradní zeminou, | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava komunikace štěrk 25 cm + recyklát, likvidace odpadu | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vložení nového KT potrubí DN 400 délky 2,5 m | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | napojení potrubí bude provedeno 2 ks pružných spojek ze | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | syntetické pryže s nerezovým stahovacím prstencem nerezovými utahovacími pásky | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navrtávka pro přípojku včetně napojovacího sedla | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 m KT potrubí přípojky, napojení na stávající potrubí přípojky pružnou manžetou s nerezovými pásky | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - přerušení potrubí řezem | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | RK132 | Oprava vyplněním injektážní cemento-polymerní hmotou s pomocí pakru | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1230468000
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zaplnění uzavřené odbočky injektážní | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cemento-polymerní hmotou s pomocí pakru v potrubí KT 400 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K132, K127 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | R001 | Čištění kanalizace | h | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841635399
7 | K | R0012 | Zaslepení stoky těsnícím vakem DN 400 na dobu cca 14 dnů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 755164120
8 | K | R0022 | Čerpání splaškových vod při pracích na výměně stoky, na délku cca 50 m, včetně záložního čerpadla, včetně přejezdných úprav na potrubí | den | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1327385633
9 | K | RK128 | Provedení robotických úprav vnitřního povrchu (řezání, vrtání, broušení), injektáž sanační maltou | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -511145012
| VV |  | dle TZ | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K128, K129 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odfrézování přesazené přípojky a utěsnění napojení | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | injektážní maltou s pomocí robota v potrubí KT 400 | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 6.3.2. - Vodovodní řad...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cf6e271f-d79a-4710-99ae-4d6db3cd41f5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.3.2. - Vodovodní řad 10 - 2. etapa
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Dle výběrového řízení |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 26003236
|  | ŠINDLAR s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ 260 03 236
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Roman Bárta |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.3.2. - Vodovodní řad 10 - 2. etapa
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
SO 06 - Ulice Podzámecká
Soupis:
SO 6.3.2. - Vodovodní řad 10 - 2. etapa
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum: | 29. 10. 2020
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | ŠINDLAR s.r.o.
Zhotovitel: |  |  | Dle výběrového řízení |  |  | Zpracovatel: | Roman Bárta
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 604.1349 |  | 9.7417 |  | 98.1039 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 604.1349 |  | 9.7417 |  | 98.1039 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 266.5196 |  | 0.72558 |  | 97.956 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 89.738 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.119 | 10.6788 | 0 | 0 | 0.44 | 39.4847 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159873890
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,58 t/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | výkres D.5.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,58*1,1"místní asf |  | 89.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154365-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 150 mm | m2 | 130.528 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 2.8716 | 0.0003 | 0.039158 | 0.384 | 50.1228 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975887764
| P |  | Poznámka k položce: hmotnost sutě 0,384 t/m2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | výkres D.5.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,58*(1,1+0,25+0,25) "místní asf |  | 130.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2a | K | 113154113-R | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm | m2 | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 0.308 | 0.0003 | 0.0042 | 0.384 | 5.376 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 806675037
| VV |  | 28*(0,25+0,25) "místní asf |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.133 | 1.9285 | 0 | 0 | 0.205 | 2.9725 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 757164214
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | hod | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246086640
| P |  | Poznámka k položce: Předpoklad rychlosti výstavby 10,0 m/den | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 50,0 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb | m | 2.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.703 | 1.5466 | 0.00868 | 0.019096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326513140
| VV |  | výkres D.3.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,10 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřeb | m | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.547 | 6.6187 | 0.0369 | 0.44649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967960726
| VV |  | výkres D.3.5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,10 |  | 12.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m3 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.097 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648681486
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*1,1*0,2 |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 26.169 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.763 | 46.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2146075450
| VV |  | (2+11)*2*0,5*1,10*1,83 |  | 26.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201204 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3 | m3 | 178.654 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.189 | 33.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880801493
| VV |  | výkres D.3.5., D.5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160,37 |  | 160.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pro drenáž | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,58*1,10*0,1+101,58*0,35*0,2 |  | 18.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.654 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 53.596 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.1 | 5.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460224590
| P |  | Poznámka k položce: příplatek 30% | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 178,654*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 53.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 371.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.088 | 32.6814 | 0.00058 | 0.2154 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144934891
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 371,38 |  | 371.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 371.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.085 | 31.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040198921
| VV |  | 371,38 "dle pol. osazení |  | 371.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 89.327 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.345 | 30.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568235046
| P |  | Poznámka k položce: Procento svislého podílu dle úvodu ceníku 001 zemní práce kapitola 8 - v množství výkopku rýhy přes 100 m3 50 % z celkového výkopku | [15 empty] | P | 2
| VV |  | dle položek hloubení rýh tř. 3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,654*0,5 |  | 89.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162401102-R | Mezideponie výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 40.382 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.101 | 4.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157207773
| VV |  | - přesun výkopku na mezideponiii a zpět | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - naložení výkopku na mezideponii | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,58*1,1*0,45 "podkladní vrstvy komunikace pro provizorní povrch |  | 40.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.382 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701105-R | Likvidace přebytečné zeminy v souladu s platnou legislativou o odpadech | m3 | 178.654 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 14.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300291987
| VV |  | - vodorovný přesun sypaniny | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - poplatek za uložení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | - skládku si určí dodavatel dle svých zvyklostí | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,654 |  | 178.654 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 117.91 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.115 | 13.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768075581
| VV |  | výkres D.5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117,91 "náhrada zeminou vhodnou ke zhut.,případně kam. drc. frakce 0-63 |  | 117.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58331202-R | zemina vhodná ke zhutnění pro dosažení projektem požadovaných parametrů Edef2, kterou zakoupí dodavatel, případně kamenivo drcené frakce 0-63 | t | 235.82 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525894172
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 117,91*2,0 |  | 235.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 25.19 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.286 | 7.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370705111
| VV |  | výkres D.5.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,19 |  | 25.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 50.38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707901639
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost 2 t/m3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 25,19*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181111131 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.153 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052499043
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,0*2,0 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181301103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.254 | 5.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920954486
| VV |  | 20,0*1,1 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.007 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713996411
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0+22,0 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 1.24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00124 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650281436
| VV |  | 62,0*0,02 |  | 1.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.9161 |  | 0.074153 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 18.284 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.92 | 16.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -633055570
| VV |  | výkres D.5.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,58*1,10*0,1+101,58*0,35*0,2 |  | 18.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 212755215 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm | m | 101.58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.06 | 6.0948 | 0.00073 | 0.074153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283171450
| VV |  | 101,58 |  | 101.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 29.301 |  | 0.0612 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 16.76 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.695 | 28.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872677896
| VV |  | výkres D.5.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,76 |  | 16.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 452111111 | Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.074 | 0.592 | 0.00165 | 0.0132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1002857661
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 5922826620 | kostka betonová min. rozměr 200x200x50 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.006 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104711658
29 | K | 452313151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.249 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.208 | 0.30079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544530144
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,2*0,8*0,25 "OB 1 |  | 0.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3*0,3*0,25 "OB 2 |  | 0.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,3*0,55*0,4 "OB 3 |  | 0.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.249 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.2415 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 60.148 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.023 | 1.3834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735970529
| VV |  | provizorní kryt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (81,58-26,9)*1,1 |  | 60.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 564871111-R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 60.148 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.031 | 1.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929323011
| VV |  | z ceníkové ceny odečtena cena kameniva | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrk odebraný z podkladních vrstev komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (81,58-26,9)*1,1 |  | 60.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 564871116-R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 340 mm | m2 | 29.59 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 1.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761629721
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,9*1,1 |  | 29.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564921413-R | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm | m2 | 87.488 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.024 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641706355
| VV |  | provizorní kryt | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bude použit recyklát vzniklý z frézování původní asfaltové komunikace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (81,58-26,9)*(1,1+0,25+0,25) |  | 87.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 565136111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 29.59 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.048 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849660074
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,9*1,1 |  | 29.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 573111112 | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 29.59 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.004 | 0.11836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182196238
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,9*1,1 |  | 29.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 573211109 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 43.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.002 | 0.08608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208019238
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,9*(1,1+0,25+0,25) |  | 43.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 43.04 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.071 | 3.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155745101
| VV |  | výkres D.4.1. | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | délky dle tabulky kubatur | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,9*(1,1+0,25+0,25) |  | 43.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 242.2211 |  | 5.7736 |  | 0.14794 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 850245121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 9.183 | 45.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387230460
39 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 | m | 100.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.446 | 44.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -917401095
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,18 |  | 100.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 552530008 | trouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 80 mm | m | 100.18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0145 | 1.4526 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692393549
| VV |  | specifikace viz technické podmínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,18 |  | 100.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150 | m | 1.41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.622 | 0.87702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336043169
42 | M | 55253003 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 150 | m | 1.41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.028 | 0.03948 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423059966
| VV |  | specifikace viz technické podmínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,41 |  | 1.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.527 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667308345
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 55253940 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0087 | 0.0174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079237424
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.759 | 0.759 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057769859
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | HWL.505008020016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0163 | 0.0163 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1733237570
47 | K | 857251141 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DE 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.4 | 0.4 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967162859
48 | M | 95.7974080000155 | U-EXPRES SPOJKA DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715261407
49 | K | 857251151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DE 90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.583 | 2.332 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969868215
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 55251186 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16 DN 90/příruba DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0055 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 784852411
51 | K | 857253151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DE 90 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.778 | 0.778 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428102771
52 | M | 55251211 | tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou A, PN 10-16 DN 90/odbočka DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0094 | 0.0094 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555571012
53 | K | 857311141 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DE 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.467 | 0.467 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -883852616
54 | M | 59.797415000016 | WAGA SPOJKA 150 (155-192) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01926 | 0.01926 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43514686
55 | K | 857311151 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DE 160 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.7 | 0.7 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 578550797
56 | M | 55251189 | tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16 DN 160/příruba DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741691912
57 | K | 857312122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.007 | 2.014 | 0.00296 | 0.00592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086576088
58 | M | 55253616 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 150/80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0137 | 0.0274 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428820082
59 | K | 857314122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.391 | 1.391 | 0.0038 | 0.0038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088635603
60 | M | 55253530 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 150/150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0299 | 0.0299 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052649263
61 | K | 871161211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.171 | 1.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250019052
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 2861359532 | potrubí PE100 SDR 11 32x3,0 | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028 | 0.00322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296197462
| VV |  | specifikace viz technické podmínky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 871241221 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.248 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 165541983
| VV |  | výkres D.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,0 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 28613129 | potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 12m 100m 90x5,4mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0015 | 0.012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74339951
65 | K | 871251221-R | Provizorní zakrytí vrchu zemní soupravy uzávěru | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876264480
| VV |  | montáž včetně materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -např. sek PE 110 + záslepka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 891173111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 32 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.432 | 3.456 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316628533
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 250005400016 | Domovní šoupátko 32/1 1/4“ | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00364 | 0.02912 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210002281
68 | M | 960113018004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA | KS | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037283378
69 | K | 891173111-R | Montáž vodovodních armatur na potrubí propojení potrubí přípojky DN 32 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.432 | 3.456 | 2e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -144583389
70 | M | 2.1.100.322 | Isiflo spojka přímá, rozměr 32x32 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00344 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1211058270
71 | K | 891181811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.359 | 10.872 | 0 | 0 | 0.00768 | 0.06144 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692619759
| VV |  | Demontáž domovních šoupátek včetně zemních souprav a poklopů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.554 | 6.216 | 0.00162 | 0.00648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380782870
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 950108000003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m) | KS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00654 | 0.02616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2024836970
74 | M | 400108000016 | ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ E1 CZ 80 | KS | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0147 | 0.0588 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976589214
75 | K | 891241811 | Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.787 | 8.935 | 0 | 0 | 0.0173 | 0.0865 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296458441
| VV |  | 4 "šoupátka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "hydrant |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 891247111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní | 0.708 | 0.708 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898233657
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bude osazen demontovaný hydrant | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 891249111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 3.474 | 27.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597957455
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 42271412 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80mm, rozsah (88-99), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0019 | 0.0152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127257519
79 | K | 891311112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 2.128 | 2.128 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959271481
80 | M | 42221306 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 150x210mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982190217
81 | M | HWL.950112515003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 125-150 (1,3-1,8m) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00654 | 0.00654 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937198858
82 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 100.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.044 | 4.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569707015
83 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 100.18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.079 | 7.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109794817
| VV |  | 100,18 |  | 100.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 1.41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.055 | 0.07755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1420919969
85 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 1.41 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.124 | 0.17484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1525141366
86 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 10.3 | 41.2 | 0.46009 | 1.8404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004585233
87 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.863 | 11.219 | 0.12303 | 1.5994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721433145
| VV |  | výkres D.6.5.2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 16500000000325 | POKLOP | KS | 13 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0071 | 0.0923 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142308684
90 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 1.182 | 1.182 | 0.32906 | 0.32906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579060410
| VV |  | bude osazen demontovaný poklop včetně podkladové desky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m | 101.59 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.025 | 2.5398 | 9e-05 | 0.0091431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 51719517
| VV |  | 100,18+1,41 |  | 101.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 899913103-R | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 80 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.297 | 0.00015 | 0.00135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1001680329
| VV |  | včetně materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 899913122-R5 | Příplatek za nerezové šrouby a bandáže přírubových spojů DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 0.264 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322019429
| VV |  | včetně materiálu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.866 |  | 3.1073 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.268 | 3.886 | 0.1554 | 2.2533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -650909907
95 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 14.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.058 | 0.841 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39324844
96 | K | 919112233 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.24 | 8.88 | 1e-05 | 0.00037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2073641959
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 919122132 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.104 | 3.848 | 0.00034 | 0.01258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1669293591
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.196 | 7.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1891895902
| VV |  | výkres D.4.1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,0 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.0697 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 9.746 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  |  | základní | 0.828 | 8.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384293413
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 8999905.R1 | Zkouška průchodnosti potrubí do DN 80 | m | 100.18 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 667097096
101 | K | 9000010.R | Rozbor pitné vody dle vyhl.č.376/200 Sb. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2011561029

## 06 - Vedlejší a ostaní ná...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací
{0f2b5864-0024-47b8-ba62-3f987028180c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [7 empty] | False
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
06 - Vedlejší a ostaní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kosmonosy |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové 6 |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní |  |  |  | 21%
|  | snížená |  |  |  | 15%
|  | zákl. přenesená | #REF! |  |  | 21%
|  | sníž. přenesená | #REF! |  |  | 15%
|  | nulová | #REF! |  |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
06 - Vedlejší a ostaní náklady
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové 6
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | -1
| OST 1 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace - 2. etapa - část C
Objekt:
06 - Vedlejší a ostaní náklady
Místo: |  |  | Kosmonosy |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Šindlar s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové 6
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST 1 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | O01 | Ostatní |  |  |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R042 | Statická hutnící zkouška - provedení akreditovaným subjektem se stanovením modulu přetvárnosti Edef2 a poměru Edef2/Edef1, včetně vypracování protokolu | Soub | 20 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -1729883525
| VV |  | úprava povrchu terénu | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | provedení zkoušky na budoucí pláni opravované komunikace , kóta -0,42 m | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | [7 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | R044 | Zdokumentování stávajícího stavu okolních staveb | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 345571294
| VV |  | Pasport dotčených budov, plotů a přístupových tras | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | včetně pořízení fotodokumentace a předání výsledků investorovi | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 011314000 | Spolupráce při záchranném archeologickém dohledu | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -100339355
4 | K | 011503000 | Průzkumné práce | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -2100449364
5 | K | 011503000R | Sondy pro identifikaci podzemního zařízení | kpl | 10 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -2097749010
6 | K | 012103000 | Vytyčení stavby ( všech stavebních objektů ) oprávněným geodetem včetně vypracování zprávy, ochrana geodetických bodů před poškozením | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 1354610333
| VV |  | vytyčení stavby včetně ochrany geodetických bodů před poškozením | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 012103000-R | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 217437002
| VV |  | vytyčení stávajících inženýrských sítí | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 012203000 | Dokumentace geodetického zaměření stavby. Průběžné zaměřování a odesílání zpracovaných výkresů objednateli k posouzení, závěrečné zpracování dokumentace geodetického zaměření stavby dle standartizovaných požadavků objednatele | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 651841182
| VV |  | Zaměření stavby | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zaměření potrubí bude provedeno vždy před zásypem rýhy | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
8a | K |  | Vypracování geometrických plánu objektů nově vybudovaných vodovodů a kanalizací ( zobrazených ve výkresu C.2 koordinační situace ), bez přípojek , v délce přibližně kanalizace 582 m, vodovod 1234 m. Počet výtisků bude 5 ks a geometrický plán je potřeba pro zřízení věcného břemene vkladem do katastru nemovitostí. Geometrické plány se budou zpracovávat až po dokončení části C. | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 651841182
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 161061850
| VV |  | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kompletní DSPS zpracovaná dle Vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném zněmí | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | o dokumentaci staveb | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 013303000R | Náklady uvedené v PD a technických podmínkách zadavatele, např. spolupůsobení s obyvateli při provádění stavby | kpl | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 1345460160
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 881023746
| VV |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplocení zařízení staveniště plotem min. výšky 1,8 m | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplocení skládek materiálu a vytěžené zeminy plotem min. výšky 1,8 m | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplocení staveniště na zastavěném území plotem min. výšky 1,8 m | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bezpečnostní osvětlení na ohrazení staveniště sousedícím s komunikacemi pro pěší a vozidla (v rozích a na každých 15 m plotu | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bezpečnostní značení na staveništi (tabulky se zákazy vstupu, označení staveniště, vedení náhradních tras pro pěší | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -753556090
13 | K | 034203000R | Doklady k předání a převzetí díla | kpl | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -1758612217
14 | K | 034403000R | Dopravně inženýrské opatření ( DIO ) – zpracování návrhů, projednání s dotčenými orgány státní správy, realizace | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -1545384822
| VV |  | Dopravně inženýrské opatření | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zřízení, údržba, přemístění a odstranění | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dopravního značení k dopravním omezením | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podle předpisů o pozemních komunikacích, | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 034503000 | Osazení informačních panelů ( dodávka panelů objednatel ) | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -637068203
| VV |  | Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | u vstupu na staveniště | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 034703000 | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | 1354224879
17 | K | 035103001 | Poplatky za užíváné ploch a komunikací pro stavbu, zařízení staveniště apod. | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -430145515
| VV |  | pro mezideponie materiálu | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 073002000 | Fotofokumentace v průběhu provádění díla | Soub | 1 |  | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0 | 1024 | -822676198
| VV |  | Během stavby bude pořizováná podrobná fotodokumentace postupujících prací | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po dokončení stavby předá dodavatel fotodokumentaci vypálenou na DVD | [5 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 |  |  |  | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET