| Revize | Popis revize | Datum revize |
| --- | --- | --- |

|  |  | AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |
| --- | --- | --- |
| Vedoucí projektu | Ing. Pavel Martan |  |
| Vedoucí dílčího projektu | Ing. Pavel Martan |  |
| Zodpovědný projektant | Ing. Pavel Martan |  |
| Vypracoval | Kolektiv autorů |  |
| Kontroloval | Ing. Aleš Mucha |  |

| Investor | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |
| --- | --- |
| Objednatel | Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. |

| Formát | 5×A4 | Měřítko |  | Stupeň | Tech.podkl. | Datum | 11/2020 | Zakázkové číslo | 1553920-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Projekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MLADÁ BOLESLAV ČOV II., SUŠENÍ KALŮ |  |  |
| Příloha |  | Číslo přílohy | Revize |
|  | TECHNICKÝ PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SUŠÁRNY – draft p1 | 1 | 0 |

1	Úvod – základní info	3

2	Technické podklady a informace	4

# Úvod – základní info

Předmětem nabídky je „Soubor nízkoteplotního sušení“ pro připravované regionální centrum likvidace kalů při čistírně odpadních vod Mladá Boleslav II. Vyhlašovatel se rozhodl připravit a realizovat první stupeň tohoto centra, sušení kalů. Cílem je v tomto stupni zpracovat a usušit cca 6 500 tun odvodněného kalu ročně na sušinu cca 90%. Následné nakládání s usušenými kaly je v procesu rozvahy a řešení a není předmětem nabídky.

Předpokladem je umístit sušení kalu do areálu ČOV II. do prostoru sousedícího bezprostředně s objektem kalového hospodářství a kotelny (viz přehledná situace). Uchazeč ve své nabídce navrhne nároky na umístění nabízeného souboru nízkoteplotního sušení v kompletně zadané specifikaci a rozsahu dle dále uvedených požadavků a specifikací.

Přehledná situace předběžného umístění Souboru nízkoteplotního sušení

# Technické podklady a informace

Technologický soubor nízkoteplotního sušení bude navržen pro tyto základní návrhové parametry:

| Původ odvodněného kalu (cca) | 80 % komunální, 20% průmysl |
| --- | --- |
| Počet zdrojů kalu | Odvodnění na ČOV MB II a svozy odvodněných kalů z jiných ČOV |
| Druh kalu | Vyhnilý odvodněný kal za použití polymerních flokulantů Kal není při dopravě od odstředivky tlakově komprimován (čerpán) |
| Množství sušiny kalu k sušení | cca 1 300 t sušiny kalu /rok |
| Způsob odvodnění kalu | Odstředivky, 2 ks a sítopásové lisy na jiných likalitách |
| Obsah sušiny dosažený při mechanickém odvodnění (kolísání 10 % během roku) | průměrně 20 % hmot. sušiny kalu |
| Množství kalu k sušení – zadání | 6 500 t odvodněného kalu za rok při průměrné sušině 20% |
| Průměrný obsah sušiny v kalu na vstupu do sušárny – zadání | 20 % hmot. sušiny kalu Návrh sušení kalu bude proveden pro tuto průměrnou sušinu odvodněného kalu |
| Požadovaný obsah sušiny na výstupu ze sušárny | min. dosažená hodnota 90 % hmot. sušiny |
| Předpokládaný počet provozních hodin | 7 500 h/rok |
| Topné médium | topná voda max. 95 °C – min. 80 °C |
| Požadovaná kvalita odfuku – výstup ze sušárny | Zápach – max. 500 oue/m3 NH3 – max. 10 mg/m3 H2S – max. 3 mg/m3 TZL – max. 50 mg/m3 |
| Specifika umístění objektu | Areál ČOV II se nachází v údolní nivě toku Jizery, jedná se o významný krajinný prvek, vzdálenost nejbližší zástavby objektů od budoucího objektu sušárny je 300m |

Komplex sušení včetně související a podpůrné periférie od příjmu a shromažďování kalu až po jeho ukládání do odvozových kontejnerů bude navržen dále v následující koncepci:

- Součástí bude kalový bunkr. Odvodněné kaly budou dopravovány (+sváženy z ostatních lokalit) do kalového bunkru, opatřeného automatickým uzavíracím víkem a odtahem vzdušniny z kalového bunkru do systému dezodorizace sušárny (čištění procesního vzduchu ze sušárny). Požadavek na kalový bunkr je dimenzovat množství odvodněného kalu na časový interval min. 72 hodin

- Bude realizována netlaková doprava odvodněného kalu ze dna kalového bunkru do směšovacího rektoru odvodněného kalu a sušeného kalu (pro tzv. systém „backmixing“).

- Bude realizován systém zpětného přimíchávání sušeného kalu do podávaného odvodněného kalu z kalového bunkru (tzv. „backmixing“). Tento systém je nezbytný použít vzhledem na široké kolísání vstupní sušiny odvodněného kalu a relativně nízkou průměrnou sušinu kalu na vstupu (20 %), může se stát, že bude z jiné lokality přivezen kal se sušinou kolem 15%. Sušený kal je dopravován do směšovacího reaktoru šnekovým dopravníkem, který je součástí tohoto provozního celku.

- Podávání kalu do sušárny – bude realizováno vysokotlaké čerpání kalu za „backmixing“ do nízkoteplotní sušárny (čerpadlo včetně násypky) včetně potrubí až k distributoru kalu do sušárny.

- Rozhodujícím celkem bude kompletní nízkoteplotní sušárna včetně odtahu vysušeného kalu ze sušárny, rekuperační jednotky, vzduchotechniky v celé hale (mimo větrání haly), řídícího a kontrolního systému včetně procesního řízení (je součástí poptávky), optimálně 1 linka sušení. Sušárna bude navržena tak, aby bylo možné modulově zvýšit její kapacitu o 15-20%.

- Součástí bude rovněž doprava sušeného kalu do kontejnerového stání krytého přístřeškem s 3 kontejnery pro vysušený kal (předpoklad produkce vysušeného kalu po dobu zhruba 3-4 dnů),

- Součástí bude rovněž kondenzační jednotka – možnost podle typu sušárny.

- Součástí bude v případě použití chladící vody automatický diskový mikrofiltr 100 μm pro úpravu chladící vody.

- Součástí bude systém automatického čištění výměníků

- Součástí bude v případě použití chladící vody vybavení čerpací stanice čerpadly a měřením průtoku chladící vody (je součástí energetické bilance sušárny).

- Součástí bude jednotka čištění odtahovaného vzduchu – kyselá a alkalická a oxidativní jednotka ke snížení zápachu včetně zásobních nádrží na chemikálie a jejich dávkování.

- Součástí bude biologická jednotka čištění odtahovaného vzduchu – biofiltr včetně náplně a příslušenství.

- Součástí bude měření všech energií vstupujících do komplexu sušárny (el. energie, tepelná energie, voda, odpadní vody apod.)

- Součástí dodávky bude aktivní spolupráce výrobce sušárny s generálním projektantem při projektové přípravě ve všech stupních DÚR-DSP-DPS.

- Součástí dodávky bude zpracování projektové dokumentaci výrobcem sušárny ve stupni pro provedení stavby všech součástí předmětu dodávky včetně předání všech výkresových a textových příloh v otevřeném formátu generálnímu projektantovi, který je zapracuje do celkové projektové dokumentace.

- Projektová dokumentace musí zohlednit a respektovat podmínky uvedené ve stavebním povolení.

- Součástí dodávky budou konzultační a výrobní výbory při zpracování projektu, které se uskuteční v sídle generálního projektanta, případně zadavatele (minimálně 10 pracovních schůzek). Součástí dodávky bude aktivní spolupráce s generálním projektantem stavby při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a změně provozního řadu celé ČOV II.

- Součástí dodávky bude kompletní montáž technologické linky na sušení kalů v areálu ČOV II vč. nezbytných drobných stavebních přípomocí (prostupy, kotvení apod.)

- součástí dodávky bude provedení komplexních zkoušek celé linky sušení kalů v délce trvání 72 hodin

- součástí dodávky bude zpracování provozního řádu pro zkušební provoz a po jeho ukončení pro trvalý provoz

- součástí dodávky bude řízení zkušebního provozu celé linky sušení kalů v délce trvání 5 měsíců bez dodávky energií a obslužného personálu v posledních 4 měsících (Prodávající zajistí obsluhu linky po dobu prvního měsíce zkušebního provozu)