## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 23-01-1 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1. | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hrdlořezy | [6 empty] | Datum: |  | 4. 1. 2023 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Josef Němeček | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 23-01-1
| Stavba: | [6 empty] | Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
| Místo: | [6 empty] | Hrdlořezy |  |  |  |  | Datum: |  | 4. 1. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Josef Němeček
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | SO 01 - Bourací a demontážní práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3eab6600-41db-4337-8181-4bbbdb686713} | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | SO 02 - Stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {173d56e5-c076-40f2-8aa8-bdd7ab87ffbc} | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | SO 03 - Oplocení a terénní úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d379ca57-7f12-4ba9-aa69-b1f1780110a9} | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | SO 06 - Venkovní potrubí a propojovací potrubí | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c76959af-e91d-450b-8d58-1b41cd61ec4c} | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e} | 2
/ |  | 07 |  |  |  | PS 01 - Strojně technologická část | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4615bfc8-791f-466e-bb29-9d06947e634a} | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e} | 2
/ |  | 09 |  |  |  | VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {38b42a16-235e-4d2a-b414-8355c4bf9273} | {bea61a75-bde3-4708-ad3c-46c7ee36a81e} | 2

## 01 - SO 01 - Bourací a de...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3eab6600-41db-4337-8181-4bbbdb686713} | [5 empty] | V | zásyp nádrží | m3 | 105,832 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | VJ | výkop jámy | m3 | 200 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
01 - SO 01 - Bourací a demontážní práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Josef Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
01 - SO 01 - Bourací a demontážní práce
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 715 - Izolace | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
01 - SO 01 - Bourací a demontážní práce
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010172 |  | 79.3916 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010172 |  | 75.7022 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 111212215 | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -413266827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111212215 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 30*5 "náletové dřeviny |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | m2 | 281.062 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849316143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111301111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*8*8+10*8 "plocha dotčená stavbou |  | 281.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 281.062 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469405452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*8*8+10*8 "plocha dotčená stavbou |  | 281.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 15.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1060018434
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | V*0,15 "ruční dočištění |  | 15.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 89.957 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 838840538
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | V | PI*5,5*5,5*0,75+PI*10*1*1,1 "stávající zásyp nádrže, D.1.3 |  | 105.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V*0,85 "část zpracovaná strojně |  | 89.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131213712 | Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202403710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213712 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | VJ*0,1 "ruční dočištění |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131251204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1393437527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251204 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | VJ | (5*5)*8 "jáma před vstupem podle D.2.3 - aproximace pro svahovaný výkop |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | VJ*0,9 "část zpracovaná strojně |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 589371888
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280*0,2*2 "ornice a drn na meziskládku k dalšímu použití |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 305.832 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504485848
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: zpětný zásyp s dopravou je řešen v SO 03 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | V+VJ "celkový výkop na meziskládku k přetřídění a zpětnému zásypu |  | 305.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.056 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
10 | K | 850311811 | Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.056 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358991163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 24 "odstranění propojovacího potrubí |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010172 |  | 74.6462 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
11 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 5.472 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.1328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550999239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,2*1,2*1,3 "zákl. pod stožár |  | 1.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*1,2*3 "patky pro kot.lana |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.472 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 3.146 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.6628 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922467410
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032231 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,55*2,2*2*0,3+1*2,2*2*0,25 "AK |  | 3.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 6.828 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 16.3872 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538312647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*1,76*0,15+(0,4+1,9)*1,76*0,25+1,5*1,8 "vstup |  | 4.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,3+2,1)*2+(2,4+1,7)*2)*0,2*0,8 "ubourání AŠ |  | 2.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.828 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.882 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22612323
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963042819 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,5*18+3,6 "schody s podestou |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 15.996 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 38.3904 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980524314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963051113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,8*0,1 "AK - strop |  | 0.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2,5+2,4*2,1)*0,27 "AŠ1, AŠ2 |  | 2.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*4,5*4,5*0,2 "strop akumulace |  | 12.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.996 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm | m | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.0001748 | 0.0021 | 0.000483 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970813552
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,23 " I, d=20mm, zemní pásek |  | 0.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm | m | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.0002944 | 0.021 | 0.00483 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 339772326
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151119 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,23 "prostup H, d=102mm, kabelový NN |  | 0.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.005175 | 0.087 | 0.1305 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999343403
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151126 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,7 "B, d=225mm, potrubí DN 106 - nerez |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8 "C, d=225mm, potrubí DN 106 - nerez |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00316 | 0.002528 | 0.069 | 0.0552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373689300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151125 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,8 "prostup A, D=182mm - nerez |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 97716413R | Utěsnění potrubí ve vyvrtaném otvoru do DN 250 - dle TZ | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745809722
| VV |  | Osazení a utěsnění prostupů podle TZ, a D.2.3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "prostup A, pro potrubí nerez TP d=54x2mm |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "prostup B. pro potrubí nerez TP d= 106x3mm |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "prostup C, pro potrubí nerez TP d= 106x3mm |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "prostup H - kabelový vstup, osadit 2x segmentové těsnění (HDS 100-SSG 18-65) |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "prostup I - průchodka BETRA HEA- zemnící pásek |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
21 | K | 997006002 | Úprava stavebního odpadu třídění hrubé | t | 79.392 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1844851214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006002 | [15 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 79.392 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659775361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 979.836 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -549154879
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Skládka vzdálená 7km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 163,306*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 979.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013602 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 68.792 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327318812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 38,39+0,882+16,387+13,133 "ŽB |  | 68.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997013603 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 5.663 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446756363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,663 "cihly |  | 5.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0.847 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487926290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,847 "ostatní odpad |  | 0.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997013645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1.986 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882984214
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,986 "HYDROIZOLACE |  | 1.986 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3.6894 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.9863 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
28 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 180.573 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 1.9863 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006965124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712340832 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,8 "AK |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,8 "vstup |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PI*4,5*4,5+PI*9*0,8)*2 "akumulace dvě vrstvy |  | 172.473 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.573 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 715 | Izolace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.49232 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
29 | K | 715101814 | Odstranění izolací v ploše přes 1 m2 laminátů - sanace I.,III. | m2 | 164.107 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.49232 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894327000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/715101814 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Vnitřní plášť nádrže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*4,3*4,3 "dno |  | 58.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (PI*8,6+PI*0,96)*3,53 "stěny, vnitřní sloup |  | 106.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.107 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.141 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
30 | K | 741211837R | Demontáž rozvodů osvětlení, zásuvek uložených na povrchu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541050911
31 | K | 741211843 | Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí přes IPx 4, plochy přes 0,2 do 0,8 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.066 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -35182187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741211843 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.021384 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
32 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.021384 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149139643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764001821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,8 "střecha AK |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.0484 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
33 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.032 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931487240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813 | [15 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475982640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641800 | [15 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 2.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0484 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1495079468
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767661811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,1*2,2 |  | 2.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 767833802 | Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1429667146
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767833802 | [15 empty] | Online PSC | 2
37 | K | 767996801 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 892 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.892 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868515507
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767996801 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 760 "trubní vedení, armatury, poklopy,... |  | 760 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54 "plechové dveře 2x |  | 54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78 "anténní stožár |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 892 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Demontované kce dodavatel předá objednateli | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
38 | K | 218204011 | Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1948255924
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: práce ve spolupráci s provozovatelem veřejného osvětlení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "posun osvětlení mimo budoucí branku |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 210204011.1 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 938182246
| P |  | Poznámka k položce: podle požadavků provozovatele veřejného osvětlení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "zpětná montáž včetně zemních prací |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - SO 02 - Stavební část
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {173d56e5-c076-40f2-8aa8-bdd7ab87ffbc} | [5 empty] | kce1 | plocha cihelného zdiva | m2 | 16,846 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | kce8 | plocha stropu akumulace | m2 | 63,617 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | kce9 | boky akumulace | m2 | 28,274 | 2
[25 empty] | Po | plocha stropu | m2 | 17,71 | 2
| Stavba: | [23 empty] | S | Plocha střechy | m2 | 42,816 | 2
|  | Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1. | [22 empty] | sanI | vnitřní stěny se sloupem | m2 | 106,019 | 2
| Objekt: | [23 empty] | sanIII | dno nádrže | m2 | 59,588 | 2
02 - SO 02 - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Josef Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
02 - SO 02 - Stavební část
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
02 - SO 02 - Stavební část
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 387.8811 |  | 11.5925 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 375.2507 |  | 11.5925 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.6799 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 213141113 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m | m2 | 109.991 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.024198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842953017
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kce8 "strop akumulace |  | 63.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kce9 "boky akumulace |  | 28.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*2+3,9)*1+2*1,6*2 "podzemní část armakomory |  | 18.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.991 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 129.789 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.038937 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443595571
| VV |  | 109,991*1,18 'Přepočtené koeficientem množství |  | 129.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm | m3 | 7.875 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 17.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -567056454
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3*3,5*0,75 "vyrovnávácí podsyp armakomory |  | 7.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 1.295 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.9798 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 197307505
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,5*3,7*0,1 "podklad armakomory |  | 1.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 2.005 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 4.6135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159317661
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313511 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,4*1,3*3,3+0,5*0,18*3,21 "výplňový beton - stěna u akumulace + dobetonávka pod podestou |  | 2.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 5.416 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.013378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1899763500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (3,5+3,7)*2*0,1 "podklad armakomory |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3,3*2+(0,5+3,21)*2*0,18 "výplně |  | 3.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.416 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 5.416 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 353258263
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 127.9017 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
8 | K | 311113114 | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 8/10, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.69347 | 11.6503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437864303
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113114 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*1,6*2 "boční stěny -pod lícové zdivo |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*3,2 "zadní stěna |  | 10.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 313361821 | Výztuž nadzákladových zdí obkladových svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.212 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 0.22243 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206330294
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313361821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 16,8*14*0,9*0,001 "výztuž R12 |  | 0.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 311235141 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm | m2 | 16.846 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22898 | 3.8574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262615288
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235141 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,15+4,3)/2*0,75*2+4,2*1,75 "boční stěny |  | 14.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*3,21 "zadní stěna |  | 2.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | kce1 | Součet |  | 16.846 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 311238935 | Založení zdiva z broušených cihel na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm | m | 13.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01552 | 0.20968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006152994
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311238935 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,15*2+3,21 "obvod zdiva |  | 13.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 311271126 | Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10 | m3 | 2.036 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2618 | 4.605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1588616282
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311271126 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ochranná přízdívka | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,71*2,7+2*3,71+(1,7+1,1*2)*0,75)*0,1 |  | 2.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 313234111 | Zdivo obkladové z lícových cihel kotvených kotevními sponami pro vzduchovou mezeru dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) děrovaných | m2 | 53.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.20759 | 11.077 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583808290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313234111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zdivo obkladové - FELDHAUS – SINTRA | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,73*2 "boční stěny PD, D.2.3 |  | 35.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,5+1,5)*3,8 "čelní a zadní stěna |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2,9 "opěrné zdi |  | -2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2 "dveře |  | -2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 31223412R.1 | Zdivo obkladové Klinker FELDHAUS – SINTRA K 686 | m2 | 56.028 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144383670
| P |  | Poznámka k položce: odstín ARDOR CALINO | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 53,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.028 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 313234322 | Kotvení lícovaného zdiva konzolovými kotvami do zdiva nad otvory | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00703 | 0.008436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2125113255
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/313234322 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,2 "nad vstupní dveře |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 316231235 | Ukončující (nenosné - krycí) vrstvy vodorovné nebo šikmé z cihel pálených na maltu MVC nebo MC včetně spárování lícových pevnosti P 60, dl. 240 mm (německý formát 240x115x71 mm) děrovaných nastojato (tl. 115 mm) | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.23377 | 0.44884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1405307805
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/316231235 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2*2,1+3,8)*0,24 " ostění + římsa - Klinker NF , SINTRA K665 |  | 1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 31623136R | Ostění Klinker NF , SINTRA K665 - SINTRA SABIOSO BINARO | m2 | 2.016 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496705419
| VV |  | 1,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 3112321VD | Nadpraží z lícového zdiva FELDHAUS se třemi tyčemi (staveništní prefabrikát) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493812606
| VV |  | 1 "ostění vstupu do objektu - překlad |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 380321442 | Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm | m3 | 35.279 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 88.702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1424639548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380321442 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (3,71*3,21+(1,56+0,5)*2*0,75)*0,28 "dno s jímkou v armakomoře |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,71+3,21)*2*4,5*0,23 "stěny armakomory |  | 14.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,71*2+3,81)*0,3*0,3+2,4*0,25*0,25*2 "konzoly pod lícové zdivo |  | 1.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet - armakomora |  | 19.835 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop akumulace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kce8*0,23 "stropní deska akumulace |  | 14.632 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,21*0,23 "podesta |  | 0.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.279 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 380356211 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení | m2 | 217.622 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00432 | 0.94013 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920366352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (3,71+3,21)*2*0,28+(1,56+0,5)*2*0,75*2 "dno s jímkou v armakomoře |  | 10.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,71+3,21)*2*4,5*2 "stěny armakomory |  | 124.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,71*2+3,81)*0,3*3+2,4*0,25*3*2 "konzoly pod lícové zdivo |  | 13.707 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strop akumulace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*9*0,2+1,8*2*0,23 "stropní deska akumulace s prostupem -boky |  | 6.483 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,21+5,21*0,23 "podesta |  | 4.729 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*4,3*4,3 "dno stropu |  | 58.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.622 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 380356212 | Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění | m2 | 217.622 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -718631582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380356212 | [15 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 5.568 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 6.1753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277589083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/380361006 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 15,443*150*0,001 "150kg/m3 - stropní deska akumulace |  | 2.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,252 "vana armakomory vč. přídavku na přesahy |  | 3.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.568 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 64494111R | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847320820
| VV |  | 26 "větrací mřížka 2x7cm do nemaltované spáry, po 3 cihlách - min 75cm2 na 20m2 zdiva |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 5534142R | Větrací profil systému Klinker - nerezový | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 680760381
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2279 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
25 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 58.088 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.051117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705380488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*4,3*4,3 "dno stropu |  | 58.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 58.088 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53519732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314 | [15 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 0.811 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.502 | 2.0291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163656394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417321414 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,15*2+3,21)*0,3*0,2 "věnec obvodový v AK |  | 0.811 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 5.404 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 0.031127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1480652818
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351115 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,15*2+3,21)*0,2*2 "věnec obvodový v AK |  | 5.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 5.404 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820534191
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417351116 | [15 empty] | Online PSC | 2
30 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.097 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0529 | 0.10213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582088687
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/417361821 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,811*120*0,001 "výztuž 120kg/m3 |  | 0.097 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 454811111 | Osazení prostupu z ocelových trub se zajištěním polohy v konstrukci z betonu s přivařením na výztuž průměru do 600 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1137438408
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/454811111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Specifikace vložek je v odd. Trubní vedení Utěsnění prostupů řešeno v SO 01 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 "prostupy D,E - stěna odpadní jímky |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "prostupy F, G - dno AK |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.7021 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
32 | K | 611142012 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením stropů | m2 | 17.71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.016647 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945978350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611142012 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Po "rabicové pletivo stropu |  | 17.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 611131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů | m2 | 17.71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.13017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727278931
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131101 | [15 empty] | Online PSC | 2
34 | K | 611321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 17.71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.32551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840423462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321141 | [15 empty] | Online PSC | 2
35 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn | m2 | 16.846 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01575 | 0.26532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873234611
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kce1 "vyrovnávací omítka pod obklad |  | 16.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 631311214 | Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 5.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 12.9597 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184875521
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311214 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kce8*0,075 "strop akumulace, spádová mazanina 50-100mm |  | 4.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5*0,075 "dno odpadní jímky, spád. 50-100mm |  | 0.038 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*3,5-0,5)*0,045 "dno armakomory, spád . 20-65mm, kce 6 |  | 0.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 5.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526128148
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011 | [15 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 631319211 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3 | m3 | 5.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.0047138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253726578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22334 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
39 | K | 852242122.1 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808283519
40 | M | 55253238.1 | tvarovka přírubová nerez TP-kus vodovodní PN10/16 DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0078 | 0.0078 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1243104279
| VV |  | 1 "prostup A, d= 54x2mm, s navařeným mezikružím |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 55253231.1 | trouba přírubová nerez TP-kus vodovodní PN10/16 DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -823914687
| VV |  | 1 "prostup G, d=84 x 2 mm, s navařeným mezikružím |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 852262122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466239014
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/852262122 | [15 empty] | Online PSC | 2
43 | M | 55253263.1 | tvarovka přírubová nerez TP- kus vodovodní PN10/16 DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0268 | 0.0804 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 449994845
| VV |  | 1 "prostup C, d= 106x3 mm, s navařeným mezikružím |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "prostup E, d= 106x3 mm, s navařeným mezikružím |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "prostup F, d= 106x3 mm, s navařeným mezikružím |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 55252242R | trouba přírubová nerez F-kus PN10/16 DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0238 | 0.0238 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1940969916
| VV |  | 1 "prostup B, d=106x3mm s navařeným mezikružím |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 852312122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.00282 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -694163345
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/852312122 | [15 empty] | Online PSC | 2
46 | M | 55253293.1 | tvarovka přírubová nerez F-kus vodovodní PN10/16 DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0335 | 0.0335 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077600702
| VV |  | 1 "prostup D, d= 156 x 3 mm, s navařeným mezikružím |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 93199111R | Utěsnění rušených prostupů san IV - podle TZ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 0.047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672115774
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 206.5158 |  | 11.5925 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
48 | K | 933901111 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3 | m3 | 203.308 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106766755
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/933901111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*4,3*4,3*3,5 "akumulace VDJ |  | 203.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 08211320 | voda pitná pro smluvní odběratele | m3 | 203.308 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 203.308 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593492338
50 | K | 938901411 | Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného | m3 | 203.308 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0020331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1955784835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938901411 | [15 empty] | Online PSC | 2
51 | K | 939941112.1 | Zřízení těsnění pracovní spáry mezi dnem a stěnou | m | 16.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00885 | 0.14461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932097225
| VV |  | (3,71+3,21)*2+1+0,75*2 |  | 16.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 939941113.1 | Zřízení těsnění pracovní spáry ve stěně | m | 13.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0269 | 0.3723 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882260579
| VV |  | (3,71+3,21)*2 |  | 13.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 160.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333205694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (4,5*3*7)+(3+2,5)*2*6 "armakomora, venkovní + vnitřní stěny, odhad 120 dnů |  | 160.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 19260 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1698476483
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111221 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 160,5*120 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19260 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 160.392 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684517311
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111821 | [15 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 946112113 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760780361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 "práce na vnitřním stropu akumulace |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 946112214 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114 | kus | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014444771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112214 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 946112814 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904331209
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946112814 | [15 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 72.251 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00072251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713539737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*4,3*4,3 "plocha akumulace VDJ |  | 58.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25*2,75+1,9*2,75 " podlahové plochy AK |  | 14.163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.251 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 953961111 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194292749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6 "montáž poklopu, -c- |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24+22 "montáž žebříků Z1 - Z2, -a-, D.2.7 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "montáž VZT |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | m2 | 165.607 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 11.5925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680305991
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | sanI | (PI*8,6+PI*0,96)*3,53 "stěny, vnitřní sloup |  | 106.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | sanIII | PI*4,3*4,3+(0,9*2+1,2)*0,5 "dno nádrže s odpad. jímkou |  | 59.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.607 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 82.504 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800821787
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Očištění povrchu před pokládkou keramiky | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,71*3,21+(1,56+0,5)*2*0,75 "dno s jímkou v armakomoře |  | 14.999 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,71+3,21)*2*4,5 "stěny armakomory |  | 62.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,75 "podesta |  | 5.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.504 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 985131411 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem | m2 | 165.607 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509090817
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131411 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | sanI+sanIII |  | 165.607 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 985311111 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | 49.682 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02014 | 1.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025418568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ref.: Vandex Uni 1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (sanI+sanIII)*0,3 "reprofilace 30% povrchu |  | 49.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 985312114 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm | m2 | 168.697 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.687 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1273177670
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312114 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Vodotěsná membrána na bázi rekrystalizace Ref.: Vandex BB-75, šedý | [15 empty] | P | 2
| VV |  | sanI+sanIII |  | 165.607 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,56+0,5)*2*0,75 " jímka v armakomoře |  | 3.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168.697 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
66 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 375.251 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713832824
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.6305 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8366 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
67 | K | 711111053 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem krystalickou hydroizolací | m2 | 64.117 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953953864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111053 | [15 empty] | Online PSC | 2
68 | M | 58562050 | malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu | kg | 32.059 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.032059 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756882561
| P |  | Poznámka k položce: Ref.: VANDEX SUPER | [15 empty] | P | 2
| VV |  | KCE8 "strop akumulace |  | 63.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,5 "dno odpadní jímky |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.117 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 64,117*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.059 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 711111011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou | m2 | 63.617 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1150536897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | kce8 | PI*4,5*4,5 "plocha stropu akumulace |  | 63.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 711112011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou | m2 | 98.424 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1835811121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | kce9 | PI*9*1 "boky akumulace |  | 28.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,7 "dno armakomory |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,45 "podzemní část zdiva |  | 52.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.424 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 48.612 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.048612 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678860524
| P |  | Poznámka k položce: ref.: DEKPRIMER | [15 empty] | P | 2
| VV |  | kce8+kce9 "akumulace |  | 91.891 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,7 "dno armakomory |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,45 "podzemní část zdiva |  | 52.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.041 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 162,041*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým | m2 | 127.234 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951473856
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711121131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kce8*2 "lože pro izolaci stropu akukomor - dvě vrstvy podle D.2.1 |  | 127.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 11163004R | stěrka hydroizolační asfaltová k aplikaci za horka do spodní stavby | kg | 458.042 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.45804 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018746380
| P |  | Poznámka k položce: AOSI 85/25 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 127,234*3,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 458.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
74 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 141.442 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.056577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557650571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kce8*2 "dvě vrstvy - strop akumulace |  | 127.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*3,2*1,2 "dno armakomory |  | 14.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.442 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 130.208 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.052083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540935179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 17,7 "dno armakomory |  | 17.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,45 "podzemní část zdiva |  | 52.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kce9*2 "boky akumulací - dvě vrstvy |  | 56.548 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+1,1*2)*0,75*1,2 "boky jímky |  | 3.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.208 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 62855022 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 167.749 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00685 | 1.1491 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928183550
| P |  | Poznámka k položce: ref.: ELASTEK 50 GARDEN | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 52,72 "pozemní část zdiva |  | 52.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kce8 "strop akumulací |  | 63.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kce9 "boky akumulací |  | 28.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.611 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 144,611*1,16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 167.749 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 183.772 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.99237 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532451144
| P |  | Poznámka k položce: Ref. : GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,25*3,2+3,7*4,2*2+2*1,6*2)*1,2 "izolace podzemní části - 20% přídavek na přesah a ohyb |  | 57.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,7*3,2+(1,7+1,1*2)*0,75)*1,2 "dno armakomory + 20% přesah |  | 17.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kce8 "strop akumulací |  | 63.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kce9 "boky akumulací |  | 28.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.065 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 167,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 183.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 109.991 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.043996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 897622381
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161212 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ref.: GUTTABETA N | [15 empty] | P | 2
| VV |  | kce8+kce9 "podzemní část akumulace |  | 91.891 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*2+3,9)*1+2*1,6*2 "podzemní část armakomory |  | 18.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.991 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.837 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2089788982
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.1198 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
80 | K | 713111121 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.) | m2 | 19.481 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0058443 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732433088
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713111121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PO*1,1 "izol. stropu pod heraklit s přesahem |  | 19.481 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 63148100 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm | m2 | 20.455 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.028637 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490496347
| VV |  | 19,481*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | 46.374 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.28103 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175721753
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: lepeno PC56 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | kce9 "boky akumulace |  | 28.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9*2+3,9)*1+2*1,6*2 "podzemní část armakomory |  | 18.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.374 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 63482315 | deska tepelně izolační z pěnového skla s povrchovou úpravou pro lepení na trapézové plechy a přímé nastavení pásu λ=0,036 tl 120mm | m2 | 48.693 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0144 | 0.70118 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721992242
| P |  | Poznámka k položce: FOAMGLAS READY BLOCK T3+ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 46,374*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.693 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 713111111.1 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými do horkého asfaltu | m2 | 63.617 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699152640
| VV |  | kce8 "strop akumulace |  | 63.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 63482253 | deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 900kPa λ=0,043-0,044 tl 140mm | m2 | 66.798 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0189 | 1.2625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 947308723
| P |  | Poznámka k položce: FOAMGLAS T3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 63,617*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 713131143 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením | m2 | 54.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.32942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92262443
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: kotvena kotevním kombinovaným systémem lícového zdiva - LUTZ,HALFEN | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 54,36 "izolace fasády |  | 54.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 63148162 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 120mm | m2 | 17.688 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.10613 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354232256
| VV |  | kce1 "cihelná část |  | 16.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 16,846*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
88 | M | 63148163 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 140mm | m2 | 39.39 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.27573 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533648076
| VV |  | 54,36-kce1 "část žb stěny |  | 37.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 37,514*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 713151111 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve | m2 | 21.252 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455184876
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PO*1,2 " plocha izolace stropu s přesahy |  | 21.252 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 63148107 | deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 160mm | m2 | 21.677 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.12139 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214187013
| VV |  | 21,252*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.677 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 713151141 | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní pod krokve parotěsná , tloušťka izolace do 5 mm | m2 | 44.957 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00044957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608170020
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713151141 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S*1,05 "parotěs pod krokve |  | 44.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 28329011 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2 | m2 | 47.205 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0075528 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 379370472
| VV |  | 44,957*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 3.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1697001845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.009075 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
94 | K | 751398022 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062807967
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398022 | [15 empty] | Online PSC | 2
95 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 250x250mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2137295798
| VV |  | 3 "vnitřní - odvětrání arm. komory, vč. filtru s netkané tex. , -d- |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 55341425 | mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480946161
| VV |  | 3 "venkovní mřížky, -e- |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 751525082 | Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 5.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1259036669
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751525082 | [15 empty] | Online PSC | 2
98 | M | 42981649 | trouba pevná PVC D 100mm do 45°C | m | 4.51 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.003157 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161886163
| VV |  | 4,1 "přívod vzduchu do armakomory -g- |  | 4.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
99 | M | 42981651 | trouba pevná PVC D 150mm do 45°C | m | 1.815 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.002178 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594828940
| VV |  | 0,55*3 "vzduch z aramakomory, -k- |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 751526172 | Montáž oblouku do plastového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253950256
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751526172 | [15 empty] | Online PSC | 2
101 | M | 42981812 | oblouk PVC 90° D 100mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993718212
102 | M | 42981684R | spojka vnější PVC DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1989547225
| VV |  | 1 " U přesuvka s vložkou z netkané textilie, -j- |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 751572102.1 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718288391
| VV |  | 4 "standart (MP-MRI-HILTI), vč. závit. tyče M8 - nerez trubní objímka d=110 -4ks |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 998751201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -649075897
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.1271 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
105 | K | 762081150 | Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně | m3 | 0.354 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024468529
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762081150 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Krokve - viditelné konce | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,1*0,16*12 "100/160, |  | 0.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*2*0,02*0,115 " nárožní prkno, -F- |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2*(0,12*0,22)+1*4*(0,16*0,14) "pozednice, vaznice , -A-, -B- |  | 0.142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.354 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 2.376 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.0044906 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554021814
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762083122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,915+0,461 |  | 2.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 762085103 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00267 | 0.14952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1141323500
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762085103 | [15 empty] | Online PSC | 2
108 | M | 54879443R | úhelník 90°, 70x70/ 55x2mm | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -602650811
| VV |  | 24 "kotvení krokve, -8- |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 59660229 | držák hřebenových a nárožních latí univerzální pro latě š 30mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144427731
| VV |  | 6 "-4- |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 31197005 | tyč závitová Pz 4.6 M14 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.00204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1159952891
| VV |  | 8*0,25 "kotvy, -2- |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 31197008 | tyč závitová Pz 4.6 M20 | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00198 | 0.009504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248311924
| VV |  | 6*0,16+12*0,32 "čepy, -6- , -7- |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 762332131 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2 | m | 86.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401858169
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,86*12 "60/160 , kleštiny, -E- |  | 34.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*2 "20/115 nárožní prkno, -F- |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,43+2,79)*6 "pomocné prkno, -J- |  | 43.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.436 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.2398 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055554308
| VV |  | 2,86*12*(0,06*0,16) "60/160 , kleštiny, -E- |  | 0.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*2*(0,02*0,115) "20/115 nárožní prkno, -F- |  | 0.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,43+2,79)*6*0,1*0,02 "100/20, pomocné prkno, -J- |  | 0.087 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.436 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 63.12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49453009
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332132 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,8*2 "160/140, pozednice, -A- |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,28*6 "100/160, krokev R, -C- |  | 31.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,64*6 "100/160, krokev L, -D- |  | 21.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 1.071 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.58905 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991831631
| VV |  | 4,8*2*(0,16*0,14) "160/140, pozednice, -A- |  | 0.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,28*6*(0,1*0,16) "100/160, krokev R, -C- |  | 0.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,64*6*(0,1*0,16) "100/160, krokev L, -D- |  | 0.349 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.071 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 762332133 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240431431
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762332133 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,8 "120/220 , vrcholová vaznice, -B- |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 0.127 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.06985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213390799
| VV |  | 4,8*0,12*0,22 "120/220 , vrcholová vaznice, -B- |  | 0.127 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 762342314 | Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | m2 | 42.816 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311596082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342314 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (3,64+5,28)*4,8 "plocha střechy |  | 42.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S | Součet |  | 42.816 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 60514101 | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 | m3 | 0.201 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.11055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943459730
| VV |  | 4,8*27*0,03*0,05 "30x50, závěsná lať, -G- |  | 0.194 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,03*0,05 "hřebenová lať , -K- |  | 0.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.201 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 762342441 | Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových | m | 53.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772439712
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342441 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,28+3,64)*6 "kontralatě 50/30 |  | 53.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 60514105 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 30x50mm | m3 | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1469358026
| VV |  | (5,28+3,64)*6*0,05*0,03 "kontralatě 50/30 |  | 0.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 1.915 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.044754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089774178
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762395000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,436+1,071+0,127+0,201+0,08 |  | 1.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 762420017R | Obložení stropů nebo střešních podhledů z cementovláknitých desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm | m2 | 17.71 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03553 | 0.62924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639825403
| VV |  | podhled -Heraklit- | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+2,4+2,775)*2,8 "podhled - strop |  | 17.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Po | Součet |  | 17.71 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 762429001 | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového | m | 39.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000392 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1086167824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762429001 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,8*14 "pomocný rošt pro uchycení podhledu, -I- |  | 39.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 60511081 | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m | m3 | 0.098 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.0539 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584808274
| VV |  | 0,06*0,04*39,2 "rošt -I- |  | 0.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 0,094*1,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
126 | K | 762842231 | Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek | m2 | 18.16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138416965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762842231 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 18,16 "přesah krovu, -L-, D.2.6 |  | 18.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 61191155 | palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B | m2 | 19.068 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00931 | 0.17752 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1597538786
| VV |  | 18,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 762895000 | Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory | m3 | 0.461 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.0012954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354427229
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762895000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,098+18,16*0,02 |  | 0.461 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 953961214 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573242594
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961214 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8 "kotvy -3- |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 998762101 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.127 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1339071596
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.01423 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
131 | K | 764222430 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.002976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015597120
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764222430 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,8*2 "okapnička , -1.1- |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 764511601 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00228 | 0.010944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996696469
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511601 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 764511641 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -677566837
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511641 | [15 empty] | Online PSC | 2
134 | K | 998764101 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.014 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 285678729
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4044 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
135 | K | 765113011 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) režná | m2 | 42.816 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04474 | 1.9156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2116738785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S "plocha střechy |  | 42.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 765113112 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.001056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389728766
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,8*2 "okapy, -1- |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 765113331 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho bez větracího pásu s podhřebenovými větracími taškami velkoformátovými (do 9ks/m oboustranně) z hřebenáčů režných | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04553 | 0.21854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1096432685
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113331 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,8 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 765113511 | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana do malty z okrajových tašek velkoformátových (do 3ks/m) režných | m | 17.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01462 | 0.26082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057786291
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765113511 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,28+3,64)*2 "štíty |  | 17.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 42.816 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802050840
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191023 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | S |  | 42.816 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 28329039 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 30 mm, max.30% plochy) | m2 | 49.238 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0078781 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2116037943
| VV |  | 42,816*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
141 | K | 765191031 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě | m | 53.52 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774112973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/765191031 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (5,28+3,64)*6 "kontralatě |  | 53.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 28329303 | páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm | m | 56.196 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00056196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398486091
| VV |  | 53,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 56.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 998765101 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m | t | 2.404 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -700522074
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998765101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.046712 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
144 | K | 766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 635361458
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660411 | [15 empty] | Online PSC | 2
145 | M | 61140500 | dveře jednokřídlé plastové bílé plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02544 | 0.045792 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500530973
| P |  | Poznámka k položce: zateplené, barva bílá kování 1 x xVD M2, hliníkový práh s přerušeným tepel. mostem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,9*2 "vstupní dveře do armaturní komory |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.047 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726172716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.081956 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
147 | K | 767221005 | Montáž výrobků z kompozitů zábradlí, kotveného do kompozitního profilu | m | 2.13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0004899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1405699042
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767221005 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,93+0,9+0,3) "zábradlí u žebříku Z2, D.2.7 |  | 2.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 63126080 | zábradlí kompozitní - madlo, jedna vodorovná výplň, výška 1,1m | m | 2.13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0057 | 0.012141 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1887313640
149 | K | 767591002 | Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 | m2 | 0.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.0003234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829524802
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767591002 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,45*0,6 "rošt podesty P1 ,pos.-1-, D.2.8 |  | 0.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*0,6 "rošt P1 ,pos.-2-, D.2.8 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 63126002 | rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/30mm A15 | m2 | 0.66 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0146 | 0.009636 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240271714
151 | K | 767591003.1 | Montáž podlah nebo podest z pochůzných poklopů nerezových | m2 | 0.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.0002352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2043231077
152 | M | 63126021 | poklop kompozitní pochůzný A15 | m2 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.00696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949793050
| VV |  | 0,6*0,8 "poklop uzamykatelný - DODÁVKA VaV MB |  | 0.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 767662210 | Montáž mříží otvíravých | m2 | 2.345 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00021105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777008987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767662210 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,13*2,075 "vstupní nerez mříž |  | 2.345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 611762429R | Mříž jednokřídlá otvíravá - nerez - s rámem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671343378
| P |  | Poznámka k položce: svařovaná ocel AISI 304 L, hmotnost 52,35kg - dodávka včetně kotevních prvků | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 " vstupní mříž 1130 x 2075, D.2.9 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 767834112R | Dodávka a montáž ochranného koše svařovaného nerez AISI316L | m | 3.85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881660702
| VV |  | 2,55+1,3 "ochranné koše dodatečně svařené pro žebříky Z1 , Z2 |  | 3.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 767835003 | Montáž výrobků z kompozitů nástěnného žebříku bez ochranného koše, kotveného do železobetonu | m | 4.79 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439219005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767835003 | [15 empty] | Online PSC | 2
157 | M | 63126082R | žebřík nástěnný kompozitní nástěnný, | m | 4.79 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.029219 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992134576
| VV |  | 4,79 "žebřík Z2, kompozitní , vč. nerez kotevních prvků a madla, D.2.7 |  | 4.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 767861011 | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832972796
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767861011 | [15 empty] | Online PSC | 2
159 | M | 44983027R | žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli AISI 316L | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344912137
| P |  | Poznámka k položce: včetně výsuvného madla | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "Z1, nerez žebřík, včetně madla , D.2.7, výška = 3,71m |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 767991003 | Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 2,5 do 5 kg/m | m | 3.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1459675635
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767991003 | [15 empty] | Online PSC | 2
161 | M | 63126108.1 | profil kompozitní L 55x32/5mm | m | 3.48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.002436 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974131722
| VV |  | 3,48 "rám - profil Y, -3- |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.000864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674405656
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14,4 " anténní konzola, podle D.2.11 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 1544104R | konzola anténní - zakázková výroba - nerez 17.240 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956706676
| P |  | Poznámka k položce: Anténní stožár s oddáleným jímačem D.2.11 | [15 empty] | P | 2
164 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.082 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325216354
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.48506 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
165 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 17.134 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014108530
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011 | [15 empty] | Online PSC | 2
166 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 17.134 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0051402 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355139082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 | [15 empty] | Online PSC | 2
167 | K | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 17.134 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00689 | 0.11805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2023439344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3,71*3,21 "dno v armakomoře |  | 11.909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2,75 "podesta |  | 5.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.134 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 18.847 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.36186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757289143
| P |  | Poznámka k položce: Ref.: dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 17,134*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
169 | K | 771577112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 17.134 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1975601000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577112 | [15 empty] | Online PSC | 2
170 | K | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -362065134
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4899 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
171 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační hloubkový na stěnu | m2 | 79.126 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.023738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023790157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Systémová hloubková penetrace podle použitého flexibilního lepidla | [15 empty] | P | 2
172 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 | m2 | 79.126 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.41937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767706925
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474114 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | kce1 "část cihelná |  | 16.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,71+3,21)*2*4,5 "stěny armakomory |  | 62.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.126 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 83.082 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 1.0468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352817705
| P |  | Poznámka k položce: Ref.: obkládačka RAKO POOL, 198 x 248 x 6,8 mm, (bílá, světle a tmavě modrá), skladba podle PD. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 79,126*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 83.082 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077260179
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.007293 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
175 | K | 783218111 | Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický | m2 | 29.172 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.007293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107500029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783218111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Ref.: Xyladecor Oversol | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,4*0,115*2 "nárožní prkno -F- 20/115 |  | 1.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,16 "prkenný záklop -L- |  | 18.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,1+0,16)*2*12 "100/160, krokve |  | 6.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2*(0,12+0,22)*2+1*4*(0,16+0,14)*2 "pozednice, vaznice , -A-, -B- |  | 3.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.172 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0081466 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
176 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 17.71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.003542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1235908484
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Po "plocha stropu |  | 17.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 17.71 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0046046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101933913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Po "plocha stropu - 2x akrylátsilikonový BISIL PROFI |  | 17.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 03 - SO 03 - Oplocení a t...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d379ca57-7f12-4ba9-aa69-b1f1780110a9} | [5 empty] | nz | plocha pro náhradnízásobník | m2 | 14,4 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | z | zásyp vhodnou zeminou | m3 | 308,629 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
03 - SO 03 - Oplocení a terénní úpravy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Josef Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
03 - SO 03 - Oplocení a terénní úpravy
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
03 - SO 03 - Oplocení a terénní úpravy
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 117.866 |  | 11.2214 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 117.866 |  | 11.2214 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2075 |  | 2.736 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 113151111 | Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057069533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113151111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nz "odstranění plochy pro náhradní zásobení - panely investora |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného | m3 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2.736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557660479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113152112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nz*0,1 "plocha pro náhradní zásobník - odstranění |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 9.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 840935551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 27*0,35 "dlážděná plocha - úprava terénu |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132151101 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 | m3 | 11.003 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652136305
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5*0,4*0,8 "podklad branky |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4*0,6*28 "jamky pro sloupky |  | 2.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+0,8)/2*4,27*0,8*2 "základ opěrných zdí - proměnná šíře |  | 7.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.003 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -337027944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280*0,2*2 "ornice ke zpětnému použití |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162451106 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m | m3 | 308.629 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072379218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162451106 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | z "meziskládka, zemina k použití do zásypů |  | 308.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 308.629 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802343544
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | z " nakládka na meziskládce -zpětný zásyp |  | 308.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 175151201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 308.629 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1479788281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | Zpětný zásyp nádrže | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*4,6*4,6*0,2 "strop akumulace |  | 13.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*10*1,1*1,3 "obvod akumulace |  | 44.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((Pi*((12*12+4,5*4,5)+(12+4,5)*8))-8*12)*0,3 "dosypání svahu do jednotného sklonu |  | 250.409 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | z | Součet |  | 308.629 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181951111 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204941873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | nz | 6,0*2,4 "plocha pro náhradní zásobník - ve spolupráci s dodavatelem - panely 3 x 1,2, 4ks |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 182111111 | Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 67.858 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641334380
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182111111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*9,6*2,25 "hrana svahu, D.2.3 |  | 67.858 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 61894013 | síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 | m2 | 74.644 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.052251 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1701697988
| VV |  | 67,858*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 74.644 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 182311123 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 125.205 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1209557435
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182311123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ((Pi*((12*12+4,5*4,5)+(12+4,5)*8))-8*12)*0,15 "část ruční -15% |  | 125.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 182351123 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 709.492 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362973268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (Pi*((12*12+4,5*4,5)+(12+4,5)*8))*0,85 -8*12*0,85 "část ruční -85% |  | 709.492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 888.617 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 1.1285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311372232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183405211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*4,5*4,5+825 "plocha dotčená stavbou - strojní zatravnění |  | 888.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 00572474 | osivo směs travní krajinná-svahová | kg | 26.659 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.026659 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1027889584
| VV |  | 888,617*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 52.0071 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
16 | K | 211571112 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem netříděným | m3 | 2.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532407400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211571112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1,5*0,35*4 "výplň pod chodník nad akumulací |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 212750101 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° | m | 54.845 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.2044 | 11.2103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579479813
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 25 "trativod AK, -m- , d=58/65 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PI*9,5 "trativod akumulace. -m- |  | 29.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.845 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | m3 | 6.648 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 14.3597 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315700287
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532213 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | PI*4,6*4,6*0,1 "zásyp stropu akumulace |  | 6.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 0.47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1.0152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229347737
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,4+0,8)/2*4,27*0,1 "základ opěrných zdí - proměnná šíře |  | 0.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274313811 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | m3 | 8.155 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 20.4027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2033635807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,5*0,32*0,8 "podklad branky |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4+0,8)/2*4,27*0,8*2 "základ opěrných zdí - proměnná šíře |  | 7.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.155 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274351111 | Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné | m2 | 19.456 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0351 | 0.68291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044031251
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (2,5+0,32)*2*0,8 "podklad brány" |  | 4.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,27*0,8*2*2+0,8*0,8*2 "základ opěrných zdí - |  | 14.944 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.456 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm | m3 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.9312 | 2.781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817179794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291111111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nz*0,1 "podklad pod panely |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 291211111R | Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva | m2 | 14.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 1.5552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540658870
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/291211111R | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | nz "zřízení plochy pro náhradní zásobování, včetně dopravy - panely jsou dodávka investora |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 30.395 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
24 | K | 31732101R | Stříšky opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 | m3 | 0.478 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885927067
| P |  | Poznámka k položce: mrazuvzdorný beton atyp výrobek PREFA podle D.2.3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,27*0,8*0,07*2 "stříšky opěrných zdí |  | 0.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 327211113 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm | m3 | 5.893 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.6768 | 15.7744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181532519
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327211113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4,27*(3,2+1,4)/2*0,3*2 "stěny opěrných zdí |  | 5.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 327211911 | Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné | m3 | 5.893 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148075265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327211911 | [15 empty] | Online PSC | 2
27 | K | 327323126 | Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20 | m3 | 14.732 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1360022218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327323126 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1+0,5)/2*(3,2+1,4)/2*4,27*2 "nosné bloky opěrných zdí |  | 14.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 327351211R | Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných ztracené - (neodbedněné) | m2 | 39.284 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.093103 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695090399
| VV |  | 2*(3,2+1,4)/2*4,27*2 "nosné bloky opěrných zdí |  | 39.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 327361040 | Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných | t | 0.432 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0764 | 0.46499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472999265
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327361040 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40*2*5,4*0,001 "KARI 15/15/8 |  | 0.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 338121123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3 | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.36435 | 10.2018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746542845
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338121123 | [15 empty] | Online PSC | 2
31 | M | 59231120 | sloupek řadový plotový pro drátěné pletivo 120x120x2500mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.088 | 1.408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957263257
| VV |  | 16 " sloupek 120/120/2500 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 592313511 | Vzpěra - beton 120 x 120 x 2500 (KZS 12 - 250) | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.864 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134706959
| VV |  | 12 " vzpěra KZS 12 - 250 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 0.34978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127558592
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 " sloupky brány |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 55342264R | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2650/ 127 / 7mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0094 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 181052295
35 | K | 348101220 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630649400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101220 | [15 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 55342321R | branka vchodová kovová 1500x1900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0985 | 0.0985 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006842222
| VV |  | 1 "vstupní branka dle D.3.2, vč. nátěru |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 348121122 | Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x3000 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.09828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038399758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14 " podhrabová deska 3000x290x50 pos.-4- |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 5923254R | betonová podhrabová deska 3000x290x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.98 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389692474
39 | K | 348401120 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090429588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401120 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40 "délka pletiva |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 31327505 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612711305
41 | K | 348401350 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477118909
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401350 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 40*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 348401360 | Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705674118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401360 | [15 empty] | Online PSC | 2
43 | M | 156191000 | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm | m | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849178299
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.7618 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
44 | K | 564730101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 25.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904531426
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5,5*2,5+(4+2)/2*4 "přístupový chodník |  | 25.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 564771101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 25.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082176055
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564771101 | [15 empty] | Online PSC | 2
46 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého | m2 | 25.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 4.7303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996054400
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111 | [15 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 58381012 | kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x8cm | m2 | 26.265 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.222 | 5.8308 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599375697
| VV |  | 25,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
48 | K | 564740101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm | m2 | 43.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141558268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564740101 | [15 empty] | Online PSC | 2
49 | K | 596811220 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 | m2 | 43.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.101 | 4.3784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1061741474
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811220 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (7,8*2+6,8)*1,5+(1+0,5)*6,5 "manipulační prostor, dlažba 600/400/50 |  | 43.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59245601 | dlažba desková betonová tl 50mm přírodní | m2 | 44.651 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 4.8223 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1884708460
| VV |  | 43,35*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.4947 |  | 8.4854 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
51 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 7.919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841099715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 35+12 "chodníkové obrubníky |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 59217024 | obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm | m | 49.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0258 | 1.2732 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563949273
| VV |  | 47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 49.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 2.35 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 5.3024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884140054
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 47*0,05 "chodníkové obrubníky |  | 2.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 96605111.1 | Bourání základu betonového branky | m3 | 0.64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1.664 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039157438
| VV |  | 2*0,4*0,8 "rušená branka |  | 0.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 966052121 | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 6.384 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509550416
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966052121 | [15 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 91.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.22742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908962604
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 91,7 "délka pletiva |  | 91.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 966073811 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.21 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106993835
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966073811 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
58 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 11.221 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610229292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [15 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 67.326 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1762195299
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: skládka vzdálená 7 km | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11,221*6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.326 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 997013601 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11.221 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1185840459
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
61 | K | 998153131 | Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m | t | 117.861 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147544957
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131 | [15 empty] | Online PSC | 2

## 06 - SO 06 - Venkovní pot...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c76959af-e91d-450b-8d58-1b41cd61ec4c} | [5 empty] | bet | betonové kce pro potrubí | m3 | 0,513 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | hl | průměrná hloubka stoky | m | 1,6 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | lo | lože pod potrubí | m3 | 7,592 | 2
[25 empty] | LT100 | POTRUBÍ ŘAD 2 | m | 18,7 | 2
| Stavba: | [23 empty] | LT100A | potrubí propojovací A | m | 9,5 | 2
|  | Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1. | [22 empty] | LT80 | potrubí LT DN80 | m | 51,5 | 2
| Objekt: | [23 empty] | ob | obsyp potrubí | m3 | 28,285 | 2
|  | 06 - SO 06 - Venkovní potrubí a propojovací potrubí | [22 empty] | PE160 | potrubí PE DN160 | m | 14 | 2
[25 empty] | trav | plocha zatravněného úseku = plocha výkopu | m | 75,915 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | v | celkový výkop | m3 | 120,105 | 2
| Místo: |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Josef Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
06 - SO 06 - Venkovní potrubí a propojovací potrubí
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
06 - SO 06 - Venkovní potrubí a propojovací potrubí
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9954 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9954 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1392 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 75.915 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446744874
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (LT80+LT100A+PE160)*0,9 " plocha výkopu |  | 67.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LT100*0,45 "rozšíření části výkopu v souběhu |  | 8.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | trav | Součet |  | 75.915 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | m3 | 60.053 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153084772
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154204 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | v*0,5 |  | 60.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 60.053 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517091597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (LT80+LT100A+PE160)*0,9*1,6 "výkop |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | LT100*0,45*1,6 "rozšíření části výkopu v souběhu |  | 13.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,6*1,8*3 "výkop pro šachty |  | 13.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,2*trav "travní povrch |  | -15.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | v | Součet |  | 120.105 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v*0,5 |  | 60.053 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151811131 | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.1392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133634576
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | hl*(LT80+LT100A+PE160)*2 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV | hl | 1,6 "průměrná hloubka stoky |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 151811231 | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537708339
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151811231 | [15 empty] | Online PSC | 2
6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 30.366 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995697718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 | [15 empty] | Online PSC | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výkopek bude ukládán vedle výkopu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | trav*0,2*2 "ornice na meziskládku a zpět |  | 30.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 83.036 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735874548
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | v "celkový výkop |  | 120.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(lo+ob+bet) "lože, podkladní betony, obsyp |  | -36.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -PI*0,2*0,2*1,8*3 "objem šachet |  | -0.679 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | z | Součet |  | 83.036 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 28.285 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -776485921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,8*(LT80+LT100A+PE160)*0,3 "výkop projedni potrubí |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,55*LT100 "rozšíření v souběhu |  | 10.285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ob | Součet |  | 28.285 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58333625 | kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 | t | 50.913 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595819270
| VV |  | 28,285*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 75.915 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567167224
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trav "plocha výkopu |  | 75.915 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 9970060R | Úprava výkopku - třídění | m3 | 120.105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225697622
| P |  | Poznámka k položce: -nevhodná zemina k zásypu bude použíta na zásyp VDJ | [15 empty] | P | 2
| VV |  | v "nevhodná zemina k zásypu |  | 120.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.043708 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 7.592 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2089445640
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | trav*0,1 |  | 7.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lo | Součet |  | 7.592 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 452313131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15 | m3 | 0.513 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1567980462
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,3*0,3*0,3*19 "zajišťovací bloky - |  | 0.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | bet | Součet |  | 0.513 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 452353101 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí | m2 | 6.84 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00639 | 0.043708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66796297
| VV |  | 0,3*4*0,3*19 |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8125 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
15 | K | 850265121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470594071
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850265121 | [15 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80 | m | 51.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561624698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/851241131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | LT80 | 51,5 "Řad 1 |  | 51.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 55251004 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 80 | m | 52.015 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01306 | 0.67932 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118514191
| VV |  | 51,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.015 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 28.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704204788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/851261131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | LT100 | 18,7 "Řad 2 |  | 18.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | LT100A | 9,5 "propojovací potrubí -A- |  | 9.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 55251005 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15) 400g/m2+modrý epoxid dl 6m DN 100 | m | 28.482 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01593 | 0.45372 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002429557
| VV |  | 28,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.482 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 852242122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906780363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/852242122 | [15 empty] | Online PSC | 2
21 | M | 55252204r | trouba přírubová nerez PN10/16 DN 80 dl 950mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0143 | 0.0143 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956951886
| VV |  | 1 "FF kus - NEREZ |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 55253489 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.0154 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 470528047
| VV |  | 2 "F-kus |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 852262122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1791496722
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/852262122 | [15 empty] | Online PSC | 2
24 | M | 55253263 | tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1200mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0268 | 0.0268 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983331330
25 | M | 55253490 | tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 255420416
26 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007222784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857241131 | [15 empty] | Online PSC | 2
27 | M | 55253928 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-30° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.0136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1636677128
28 | M | 55253940 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0087 | 0.0087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465000100
29 | M | 55253928.1 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 80-30° - BLS | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.0136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1261758799
30 | M | 55254047.1 | koleno 90° s patkou a hrdlem litinové vodovodní EN-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 0.0122 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117235383
31 | M | 709305614 | GF-WAGA M/J 3007 Plus EPDM těs.- spojka DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414717013
| VV |  | 1 "varianta hrdlová |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 55253892 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0069 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402503225
33 | K | 857244122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931860049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122 | [15 empty] | Online PSC | 2
34 | M | 55253510 | tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0149 | 0.0149 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1575818591
35 | K | 857261131 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458311800
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857261131 | [15 empty] | Online PSC | 2
36 | M | 55259317 | přechod hrdlový mmR tvárná litina DN 200/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0173 | 0.0173 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128929390
37 | M | 55254048 | koleno 90° s patkou litinové vodovodní EN-kus PN10/16 DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0168 | 0.0168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36071961
38 | M | 55253929 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-30° | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0104 | 0.0416 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761803864
39 | M | 55253941 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1082024940
40 | M | 55253917 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-22,5° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18281854
41 | M | 5525392.1 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 100-30° -BLS | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0104 | 0.0208 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586555724
42 | M | 55253941.1 | koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 100-45°- BLS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0101 | 0.0101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965992166
43 | M | 55253647 | přesuvka hrdlová litinová práškový epoxid tl 250µm se šroubovým spojem U-kus DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0108 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1426217132
44 | K | 871321211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1043317671
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871321211 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV | PE160 | 14 "odkalovací potrubí -B- |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28613560 | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m | m | 14.21 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00674 | 0.095775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090078784
| VV |  | 14*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 14.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 877321101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472617832
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877321101 | [15 empty] | Online PSC | 2
47 | M | 28615978 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00082 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759988126
48 | M | 28653139 | nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -490803361
49 | M | 28654368.1 | příruba volná k lemovému nákružku EFL s přírubou DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.0036 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1536590013
50 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00486 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282333295
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112 | [15 empty] | Online PSC | 2
51 | M | 42221116 | šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01847 | 0.05541 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679254644
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 42291079 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1337842953
53 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 51.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480553965
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | LT80 |  | 51.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 28.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440716767
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | LT100+LT100A |  | 28.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 79.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487919943
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | LT80+LT100+LT100A "celková délka potrubí |  | 79.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 1.3781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224579308
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111 | [15 empty] | Online PSC | 2
57 | K | 894812003 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06405 | 0.19215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25375578
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812003 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 "šachty na odkalení |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 894812033 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00814 | 0.02442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933012724
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812033 | [15 empty] | Online PSC | 2
59 | K | 894812041 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872304827
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812041 | [15 empty] | Online PSC | 2
60 | K | 894812062 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125) | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0606 | 0.1818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684396324
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812062 | [15 empty] | Online PSC | 2
61 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12303 | 0.36909 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487245607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112 | [15 empty] | Online PSC | 2
62 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0399 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224689040
63 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0009 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409988075
64 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 93.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.017803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1225525198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | LT80+LT100+LT100A+PE160 "CYKY 2x4mm2 |  | 93.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm | m | 93.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.008433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218677593
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | LT80+LT100+LT100A+PE160 "folie bílá |  | 93.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
66 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 3.995 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366917121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998273102 | [15 empty] | Online PSC | 2

## 07 - PS 01 - Strojně tech...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4615bfc8-791f-466e-bb29-9d06947e634a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
07 - PS 01 - Strojně technologická část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | k.ú. Beroun |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Josef Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
07 - PS 01 - Strojně technologická část
Místo: |  |  | k.ú. Beroun |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D - Specifikace zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 2 - Ostatní | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
07 - PS 01 - Strojně technologická část
Místo: |  |  | k.ú. Beroun |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00219 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | Specifikace zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00104 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | 1. AT stanice VHD 2.8/4-230-2 s tlakovou nádobou PN 10, 60l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: ref.: Hydrovar, základový nerez rám, propojovací hadice. Nabídka NA22-57650 | [15 empty] | P | 1
2 | K | Pol2 | 2. Šoupátko měkce těsnící krátké, PN 10, DN 50 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | 3. Šoupátko měkce těsnící krátké, PN 10, DN 80 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | 4. Šoupátko měkce těsnící krátké, PN 10, DN 100 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | 5. Zpětná klapka PN 10, DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
6 | K | Pol6 | 6. Nerezový vtokový koš DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
7 | K | Pol7 | 7. Vodoměr Elster Helix WP 50 s kontaktní hlavicí,čidlo Falcon 10 l/impuls | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
8 | K | Pol8 | 8. Automat. odvzdušňovací ventil ¾“ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: VODKA 10.5.34M | [15 empty] | P | 1
9 | K | Pol 9 | 9. Uzavírací klapka mezipřírubová PN10, DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797474629
10 | K | Pol10 | 10. Nerezový výtokový ventil 1/2“ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | 11. Kulový kohout 1/2“, vnitřní závity | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | 12. Kulový kohout 3/4“, vnitřní závity | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol19 | 13. Nerezové potrubí vč. tvarovek Æ 54 x 2 | bm | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
14 | K | Pol21 | 14. Nerezové potrubí vč. tvarovek Æ 84 x 2 | bm | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
15 | K | Pol22 | 15. Nerezové potrubí vč. tvarovek Æ 104 x 2 | bm | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
16 | K | Pol25 | 16. Nerez nátrubek ½“ | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
17 | K | Pol26 | 17. Nerez nátrubek 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
18 | K | Pol30 | 19. Příruba přivařovací plochá, nerez, PN 10, DN 50 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
19 | K | Pol32 | 20. Příruba přivařovací plochá, nerez, PN 10, DN 80 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
20 | K | Pol33 | 21. Příruba přivařovací plochá, nerez, PN 10, DN 100 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
21 | K | Pol36 | 22. Přírubový spoj nerez PN 10, DN 50 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
22 | K | Pol38 | 23. Přírubový spoj nerez PN 10, DN 80 | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
23 | K | Pol39 | 24. Přírubový spoj nerez PN 10, DN 100 | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
24 | K | Pol14 | 25. Rychlospojka hadicová "C" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
25 | K | Pol15 | 26. Straub Spojka Grip L d=104 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
26 | K | Pol40 | 27. Nerez materiál upevnění potrubí | kg | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Použitá nerezová ocel bude třídy 17 240 | [15 empty] | P | 1
27 | K | Pol41 | 28. Chemická nerezová kotva M 10 x 160 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
28 | K | Pol 42 | 29. Chemická nerezová kotva M 12, dl 160 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951891959
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00115 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00115 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 001001006 | Kompletační a koordinační činnost s ostatními zhotoviteli | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 908268008
30 | K | 35033R | Montáž technologického zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880948070
31 | K | R-111 | Tlakové zkoušky všech technologických potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1772547360
| P |  | Poznámka k položce: Tlakové zkoušky všech technologických potrubí | [15 empty] | P | 2
32 | K | R-113 | Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části (výrobní dokumentace - výrobní výkres), | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255674613
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části (včetně dílenské výrobní dokumentace - výrobní výkres), elektro části a MaR | [15 empty] | P | 2
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 78912126R | Ošetření povrchů a značení ocelových konstrukcí | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1755247534
| P |  | Poznámka k položce: Pasivace povrchu nerezového potrubí a tvarovek Označení armatur a potrub | [15 empty] | P | 2

## 09 - VRN
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {38b42a16-235e-4d2a-b414-8355c4bf9273}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
09 - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Josef Němeček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
09 - VRN
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Vedlejší rozpočtové náklady / viz Technické podmínky VaK MB / | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Objekt:
09 - VRN
Místo: |  |  | Hrdlořezy |  |  | Datum: | 4. 1. 2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav, a.s. |  |  | Projektant: | Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Josef Němeček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Vedlejší rozpočtové náklady / viz Technické podmínky VaK MB / |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.1 | Zařízení staveniště, provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575354052
2 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.12 | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1152722340
3 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.14 | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118301254
4 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.15 | Zajištění výkopů a překopů | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951390588
5 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.16 | Havarijní plán | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272307903
6 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.17 | Zvláštní požadavky na zhotovení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106996399
7 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.3 | Fotodokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728792934
8 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.5 | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567783000
9 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.8 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669026711
10 | K | VaK MB, a.s.-TP 1.9 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -936212207
11 | K | VaK MB,a.s.-TP 1.9.1 | Dokumentace geodetického zaměření stavby a geometrický plán | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734479733

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 23-01-1
Stavba: | Hrdlořezy, vodojem - stavební úpravy - oprava 30.1.
Datum: | 4. 1. 2023
Kód | Popis | MJ | Výměra
01 | SO 01 - Bourací a demontážní práce
V | zásyp nádrží | m3 | 105.832
V | PI*5,5*5,5*0,75+PI*10*1*1,1 "stávající zásyp nádrže, D.1.3 |  | 105.832
Použití figury:
122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 89.957
122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 15.875
162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 305.832
VJ | výkop jámy | m3 | 200
VJ | (5*5)*8 "jáma před vstupem podle D.2.3 - aproximace pro svahovaný výkop |  | 200
Použití figury:
131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 180
131213712 | Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 20
162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 305.832
02 | SO 02 - Stavební část
kce1 | plocha cihelného zdiva | m2 | 16.846
| (5,15+4,3)/2*0,75*2+4,2*1,75 "boční stěny |  | 14.438
| 0,75*3,21 "zadní stěna |  | 2.408
kce1 | Součet |  | 16.846
Použití figury:
311235141 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm | m2 | 16.846
612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 16.846
781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 79.126
63148162 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 120mm | m2 | 17.688
63148163 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 140mm | m2 | 39.39
kce8 | plocha stropu akumulace | m2 | 63.617
kce8 | PI*4,5*4,5 "plocha stropu akumulace |  | 63.617
Použití figury:
711111011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 63.617
213141113 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m | m2 | 109.991
380321442 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 35.279
631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5.18
711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 127.234
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 141.442
711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 109.991
713111111.1 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 63.617
11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 48.612
58562050 | malta speciální izolace stěrková cementová pro zvýšení vodonepropustnosti betonu | kg | 32.059
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 183.772
62855022 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 167.749
kce9 | boky akumulace | m2 | 28.274
kce9 | PI*9*1 "boky akumulace |  | 28.274
Použití figury:
711112011 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou | m2 | 98.424
213141113 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m | m2 | 109.991
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 130.208
711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 109.991
713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 46.374
11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 48.612
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 183.772
62855022 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s odolností proti prorůstání kořínků s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 167.749
Po | plocha stropu | m2 | 17.71
| podhled -Heraklit- |  | 0
| (1,15+2,4+2,775)*2,8 "podhled - strop |  | 17.71
Po | Součet |  | 17.71
Použití figury:
762420017R | Obložení stropu z cementovláknitých desek tl 25 mm na sraz šroubovaných | m2 | 17.71
611142012 | Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem | m2 | 17.71
713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 19.481
713151111 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 21.252
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 17.71
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 17.71
S | Plocha střechy | m2 | 42.816
| (3,64+5,28)*4,8 "plocha střechy |  | 42.816
S | Součet |  | 42.816
Použití figury:
762342314 | Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm | m2 | 42.816
713151141 | Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm | m2 | 44.957
765113011 | Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) režná sklonu do 30° na sucho | m2 | 42.816
765191023 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění | m2 | 42.816
sanI | vnitřní stěny se sloupem | m2 | 106.019
sanI | (PI*8,6+PI*0,96)*3,53 "stěny, vnitřní sloup |  | 106.019
Použití figury:
985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 165.607
985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 165.607
985311111 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm | m2 | 49.682
985312114 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm | m2 | 168.697
sanIII | dno nádrže | m2 | 59.588
sanIII | PI*4,3*4,3+(0,9*2+1,2)*0,5 "dno nádrže s odpad. jímkou |  | 59.588
Použití figury:
985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250 barů | m2 | 165.607
985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 165.607
985311111 | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm | m2 | 49.682
985312114 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm | m2 | 168.697
03 | SO 03 - Oplocení a terénní úpravy
nz | plocha pro náhradnízásobník | m2 | 14.4
nz | 6,0*2,4 "plocha pro náhradní zásobník - ve spolupráci s dodavatelem - panely 3 x 1,2, 4ks |  | 14.4
Použití figury:
181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 14.4
113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 14.4
113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného | m3 | 1.44
291111111 | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm | m3 | 1.44
291211111R | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva | m2 | 14.4
z | zásyp vhodnou zeminou | m3 | 308.629
| Zpětný zásyp nádrže |  | 0
| PI*4,6*4,6*0,2 "strop akumulace |  | 13.295
| PI*10*1,1*1,3 "obvod akumulace |  | 44.925
| ((Pi*((12*12+4,5*4,5)+(12+4,5)*8))-8*12)*0,3 "dosypání svahu do jednotného sklonu |  | 250.409
z | Součet |  | 308.629
Použití figury:
175151201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně | m3 | 308.629
162451106 | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 308.629
167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 308.629
06 | SO 06 - Venkovní potrubí a propojovací potrubí
bet | betonové kce pro potrubí | m3 | 0.513
| 0,3*0,3*0,3*19 "zajišťovací bloky - |  | 0.513
bet | Součet |  | 0.513
Použití figury:
452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.513
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 83.036
hl | průměrná hloubka stoky | m | 1.6
hl | 1,6 "průměrná hloubka stoky |  | 1.6
Použití figury:
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 240
lo | lože pod potrubí | m3 | 7.592
| trav*0,1 |  | 7.592
lo | Součet |  | 7.592
Použití figury:
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7.592
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 83.036
LT100 | POTRUBÍ ŘAD 2 | m | 18.7
LT100 | 18,7 "Řad 2 |  | 18.7
Použití figury:
851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 28.2
121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 75.915
132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 60.053
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.285
892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 28.2
892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 79.7
899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 93.7
899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 93.7
LT100A | potrubí propojovací A | m | 9.5
LT100A | 9,5 "propojovací potrubí -A- |  | 9.5
Použití figury:
851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | m | 28.2
121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 75.915
132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 60.053
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 240
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.285
892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 28.2
892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 79.7
899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 93.7
899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 93.7
LT80 | potrubí LT DN80 | m | 51.5
LT80 | 51,5 "Řad 1 |  | 51.5
Použití figury:
851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 51.5
121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 75.915
132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 60.053
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 240
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.285
892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 51.5
892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 79.7
899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 93.7
899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 93.7
ob | obsyp potrubí | m3 | 28.285
| 0,8*(LT80+LT100A+PE160)*0,3 "výkop projedni potrubí |  | 18
| 0,55*LT100 "rozšíření v souběhu |  | 10.285
ob | Součet |  | 28.285
Použití figury:
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.285
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 83.036
PE160 | potrubí PE DN160 | m | 14
PE160 | 14 "odkalovací potrubí -B- |  | 14
Použití figury:
871321211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm | m | 14
121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 75.915
132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 60.053
151811131 | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | m2 | 240
175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 28.285
899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 93.7
899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 93.7
trav | plocha zatravněného úseku = plocha výkopu | m | 75.915
| (LT80+LT100A+PE160)*0,9 " plocha výkopu |  | 67.5
| LT100*0,45 "rozšíření části výkopu v souběhu |  | 8.415
trav | Součet |  | 75.915
Použití figury:
121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 75.915
132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 60.053
162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 30.366
181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 75.915
451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 7.592
v | celkový výkop | m3 | 120.105
| (LT80+LT100A+PE160)*0,9*1,6 "výkop |  | 108
| LT100*0,45*1,6 "rozšíření části výkopu v souběhu |  | 13.464
| 1,6*1,6*1,8*3 "výkop pro šachty |  | 13.824
| -0,2*trav "travní povrch |  | -15.183
v | Součet |  | 120.105
Použití figury:
132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 60.053
132154204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 | m3 | 60.053
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 83.036
9970060R | Úprava výkopku - třídění | m3 | 120.105
z | zásyp výkopu | m3 | 83.036
| v "celkový výkop |  | 120.105
| -(lo+ob+bet) "lože, podkladní betony, obsyp |  | -36.39
| -PI*0,2*0,2*1,8*3 "objem šachet |  | -0.679
z | Součet |  | 83.036

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST