## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2006 - Hřivno - Řešení vodovodu
Varianta: DÚR+DSP - Dokumentace pro Územní řízení + Stavební povolení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
01 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
SO 01 | Čerpací šachta na vrtu HVH-1 | 0 | 0 | 0
SO 02 | Vodojem a úpravna vody | 0 | 0 | 0
PS 01 | Technologická část | 0 | 0 | 0
PS 01.01 | Vodojem a úpravna vody | 0 | 0 | 0
PS 01.02 | Čerpací šachta | 0 | 0 | 0
PS 02 | Elektrotechnologická část | 0 | 0 | 0
SO 02 | Vodojem a upravna vody - Stavební část | 0 | 0 | 0
SO 03 | Vsakovací jímka prací vody | 0 | 0 | 0
SO 04 | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení | 0 | 0 | 0
SO 04.01 | Příjezdová komunikace | 0 | 0 | 0
SO 04.02 | Zpevněné plochy | 0 | 0 | 0
SO 04.03 | Oplocení | 0 | 0 | 0
SO 05 | Trubní vedení | 0 | 0 | 0
SO 06 | Demolice nevyužívaných objektů | 0 | 0 | 0

## VRN
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | 01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 01 |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 1.01 |  | Zařízení staveniště, provozní vlivy | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 2 | 1.02 |  | Skládkovné | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek Včetně poplatků pokud nebyli uvedeny jinde
VV
P | 3 | 1.03 |  | Fotodokumentace | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 4 | 1.04 |  | Publicita a propagace stavby | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 5 | 1.05 |  | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 6 | 1.06 |  | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 7 | 1.07 |  | Záchranný archeologický dohled | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 8 | 1.08 |  | Doklady požadované k předání a převzetí díla | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 9 | 1.09 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 10 | 1.10 |  | Další doplňující průzkumy | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 11 | 1.11 |  | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 12 | 1.12 |  | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 13 | 1.13 |  | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 14 | 1.14 |  | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 15 | 1.15 |  | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 16 | 1.16 |  | Havarijní plán | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 17 | 1.17 |  | Zvláštní požadavky na zhotovení | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 18 | 1.18 |  | Zemní práce | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 19 | 1.19 |  | Dopravně inženýrská opatření a dopravní značení DIO | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV

## SO 01
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 01 |  | Čerpací šachta na vrtu HVH-1 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 3 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy V blízkosti vrtu
VV |  |  |  | 1,50*1,50*2,75 =6,188 [A]
P | 4 | 131101101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 25.538 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 5,65*5,65*0,80 =25,538 [A]
P | 5 | 131301101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 4,40*4,40*1,75 =33,880 [A]
P | 6 | 131301109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | M3 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 7 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 59.418 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | 25,538+33,880 =59,418 [A]
P | 8 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 26.254 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | (1,024+2,592) podsyp + 11,737 obsyp + 10,901 šachta =26,254 [A]
P | 9 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 26.254 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | (1,024+2,592) podsyp + 11,737 obsyp + 10,901 šachta =26,254 [A]
P | 10 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 26.254 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | (1,024+2,592) podsyp + 11,737 obsyp + 10,901 šachta =26,254 [A]
P | 11 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 49.883 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | ((1,024+2,592) podsyp + 11,737 obsyp + 10,901 šachta)*1,9 =49,883 [A]
P | 12 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 33.164 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp stávajícím výkopkem
VV |  |  |  | (25,538+33,880) výkop - (1,024+2,592) podsyp - 11,737 obsyp -10,901 šachta =33,164 [A]
P | 13 | 175101201 |  | Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 11.737 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Obsypání šachty stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,65*1,65)*2,67 - 3,14*(1,15*1,15)*2,67 =11,737 [A]
P | 14 | 175101209 |  | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m | M3 | 11.737 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
VV
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 15 | 320101112 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg | M3 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg Zákrytová deska čerpací šachty
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*0,20 =0,831 [A]
PN | 16 | R.03-1112 |  | prefabrikovaná železobetonová zákrytová deska DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Beton ŽB C 34/45-2ba Prostupy 600x600mm a 800x600mm
VV
P | 17 | 320101114 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 7000 do 10000 kg | M3 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg Dno čerpací šachty
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*2,0-3,14*(1,0*1,0)*2,0 + 3,14*(1,45*1,45)*0,20 =3,346 [A]
PN | 18 | R.03-1114 |  | prefabrikované železobetonové dno šachty DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Beton ŽB C 34/45-2ba Prostupy DN600 ve dně, DN300 a DN100 ve stěně
VV
P | 19 | 341311811 |  | Stěny nosné z betonu tř. C 25/30 | M3 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 25/30 Vstupní komínek do čerpací šachty
VV |  |  |  | 2,25*1,10*0,30 - 0,60*0,60*0,30 - 0,80*0,60*0,30 =0,491 [A]
P | 20 | 341351311 |  | Zřízení jednostranného bednění nosných stěn | M2 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení Vstupní komínek do čerpací šachty
VV |  |  |  | 2,25*0,30*2+1,10*0,30*2 + 0,60*0,30*4 + 0,80*0,30*2+0,60*0,30*2 =3,570 [A]
P | 21 | 341351312 |  | Odstranění jednostranného bednění nosných stěn | M2 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění Vstupní komínek do čerpací šachty
VV |  |  |  | 2,25*0,30*2+1,10*0,30*2 + 0,60*0,30*4 + 0,80*0,30*2+0,60*0,30*2 =3,570 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 451315114 |  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | M2 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 Podklad čerpací jímky
VV |  |  |  | 3,20*3,20 =10,240 [A]
P | 23 | 451315135 |  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm | M2 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 16/20 Spádový beton v čerpací šachtě. Včetně zřízení čerpací jímky pomocí PVC trubky DN400
VV |  |  |  | 3,14*(1,00*1,00) - 3,14*(0,20*0,20) =3,014 [A]
PN | 24 | 28611103 |  | trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 400x5000 mm | M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trubka pro čerpací jímku
VV
P | 25 | 451535111 |  | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku tl. 200mm, fr. 32-63
VV |  |  |  | 3,60*3,60*0,20 =2,592 [A]
P | 26 | 452368211 |  | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | T | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari Podklad čerpací jímky
VV |  |  |  | (3,00*3,00)*0,005267 =0,047 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 27 | 711111002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | M2 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15) dno + 3,14*(1,15*1,15) - 0,60*0,60 - 0,60*0,80 strop =7,465 [A]
PN | 28 | 11163150 |  | lak asfaltový penetrační | T | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 7,465 * 0,000604 =0,005 [A]
P | 29 | 711112002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | M2 | 17.983 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*2,49 stěny =17,983 [A]
PN | 30 | 11163150 |  | lak asfaltový penetrační | T | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 17,983 * 0,000604 =0,011 [A]
P | 31 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 12.458 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 3* 3,14*(1,15*1,15) =12,458 [A]
PN | 32 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 8.305 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* 3,14*(1,15*1,15) =8,305 [A]
PN | 33 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15) =4,153 [A]
P | 34 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 25.999 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | 3* (2*3,14*1,15)*1,20 =25,999 [A]
PN | 35 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (2*3,14*1,15)*1,20 =17,333 [A]
PN | 36 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*1,20 =8,666 [A]
P | 37 | 711161115 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,23*1,23) - 2,25*1,10 =2,276 [A]
P | 38 | 711161215 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 9.887 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | (2*3,14*1,23)*1,28 =9,887 [A]
P | 39 | 767861011 |  | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu Včetně madel
VV
PN | 40 | 44983027 |  | žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žebřík dl. 2,25m včetně konzol pro uchycení do zdi a madel Nerez ocel 17 240
VV
P | 41 | 795421001 |  | Izolace tepelná svislá lepená desek celoplošně | M2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná svislá lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 80mm
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*1,08 =7,800 [A]
P | 42 | 795421011 |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z desek celoplošně | M2 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 80mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15) - 2,25*1,10 =1,678 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 43 | 899102112 |  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
VV
PN | 44 | R.08-2112 | 01 | poklop šachtový vodotěsný, nerez ocel s rámem | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | poklop s otvorem 600x600mm, větrací hlavice, uzamykatelný
VV
PN | 45 | R.08-2112 | 02 | poklop šachtový vodotěsný, nerez ocel s rámem | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | poklop s otvorem 800x600mm, uzamykatelný
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 46 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 12.163 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | (3,14*(1,23*1,23) - 2,25*1,10) + (2*3,14*1,23)*1,28 =12,163 [A]
P | 47 | 998144471 |  | Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m | T | 9.6208 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných
VV

## SO 02_PS 01_PS 01.01
ASPE10 | [10 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | PS 01.01 | 0 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 02 |  | Vodojem a úpravna vody | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | PS 01 |  | Technologická část | [5 empty] | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 01.01 |  | Vodojem a úpravna vody
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 452313141 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 | M3 | 0.161 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
VV |  |  |  | Čerpadlo 0,60*0,40*0,413 =0,099 [A] Hydrovar 0,70*0,65*0,137 =0,062 [B] Celkem: A+B=0,161 [C]
P | 2 | 452353101 |  | Bednění podkladních bloků | M2 | 1.196 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí
VV |  |  |  | Čerpadlo 0,60*0,413*2+0,40*0,413*2 =0,826 [A] Hydrovar 0,70*0,137*2+0,65*0,137*2 =0,370 [B] Celkem: A+B =1,196 [C]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 722174002 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | M | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzněPN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 PPR potrubí k umyvadlu, d20 PN16 dl. 8,80 m+ 5x koleno 90°, d20 PN16
VV
P | 4 | 722231084 |  | Ventil zpětný G 1 PN 16 do 90°C | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90 st.C vnitřní závit G 1 Zpětná klapka kulová, vnitřní/vnitřní závit 1“ PN16
VV
P | 5 | 722232043 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2 Kulový kohout, vnitřní/vnitřní závit 1/2“ Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.1212, vnitřní/vnitřní závit DN 1/2“ PN16, AVK
VV
P | 6 | 722232044 |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.3434, vnitřní/vnitřní závit DN 3/4“ PN16, AVK
VV
P | 7 | 722232045 |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.11, vnitřní/vnitřní závit DN1“ PN16, AVK
VV
P | 8 | 734173413 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 40 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 9 | 734173414 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 50 | SOUBOR | 8 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 10 | 734173416 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 65 | SOUBOR | 52 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 11 | 734173417 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 18 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 79 | R.07.001 |  | Dmychadlo | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Dmychadlo, závit 2“ Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
P | 80 | R.07.002 |  | Automatický tlakový filtr | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Automatický tlakový filtr TFB14, Eurowater + 4x automatický ventil ovládaný membránou DN65 Filtr, elektrorazvaděč,dávkování, kompresor... Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
P | 81 | R.07-003 |  | Jednostupňová monobloková čerpadla s axiálním sáním | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo Grundfos NB 40-160/162 AF2ABQQW, DN65 PN16 Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
P | 82 | R.07-004 |  | Automatická tlaková stanice | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Automatická tlaková stanice VDH 2.8/7-eSV-HYDROVAR, vnější závit 2“ PN16 + tlaková nádoba 50L a příslušenství Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 857242122 | X | Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 45 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 2+1+1+1+1+1+1+4+2+2+1+1+1+2+4+1+1+1+2+1+1+1+1+2+1+2+2+2+2 =45,000 [A]
PN | 13 | R.2122-101 |  | přírubové koleno 90° DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN80 PN16 dl. 550/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 14 | R.2122-102 | 01 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 2800/780mm Ocel 17 240
VV
PN | 15 | R.2122-102 | 02 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 1130/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 16 | R.2122-102 | 03 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 950/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 17 | R.2122-102 | 04 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 3590/585mm Ocel 17 240
VV
PN | 18 | R.2122-102 | 05 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 760/1750mm Ocel 17 240
VV
PN | 19 | R.2122-102 | 06 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 760/730mm Ocel 17 240
VV
PN | 20 | R.2122-102 | 07 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 4 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 300/300mm Ocel 17 240
VV
PN | 21 | R.2122-102 | 08 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 215/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 22 | R.2122-102 | 09 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 4200/100mm Ocel 17 348
VV
PN | 23 | R.2122-103 | 01 | přírubové koleno 90° DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN50 PN16 dl. 250/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 24 | R.2122-103 | 02 | přírubové koleno 90° DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp koleno 90°, DN50 PN16 dl. 250/150 – Tvarovka č.10 + návarek pro odvzdušnění, vnější závit 1“ Ocel 17 240
VV
PN | 25 | R.2122-104 |  | atypický RP Kus DN 80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | RP Kus, DN80/65 PN16 dl. 1550mm Ocel 17 240
VV
PN | 26 | R.2122-105 | 01 | TP Kus DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN80 PN16 dl. 450mm Ocel 17 240
VV
PN | 27 | R.2122-105 | 02 | TP Kus DN 80 PN16 | KUS | 4 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN80 PN16 dl. 600mm Ocel 17 348
VV
PN | 28 | R.2122-106 | 01 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 3310mm Ocel 17 240
VV
PN | 29 | R.2122-106 | 02 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 200mm Ocel 17 240
VV
PN | 30 | R.2122-106 | 03 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 150mm Ocel 17 240
VV
PN | 31 | R.2122-106 | 04 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 600mm Ocel 17 348
VV
PN | 32 | R.2122-107 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + RP Kus DN 80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka – Koleno 90°+RP Kus, DN80/65 PN16 dl. 2330/600mm Ocel 17 240
VV
PN | 33 | R.2122-108 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + RP Kus DN 65/45 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka – Koleno 90°+RP Kus, DN65/40 PN16 dl. 600/300mm Ocel 17 240
VV
PN | 34 | R.2122-109 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp koleno 90°, DN65 PN16 dl. 710/500mm – Tvarovka č.1 + návarek pro provzdušnění, vnější závit 1“ Ocel 17 240
VV
PN | 35 | R.2122-110 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN50 PN16 dl. 150/565/200/330/200/100 – Tvarovka č.7 + návarek pro propojení odpadu z dmychadla, vnější závit 1“ Ocel 17 240
VV
PN | 36 | R.2122-111 |  | příruba závitová DN 65/závit 2" PN 16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Závitová příruba s vnitřním závitem, DN65/2“ PN16 Ocel 17 240
VV
PN | 37 | R.2122-112 |  | příruba zaslepovací DN 65 PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Zaslepovací příruba, DN65 PN16 Ocel 17 240
VV
PN | 38 | R.2122-113 |  | šroubovací zátka DN 2" PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šroubovací zátka, vnitřní závit 2“ PN16 Ocel 17 240
VV
PN | 39 | R.2122-114 |  | F Kus DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | F Kus, DN80 PN16 dl.490mm Ocel 17 348
VV
PN | 40 | R.2122-115 |  | Sací koš DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Sací koš, DN80 PN16 dl. 200mm Ocel 17 348
VV
PN | 41 | R.2122-116 |  | Nátok DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp RP Kus, DN300/80 PN16 dl. 400/150mm – Tvarovka č.11 Ocel 17 348
VV
P | 42 | 857242192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | KUS | 45 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 43 | 857244122 | X | Montáž ocelových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 9 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 1+1+1+1+1+1+1+1+1 =9,000 [A]
PN | 44 | R.4122-102 |  | T Kus DN 65/50 PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | T Kus, DN65/50 PN16 dl. 300/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 45 | R.4122-103 | 01 | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 65/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN65 PN16 dl. 4830/1485/150mm – Tvarovka č.2 + návarek pro odvzdušnění, vnější závit 1“ + návarek pro odběr vzorků, vnější závit 3/4“ Ocel 17 240
VV
PN | 46 | R.4122-103 | 02 | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 65/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp koleno 90°, DN65 PN16 dl. 710/5230/1185/185/150mm – Tvarovka č.3 + návarek pro propojení s filtrem, vnější závit 1/2“ + návarek pro propojení odpadu z dmychadla, vnější závit 1“ Ocel 17 240
VV
PN | 47 | R.4122-103 | 03 | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 65/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN65 PN16 dl. 710/1610/150/150mm – Tvarovka č.4 Ocel 17 240
VV
PN | 48 | R.4122-103 | 04 | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 65/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN65 PN16 dl. 3150/1100/3x715mm – Tvarovka č.5 + návarek pro odběr vzorků, vnější závit 3/4“ Ocel 17 240
VV
PN | 49 | R.4122-104 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN50 + T Kus DN 65/50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN65/50 PN16 dl. 710/350/200/100mm – Tvarovka č.6 Ocel 17 240
VV
PN | 50 | R.4122-105 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN80/65 PN16 dl. 2120/150/150/300/150 – Tvarovka č.8 + návarek pro měření hladiny, vnější závit 1/2“ Ocel 17 240
VV
PN | 51 | R.4122-106 |  | atypická tvarovka - T Kus DN 80/50 + RP Kus DN80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN80/65/50 PN16 dl. 540/150 – Tvarovka č.9 + návarek pro napojení umyvadla, vnější závit 1/2“ Ocel 17 240
VV
PN | 52 | R.4122-107 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN80 + T Kus DN 80/80 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN80/80 PN16 dl. 330/2200/2120/150/2200/330 – Tvarovka č.12 Ocel 17 240
VV
P | 53 | 857244192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 | KUS | 9 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 54 | 891163221 |  | Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25
VV
PN | 55 | R.3221-001 |  | ventil odvzdušňovací závitový plastový 1" | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Kombinovaný vzdušník č. 10.5.1, DN1“ PN16, AVK
VV
P | 56 | 891211222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50
VV
PN | 57 | 42210100 |  | kolo ruční pro DN 40-50, D = 150 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 58 | 42221114 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 50mm PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN50 PN16, VAG
VV
P | 59 | 891212312 |  | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50
VV
PN | 60 | 38821715 |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodoměr H4000 Helix WP, DN50 PN16, Elster
VV
P | 61 | 891213395 |  | Příplatek za montáž ventilů v objektech DN 50 až 150 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 50 do 150
VV
P | 62 | 891213431 |  | Montáž ventilů regulačních v objektech DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 50
VV
PN | 63 | R.3431-101 |  | ventil redukční DN65 PN 16 s manometrem | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukční ventil s.682, DN65 PN16, Goetze KG
VV
P | 64 | 891215321 |  | Montáž zpětných klapek DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50
VV
PN | 65 | 55128051 |  | klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 do 100°C DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka č. 11.3.50, DN50 PN16, AVK
VV
P | 66 | 891231222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 65 | KUS | 13 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 65
VV
PN | 67 | 42210101 |  | kolo ruční pro DN 65-80, D = 175 mm | KUS | 13 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 68 | 42221115 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 65mm PN16 | KUS | 13 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN65 PN16, VAG
VV
P | 69 | 891241222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | KUS | 4 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80
VV
PN | 70 | 42210101 |  | kolo ruční pro DN 65-80, D = 175 mm | KUS | 4 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 71 | 42221116 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 | KUS | 4 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG
VV
P | 72 | 891242312 |  | Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 65-80
VV
PN | 73 | 38821716 |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 65 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodoměr H4000 Helix WP, DN65 PN16, Elster
VV
P | 74 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 70.29 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV
P | 75 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | M | 88.18 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV |  |  |  | 70,29+17,89=88,180 [A]
P | 76 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 17.89 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 77 | 936311111 |  | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.194 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Utěsnění prostupů pro potrubí zdí čerpací šachty, zdmi a stropem vodojemu. Obvod potrubí a stěna kruhového otvoru na vnější straně stěny budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWEL, meziprostor bude vyplněn betonem C16/20
VV |  |  |  | Vodojem stěna 3,14*(0,125*0,125)*0,16*12 + 3,14*(0,10*0,10)*0,16*4 + 3,14*(0,075*0,075)*0,16*4 + Vodojem strop 3,14*(0,1*0,1)*0,20*6 + 3,14*(0,1*0,1)*0,16*6 + 3,14*(0,025*0,025)*0,20 + 3,14*(0,025*0,025)*0,16=0,194 [A]
P | 78 | 998272211 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole | T | 1.654 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody ve štole, šachtě
VV

## SO 02_PS 01_PS 01.02
ASPE10 | [10 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | PS 01.02 | 0 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 02 |  | Vodojem a úpravna vody | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | PS 01 |  | Technologická část | [5 empty] | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 01.02 |  | Čerpací šachta
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 452313141 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 | M3 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
VV |  |  |  | 3,14*0,08*0,08*0,47 =0,009 [A]
PN | 2 | 28611134 |  | trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN4 | M | 0.47 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění bloku
VV
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 722232043 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2 Kulový kohout, vnitřní/vnitřní závit 1/2“ Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.1212, vnitřní/vnitřní závit DN 1/2“ PN16, AVK
VV
P | 4 | 734173414 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 50 | SOUBOR | 8 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 5 | 734173417 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 6 | 734173425 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 300 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 850365121 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 250 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 250 Zkrácení stávající PVC pažnice d225
VV
P | 8 | 857242122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 1+1 =2,000 [A]
PN | 10 | 55251656 |  | příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukční příruba XR typ A č. 0801, DN80/50 PN16, Hawle
VV |  |  |  | Čerpací šachta 1=1,000 [A]
PN | 11 | 55253092 |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 500mm | M | 0.5 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN80 PN16 dl. 500mm, Duktus
VV |  |  |  | Čerpací šachta 0,50*1 =0,500 [A]
P | 9 | 857242122 | X | Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 1+1 =2,000 [A]
PN | 12 | R.2122-001 |  | atypický TP Kus DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN50 PN16, příruby DN50/300/50 – Tvarovka č.2, výkres č. D.2.2.3 Ocel 17 240
VV |  |  |  | Čerpací šachta 1=1,000 [A]
PN | 13 | R.2122-002 |  | TP Kus DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN50 PN16 dl.300mm + návarek vnější závit 1/2“ Ocel 17 240
VV |  |  |  | Čerpací šachta 1=1,000 [A]
P | 14 | 857242192 |  | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 15 | 857242192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 16 | 857244122 | X | Montáž ocelových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV
PN | 17 | R.4122-001 |  | T Kus DN 50/50 PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | T Kus, DN50 PN16 dl. 300/400mm – Tvarovka č.3, výkres č. D.2.2.3 + 2x otočná příruba DN50, přerušení potrubí – Straub spojka s jištěním DN50 PN16 Ocel 17 240
VV
P | 18 | 857244192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 19 | 857372122 | X | Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300
VV
PN | 20 | R.2122-001 |  | F Kus DN 300 PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | F Kus, DN300 PN16 dl. 1000mm – Tvarovka č.1, výkres č. D.2.2.3 Ocel 17 240
VV
P | 21 | 857372192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek jednoosých přírubových DN 300 až 600 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600
VV
P | 22 | 891163221 |  | Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25
VV
PN | 23 | R.3221-001 |  | ventil odvzdušňovací závitový plastový 1" | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil plastový č.10.8.1, vnější závit 1“, AVK
VV
P | 24 | 891211222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50
VV
PN | 25 | 42210100 |  | kolo ruční pro DN 40-50, D = 150 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 26 | 42221114 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 50mm PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN50 PN16, VAG
VV
P | 27 | 891212312 |  | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50
VV
PN | 28 | 38821715 |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubový vodoměr WP READ01, impuls 10l/s, DN50 PN16
VV
P | 29 | 891213321 |  | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubíventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50
VV
PN | 30 | R.3321-001 |  | ventil odvzdušňovací přírubový DN50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil č.10.6.50, DN50 PN16, AVK
VV
P | 31 | 891213395 |  | Příplatek za montáž ventilů v objektech DN 50 až 150 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 50 do 150
VV
P | 32 | 891215321 |  | Montáž zpětných klapek DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50
VV
PN | 33 | 55128051 |  | klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 do 100°C DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka č. 11.3.50, DN50 PN16, AVK
VV
P | 34 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 1.852 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV
P | 35 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | M | 2.352 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV
P | 36 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 0.5 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
VV
P | 40 | R.08-003 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 500 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 500 Zkrácení stávající OC pažnice d530
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 37 | 936311111 | 01 | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.085 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Prostup ve dně čerpací šachty Výztuž dna šachty bude navařena k prstenci tvarovky. Obvod pažnice a stěna kruhového otvoru ve dně šachty budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWELL S. Zbývající prostor ve dně bude vyplněn a utěsněn betonem C16/20. Prostor mezi ocelovou pažnicí vrtu a navlečeným F kusem bude vyplněn těsnící maltou Vandex.
VV |  |  |  | 3,14*(0,30*0,30)*0,30 =0,085 [A]
P | 38 | 936311111 | 02 | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Utěsnění prostupů pro potrubí zdí čerpací šachty, zdmi a stropem vodojemu. Obvod potrubí a stěna kruhového otvoru na vnější straně stěny budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWEL, meziprostor bude vyplněn betonem C16/20
VV |  |  |  | Čerpací šachta stěna 3,14*(0,15*0,15)*0,15 =0,011 [A]
P | 39 | 998272211 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole | T | 0.62601 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody ve štole, šachtě
VV

## SO 02_PS 02
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Hřivno, řešení vodovodu - přívod NN z RE | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4098.01 |  | 3177.09 |  | 0 |  | 0.04187 |  | 0 |  |  |  | 6.11 |  |  | DIL
1 | 388996111R00 | Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop | m | 63 | 0 | 0 | 34.07 | 2146.41 | 50.43 | 3177.09 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.02079 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 6.11 |  |  | POL1_0
2 | 3457114702R | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 | m | 68 | 0 | 0 | 28.7 | 1951.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.02108 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 32496.9 |  | 10734.1 |  | 0 |  | 0.14476 |  | 0 |  |  |  | 19.85 |  |  | DIL
3 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 63 | 0 | 0 | 63.7 | 4013.1 | 70.3 | 4428.9 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.06237 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 8.19 |  |  | POL1_0
4 | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 35.48 | 283.84 | 190.52 | 1524.16 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00168 | 0 | 0 |  |  | 0.35217 | 2.82 |  |  | POL1_0
5 | 210810014R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 2526.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07406 | 4.67 |  |  | POL1_0
6 | 34111080R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 | m | 75 | 0 | 0 | 261 | 19575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.06675 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | 210010084RT1 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky PH 8029 + kolena PH 8229 | m | 8 | 0 | 0 | 174.17 | 1393.36 | 50.83 | 406.64 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00296 | 0 | 0 |  |  | 0.094 | 0.75 |  |  | POL1_0
8 | 211010010RT2 | Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 8 | 0 | 0 | 1.95 | 15.6 | 43.95 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08117 | 0.65 |  |  | POL1_0
9 | 210292012R00 | Zjištění stavu izolace zemního kabelu, 1 měření | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1598 | 0.16 |  |  | POL1_0
10 | 210191541R00 | Montáž pilíře PRIS 2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.506 | 2.51 |  |  | POL1_0
11 | 357116411R | Rozvaděč elektroměrový plastový ER 112/NKP7P-C | kus | 1 | 0 | 0 | 7216 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | 210290802R00 | Odpojení motorových spotřebičů do 7,5 kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 54.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | POL1_0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 4756.64 |  | 66438.33 |  | 0 |  | 12.9115 |  | 0 |  |  |  | 154.52 |  |  | DIL
13 | 460010023RT1 | Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m | km | 0.063 | 0 | 0 | 282.29 | 17.78 | 2187.71 | 137.83 | 0 | 0 | 0.01124 | 0.00071 | 0 | 0 |  |  | 3.821 | 0.24 |  |  | POL1_0
14 | 460030011RT1 | Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných | m2 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 1426.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 3.42 |  |  | POL1_0
|  | 0,35*63 |  | 22.05 | [18 empty] | VV | 0
15 | 460620001RT1 | Položení drnu, ruční položení drnu, kropení | m2 | 22.05 | 0 | 0 | 0.5 | 11.03 | 26.3 | 579.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 1.21 |  |  | POL1_0
|  | 0,35*63 |  | 22.05 | [18 empty] | VV | 0
16 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 22.05 | 0 | 0 | 3.56 | 78.5 | 23.84 | 525.67 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00044 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.1 |  |  | POL1_0
|  | 0,35*63 |  | 22.05 | [18 empty] | VV | 0
17 | 460110001R00 | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 3.72 |  |  | POL1_0
18 | 460110101R00 | Sonda pro vyhledání kabelů - zához | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 0.78 |  |  | POL1_0
19 | 460200283RT2 | Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 46494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7665 | 111.29 |  |  | POL1_0
20 | 460570283R00 | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 10206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.344 | 21.67 |  |  | POL1_0
21 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 63 | 0 | 0 | 7.31 | 460.53 | 12.39 | 780.57 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00378 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 1.64 |  |  | POL1_0
22 | 460420022R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku | m | 63 | 0 | 0 | 66.3 | 4176.9 | 46.7 | 2942.1 | 0 | 0 | 0.20475 | 12.8993 | 0 | 0 |  |  | 0.098 | 6.17 |  |  | POL1_0
23 | 460680041RT3 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,09 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 5.95 | 11.9 | 642.05 | 1284.1 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.00734 | 0 | 0 |  |  | 1.328 | 2.66 |  |  | POL1_0
24 | 460270101RT1 | Rozbourání pilířů pro skříň SP 3,4,5, rozebrání pilíře a likvidace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.62 | 0.62 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 3005.72 |  | 1854.68 |  | 0 |  | 0.00794 |  | 0 |  |  |  | 3.42 |  |  | DIL
25 | 650125191RT2 | Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2 | m | 8 | 0 | 0 | 274.09 | 2192.72 | 71.91 | 575.28 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00744 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 1.06 |  |  | POL1_0
26 | 650142417R00 | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 16 mm2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 0.77 |  |  | POL1_0
27 | 650141115R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 0.66 |  |  | POL1_0
28 | 650511171R00 | Měření impedance vypínací smyčky | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 0.03 |  |  | POL1_0
29 | 650061642R00 | Montáž jističe modulárního třípólového do 80 A | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  | POL1_0
30 | 35822002313R | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3 | kus | 1 | 0 | 0 | 813 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
31 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 005 23-1010.R | Revize | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
33 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | END
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Cena s DPH | [5 empty] | 0

## SO 02_SO 02
ASPE10 | [10 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 02 | 0 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 02 |  | Vodojem a úpravna vody | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 02 |  | Vodojem a upravna vody - Stavební část | [5 empty] | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 3 | 131101101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 93.399 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 16,49*7,08*0,80 =93,399 [A]
P | 4 | 131301102 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 181.817 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
VV |  |  |  | 15,02*5,38*2,25 =181,817 [A]
P | 5 | 131301109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | M3 | 181.817 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 6 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 239.989 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | 93,399 + 181,817 - 35,227 =239,989 [A]
P | 7 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 35.227 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
VV |  |  |  | 14,17*4,52*0,55 =35,227 [A]
P | 8 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 169.426 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | 8,852 podsyp vodojemu + 74,414 obsyp vodojemu + 118,379 vodojem - 32,219 nadzemní obsyp vodojemu =169,426 [A]
P | 9 | 167101102 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 169.426 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | 8,852 podsyp vodojemu + 74,414 obsyp vodojemu + 118,379 vodojem - 32,219 nadzemní obsyp vodojemu =169,426 [A]
P | 10 | 171101103 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | M3 | 32.219 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100% PS Nadzemní obsyp vodojemu stávající zeminou
VV
P | 11 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 169.426 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky
VV |  |  |  | 8,852 podsyp vodojemu + 74,414 obsyp vodojemu + 118,379 vodojem - 32,219 nadzemní obsyp vodojemu =169,426 [A]
P | 12 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 321.909 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | (8,852 podsyp vodojemu + 74,414 obsyp vodojemu + 118,379 vodojem - 32,219 nadzemní obsyp vodojemu) *1,9 =321,909 [A]
P | 13 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 73.571 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 93,399+181,817 výkop vodojem - 8,852 podsyp vodojemu - 74,414 obsyp vodojemu - 118,379 vodojem =73,571 [A]
P | 14 | 175101201 |  | Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 74.414 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Obsypání vodojemu stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | (13,94*3,37*0,50*2 + 3,10*3,37*2) stěny + (13,94*4,10 - 8,70*3,30)*0,23 strop =74,414 [B]
P | 15 | 175101209 |  | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m | M3 | 74.414 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
VV
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 38 | R.03-001 |  | Dodávka a montáž objektů VDJ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace položky v příloze č.1 Výkazu výměr
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 451535111 | 01 | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 5.901 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku Podsyp armaturní a akumulačních komor fr. 8-16 tl. 100mm
VV |  |  |  | 14,05*4,20*0,10 =5,901 [A]
P | 17 | 451535111 | 02 | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 2.355 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku Kačírek tl. 200mm v okapovém chodníčku
VV |  |  |  | 11,775m2 * 0,20 =2,355 [A]
P | 18 | 451575111 |  | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku | M3 | 2.951 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrkopísku Podsyp armaturní a akumulačních komor fr. 4-8 tl. 50mm
VV |  |  |  | 14,05*4,20*0,05 =2,951 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 19 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 39.432 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 3* (12,94*3,10- 8,70*3,10) =39,432 [A]
PN | 20 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 26.288 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (12,94*3,10- 8,70*3,10) =26,288 [A]
PN | 21 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 13.144 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (12,94*3,10- 8,70*3,10) =13,144 [A]
P | 22 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 115.488 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | 3* (12,94*1,20*2 + 3,10*1,20*2) =115,488 [A]
PN | 23 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 76.992 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (12,94*1,20*2 + 3,10*1,20*2) =76,992 [A]
PN | 24 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 38.496 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (12,94*1,20*2 + 3,10*1,20*2) =38,496 [A]
P | 25 | 711161115 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 14.652 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | (13,14*3,30 - 8,70*3,30) =14,652 [A]
P | 26 | 711161215 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 53.064 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | (13,14*1,30*2 + 3,30*1,30*2) + (8,70*0,43*2 + 3,30*0,43*2) =53,064 [A]
P | 27 | 721173316 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 | M | 11.75 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 125 Potrubí, tvarovky (kolena a přesuvky), fitrační síťky pro odvětrání. Větrací mřížky součástí fasády objektu.
VV |  |  |  | (2,95+0,43 + výškové koleno 90 + dvojitá přesuvka + filtrační síťka)*2 akumulační komory + (4,00+0,43 + výškové koleno 90) armaturní komora + 0,28*2 nadzemní objekt =11,750 [A]
P | 28 | 725211601 |  | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm
VV
P | 29 | 725822612 |  | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
VV
P | 30 | 742420021 |  | Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu
VV
PN | 31 | R.07-0021 |  | Anténa | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | nerez ocel d40/2
VV
P | 32 | 795421001 |  | Izolace tepelná svislá lepená desek celoplošně | M2 | 35.728 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná svislá lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 100mm
VV |  |  |  | (12,94*1,10*2 + 3,30*1,10*2) =35,728 [A]
P | 33 | 795421011 |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z desek celoplošně | M2 | 13.144 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 100mm
VV |  |  |  | 12,94*3,10 - 8,70*3,10 =13,144 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 34 | 916331112 |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
VV
PN | 35 | 59217001 |  | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm | M | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV
P | 36 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 79.491 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | 11,775 okapový chodníček =11,775 [A] (13,14*3,30 - 8,70*3,30) + (13,14*1,30*2 + 3,30*1,30*2) + (8,70*0,43*2 + 3,30*0,43*2) ochrana tepelné izolace =67,716 [B] Celkem: A+B=79,491 [C]
P | 37 | 998144471 |  | Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m | T | 3.8074 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných
VV

## SO 03
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 03 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 03 |  | Vsakovací jímka prací vody |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 3 | 131101101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 36.624 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 8,40*5,45*0,80 =36,624 [A]
P | 4 | 131301101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 73.025 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 7,00*4,15*2,4 + 2,71*2,71*0,45 =73,025 [A]
P | 5 | 131301109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | M3 | 74.025 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 6 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 106.344 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | 8,40*5,45*0,80 + 7,00*4,15*2,40 =106,344 [A]
P | 7 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
VV |  |  |  | 2,71*2,71*0,45 =3,305 [A]
P | 8 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | (1,095+2,285) podsyp + 15,592 šachty =18,972 [A]
P | 9 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | (1,095+2,285) podsyp + 15,592 šachty =18,972 [A]
P | 10 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 18.972 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | (1,095+2,285) podsyp + 15,592 šachty =18,972 [A]
P | 11 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 36.047 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | ((1,095+2,285) podsyp + 15,592 šachty) *1,9 =36,047 [A]
P | 12 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 68.447 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp stávajícím výkopkem
VV |  |  |  | (36,624+73,025) výkop - (1,095+2,285) podsyp - 22,230 obsyp - 15,592 šachty =68,447 [A]
P | 13 | 175101201 |  | Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Obsypání šachtet stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,65*1,65)*2,77 - 3,14*(1,15*1,15)*2,77 + 3,14*(1,65*1,65)*0,12 - 3,14*(0,43*0,43)*0,12 vsakovací jímka + 3,14*(1,12*1,12)*3,33 - 3,14*(0,62*0,62)*3,33 vsakovací šachta =22,230 [A]
P | 14 | 175101209 |  | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m | M3 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
VV
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 15 | 320101112 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg | M3 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg Zákrytová deska vsakovací jímky + Skruž vsakovací jímky
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*0,20 deska + 3,14*(1,15*1,15)*0,5-3,14*(1,0*1,0)*0,5 skruž =1,337 [A]
PN | 16 | R.03-1112 | 01 | prefabrikovaná železobetonová zákrytová deska DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prostup DN600
VV
PN | 17 | R.03-1112 | 02 | prefabrikovaná železobetonová skruž šachty DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výška 500mm
VV
P | 18 | 320101114 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 7000 do 10000 kg | M3 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg Skruž vsakovací jímky
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*2,0-3,14*(1,0*1,0)*2,0 =2,025 [A]
PN | 19 | R.03-1114 | 01 | prefabrikovaná železobetonová skruž šachty DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výška 2000mm, prostup DN120 ve stěně
VV
PN | 20 | R.03-1114 | 02 | těsnění elastomerové pro spojení prefabrikátů DN 2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 451535111 |  | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 1.331 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku Vsakovací šachta
VV |  |  |  | 3,14*(0,50*0,50)*0,30 + 2,34*2,34*0,20 =1,331 [A]
P | 22 | 457541111 |  | Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm | M3 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm Vsakovací jímka, štěrk fr. 4-8mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,00*1,00)*0,20 + 3,38*3,38*0,20 =2,913 [A]
P | 23 | 457571311 |  | Filtrační vrstvy z kameniva těženého drobného bez zhutnění frakce od 0 až 1 do 2 až 4 mm | M3 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 0-1 do 2-4 mm Vsakovací jímka, vodárenský písek tl. 300mm fr. 2mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,00*1,00)*0,30 =0,942 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 24 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 10.696 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Vsakovací jímka
VV |  |  |  | 3* (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) =10,696 [A]
PN | 25 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) =7,131 [A]
PN | 26 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) =3,565 [A]
P | 27 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 25.999 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Vsakovací jímka
VV |  |  |  | 3* (2*3,14*1,15)*1,20 =25,999 [A]
PN | 28 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (2*3,14*1,15)*1,20 =17,333 [A]
PN | 29 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*1,20 =8,666 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 30 | 894138001 |  | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky Vsakovací šachta
VV
P | 31 | 894411111 |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 Vsakoavací šachta
VV
PN | 32 | 59224161 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 33 | 59224162 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1 skuž s prostupem DN120
VV
PN | 34 | 59224188 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1 Vsakovací šachta + 2 Vsakovací jímka =3,000 [A]
PN | 35 | 59224312 |  | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 36 | 59224348 |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 37 | 899102112 |  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 Vsakoavcí jímka a šachta
VV
PN | 38 | 28661932 |  | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | poklop s pantem a odvětráním
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 39 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 12.232 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Vsakovací jímka
VV |  |  |  | (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) + (2*3,14*1,15)*1,20 =12,232 [A]
P | 40 | 998144471 |  | Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m | T | 22.8758 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných
VV

## SO 04_SO 04.01
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 04.01 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 04 |  | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 04.01 |  | Příjezdová komunikace |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
VV |  |  |  | 40*1,0*0,3 stáv el. kabel =12,000 [A]
P | 2 | 122102201 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 | M3 | 44.37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 35,850 + 8,52 =44,370 [A]
P | 3 | 122201109 |  | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | M3 | 44.37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředekv hornině tř. 1 až 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 1 až 3
VV |  |  |  | 35,850 + 8,52 =44,370 [A]
P | 4 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 31.977 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | (35,850+8,520) odpopávka - (5,222+0,494) násyp - 6,677 násyp v SO04.02 =31,977 [A]
P | 5 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 31.977 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | (35,850+8,520) odpopávka - (5,222+0,494) násyp - 6,677 násyp v SO04.02 =31,977 [A]
P | 6 | 171101103 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | M3 | 5.716 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
VV |  |  |  | 5,222+0,494 =5,716 [A]
P | 7 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 31.977 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky
VV |  |  |  | (35,850+8,520) odpopávka - (5,222+0,494) násyp - 6,677 násyp v SO04.02 =31,977 [A]
P | 8 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 60.756 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | ((35,850+8,520) odpopávka - (5,222+0,494) násyp - 6,677 násyp v SO04.02) * 1,9 =60,756 [A]
P | 9 | 181102302 |  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | M2 | 337.613 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
VV |  |  |  | 270,09 * 1,25 =337,613 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | 564851111 | 01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 283.595 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠDA s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV |  |  |  | 270,09 * 1,05 =283,595 [A]
P | 11 | 564851111 | 02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 337.613 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV |  |  |  | 270,09 * 1,25 =337,613 [A]
P | 12 | 565135121 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | M2 | 275.492 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
VV |  |  |  | 270,09 * 1,02 =275,492 [A]
P | 13 | 569831111 |  | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm | M2 | 70.555 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV |  |  |  | 141,11*0,50 =70,555 [A]
P | 14 | 573231106 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 275.492 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 270,09 * 1,02 =275,492 [A]
P | 15 | 577134121 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 270.09 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 912211111 |  | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Napojení na stávající vozovku
VV
PN | 17 | 40445162 |  | sloupek silniční směrový plastový 1000mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Červená barva sloupku
VV
P | 18 | 919731122 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm Napojení na stávající vozovku
VV
P | 19 | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Napojení na stávající vozovku
VV
P | 20 | 928621012 | X | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí Napojení na stávající vozovku
VV
P | 21 | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným jakékoliv délky objektu
VV

## SO 04_SO 04.02
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 04.02 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 04 |  | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 04.02 |  | Zpevněné plochy |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 171101103 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | M3 | 6.677 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100% PS Zemina z objektu SO 04.01
VV |  |  |  | 4,40*2,85*0,35 čerpací šachta + 1,88*2,10*0,30+1,00*5,52*0,20 u vodojemu, vsakování =6,677 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 451571412 |  | Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 100 do 150 mm | M2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 100 do 150 mm Štěrkodrť fr. 16-32mm tl. 150mm
VV |  |  |  | 5,48 čerpací šachta + 13,12 u vodojemu, vsakování =18,600 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 596211110 |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | M2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar
VV |  |  |  | 5,48 čerpací šachta + 13,12 u vodojemu, vsakování =18,600 [A]
PN | 4 | 59245015 |  | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní | M2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | 3,10 čerpací šachta + 3,62 u vodojemu, vsakování =6,720 [A]
PN | 6 | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 7 | 916331112 |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
VV |  |  |  | 8,40 čerpací šachta + 21,11 u vodojemu, vsakování =29,510 [A]
PN | 8 | 59217001 |  | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm | M | 29.51 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 9 | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | T | 12.8369 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným jakékoliv délky objektu
VV

## SO 04_SO 04.03
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 04.03 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 04 |  | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 04.03 |  | Oplocení |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 111201101 |  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
VV
P | 2 | 111201401 |  | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | M2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu
VV
P | 3 | 112111111 |  | Spálení větví všech druhů stromů | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách
VV
P | 4 | 112151511 |  | Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m Úprava koruny stromů
VV
P | 5 | 121101102 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | M3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
VV |  |  |  | 900m2 * 0,20 =180,000 [A]
P | 6 | 131111333 |  | Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem | M | 43.79 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
VV |  |  |  | 37*0,67 plotový sloupek + 25*0,76 vzpěra =43,790 [A]
P | 7 | 132101101 |  | Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 2*(0,32*0,32*0,65) + 3,80*0,32*0,50 brána =0,741 [A]
P | 8 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | 0,741 brána =0,741 [A]
P | 9 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | 0,741 brána + 4,203 jamky =4,944 [A]
P | 10 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | 0,741 brána + 4,203 jamky =4,944 [A]
P | 11 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | 0,741 brána + 4,203 jamky =4,944 [A]
P | 12 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 9.394 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | (0,741 brána + 4,203 jamky) * 1,9 =9,394 [A]
P | 13 | 181301115 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 562.63 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm Rozprostření sejmuté ornice na pozemku VaKu a v okolí stavby
VV |  |  |  | 900 - 270,09 vozovka - (5,48+21,11) dlažba - 40,69 vodojem =562,630 [A]
P | 14 | 181411121 |  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 562.63 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | 900 - 270,09 vozovka - (5,48+21,11) dlažba - 40,69 vodojem =562,630 [A]
PN | 15 | 00572472 |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 8.439 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 562,63*0,015 =8,439 [A]
P | 16 | 185804312 |  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Trávník
VV
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 17 | 274313711 |  | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | M3 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základ pro bránu.
VV |  |  |  | 2*(0,32*0,32*0,65) + 3,80*0,32*0,50 =0,741 [A]
P | 18 | 274351121 |  | Zřízení bednění základových pasů rovného | M2 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné zřízení Základ brány
VV |  |  |  | 4,44*0,65*2 + 0,32*0,65*2 =6,188 [A]
P | 19 | 274351122 |  | Odstranění bednění základových pasů rovného | M2 | 6.188 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné odstranění
VV |  |  |  | 4,44*0,65*2 + 0,32*0,65*2 =6,188 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 338121123 |  | Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3 | KUS | 62 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky betonem tř. C20/25, o objemu do 0,15 m3 (včetně betonové patky)
VV |  |  |  | 37 sloupek + 25 vzpěra =62,000 [A]
PN | 21 | 59231120 | 01 | sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm | KUS | 37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nezkracovat
VV
PN | 22 | 59231120 | 02 | sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm | KUS | 25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vzpěra, zkrácený plotový sloupek průběžný
VV
P | 23 | 338171123 |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek Sloupky brány 127/7/2250 (včetně betonové patky)
VV
PN | 24 | 55342328 |  | sloupek pro branku 127/7 v 2,25m včetně pantu | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opískováno a opatřeno žárovým zinkováním. Opatřeno nátěrem barvy na bázi PUR vhodným na pozinkované povrchy v barevném odstínu RAL podle požadavku objednatele.
VV
P | 25 | 348101240 |  | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2
VV
PN | 26 | 55342321 |  | branka vchodová kovová 1550x1150 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opískováno a opatřeno žárovým zinkováním. Opatřeno nátěrem barvy na bázi PUR vhodným na pozinkované povrchy v barevném odstínu RAL podle požadavku objednatele.
VV
PN | 27 | 55342341 |  | brána kovová 1550x2730 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opískováno a opatřeno žárovým zinkováním. Opatřeno nátěrem barvy na bázi PUR vhodným na pozinkované povrchy v barevném odstínu RAL podle požadavku objednatele.
VV
P | 28 | 348121221 |  | Osazení podhrabových desek délky do 3 m na plotové sloupky | KUS | 29.447 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení podhrabových desek na sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
VV |  |  |  | 86,87/2,95 =29,447 [A]
PN | 29 | 59233120 |  | deska plotová betonová 290x5x29 cm | KUS | 29.447 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podhrabová deska 2950/5/30
VV
P | 30 | 348401120 |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu | M | 86.87 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m
VV
PN | 31 | 15619100 |  | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm | M | 260.61 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3 * 86,87 =260,610 [A]
PN | 32 | 31327502 |  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm | M | 86.87 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 33 | 348401360 |  | Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15° | M | 260.61 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
VV |  |  |  | 3 * 86,87 =260,610 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 34 | 998232111 |  | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m | T | 31.6473 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou pro oplocení
VV

## SO 05
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 05 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 05 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 3 | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
VV |  |  |  | 1,00 odběr + 1,00 vsakování + 1,00 vypouštění + 1,00 propoj =4,000 [A]
P | 4 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
VV |  |  |  | 1,50 odběr + 1,50 vsakování + 1,50 vypouštění + 1,50 propoj =6,000 [A]
P | 5 | 132101201 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 33.768 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 0,90*0,80*(13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění + 1,00 propoj) =33,768 [A]
P | 6 | 132301201 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | (18,29 nátok + 28,59 odběr + 10,88 vsakování + 21,48 vypouštění + 1,44 propoj) - (0,90*0,20*(13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění + 1,00 propoj) ornice) - 33,768 tř.2 =38,470 [A]
P | 7 | 132301209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spáduv hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 8 | 151811131 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 143.78 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 29,34 nátok + 63,53 odběr + 0 vsakování + 47,71 vypouštění + 3,20 propoj =143,780 [A]
P | 9 | 151811231 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 143.78 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 29,34 nátok + 63,53 odběr + 0 vsakování + 47,71 vypouštění + 3,20 propoj =143,780 [A]
P | 10 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 52.131 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | (18,29 nátok + 28,59 odběr + 10,88 vsakování + 1,44 propoj) - (0,90*0,20*(13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 1,00 propoj) ornice) =52,131 [A]
P | 11 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 20.107 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m
VV |  |  |  | (21,48 vypouštění) - (0,90*0,20*(7,63 vypouštění) ornice) =20,107 [A]
P | 12 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 21.161 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | 4,221 podsyp + 16,179 obsyp + 0,301 potrubí + 0,460 blok =21,161 [A]
P | 13 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 21.161 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | 4,221 podsyp + 16,179 obsyp + 0,301 potrubí + 0,460 blok =21,161 [A]
P | 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 21.161 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | 4,221 podsyp + 16,179 obsyp + 0,301 potrubí + 0,460 blok =21,161 [A]
P | 15 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 40.206 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | (4,221 podsyp + 16,179 obsyp + 0,301 potrubí + 0,460 blok) *1,9 =40,206 [A]
P | 16 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 51.077 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp stávajícím výkopkem
VV |  |  |  | (33,768+38,470) výkop - 4,221 podsyp - 16,179 obsyp - 0,301 potrubí - 0,46 blok =51,077 [A]
P | 17 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 16.179 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
VV |  |  |  | 0,90*0,39*(13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění) - 3,14*(0,045*0,045)*(13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění) + 0,90*0,41*1,00 propoj - 3,14*(0,055*0,055)*1,00 propoj =16,179 [A]
PN | 18 | 58337310 |  | štěrkopísek frakce 0-4 třída B | T | 33.571 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 16,179 * 2,075 =33,571 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 19 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Hutněný písek, zrno 0-4mm
VV |  |  |  | 0,90*0,10* (13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění + 1,00 propoj) =4,221 [A]
P | 20 | 452313151 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | M3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25
VV |  |  |  | 0,83*0,30*0,92 + 0,85*0,28*0,97 odběr =0,460 [A]
P | 21 | 452353101 |  | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | M2 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí Montáž, demontáž, likvidace
VV |  |  |  | (0,83*0,30 + 2*0,30*0,92) + (0,85*0,28 + 2*0,28*0,97) odběr =1,582 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 722219191 |  | Montáž zemních souprav ostatní typ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
PN | 23 | 28611116 |  | trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 | M | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranna zemní soupravy
VV |  |  |  | 2*1,30 =2,600 [A]
PN | 24 | 42291073 |  | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, VAG
VV
PN | 25 | 42291074 |  | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5 m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN100/150, VAG
VV
P | 26 | 734173417 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV |  |  |  | 2 nátok + 5 odběr + 1 vsakování + 1 vypouštění =9,000 [A]
P | 27 | 734173418 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 100 | SOUBOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV |  |  |  | 3 odběr =3,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 28 | 850265121 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 100 Napojení na stávající vodovodní řad, propoj stávajícího řadu
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
P | 29 | 857242122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 6+1=7,000 [A]
PN | 30 | 28654368 |  | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Profilovaná příruba otočná BFL, poplastovaná, DN80 PN16, Frialen
VV |  |  |  | 2 nátok + 2 odběr + 1 vsakování + 1 vypouštění =6,000 [A]
PN | 31 | 55251820 |  | koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou 5050, DN80 PN16, Hawle
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
P | 32 | 857261131 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100
VV
PN | 33 | R.08-1131 |  | waga spojka DN 100 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Waga spojka M/J 3007, d104-132 PN16, Georg Fischer
VV |  |  |  | 2 propoj =2,000 [A]
P | 34 | 857262122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
VV
PN | 35 | R.08-2122 | 1 | waga spojka DN 100 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Waga spojka M/J 3057 s přírubou, d104-132/DN100 PN16, Georg Fischer
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
P | 36 | 857264122 |  | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
VV
PN | 37 | 55253591 |  | kříž přírubový litinový,práškový epoxid tl 250µm TT-kus DN 100/80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | TT kus, DN100/80 PN16, Duktus
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
P | 38 | 871241211 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | M | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
VV |  |  |  | 13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění =45,900 [A]
PN | 39 | 28613115 |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm | M | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HDPE PE100 potrubí RC2, d90 SDR11
VV
P | 40 | 871251211 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm
VV |  |  |  | 1,00 propoj =1,000 [A]
PN | 41 | 28613116 |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 110x10,0mm | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HDPE PE100 potrubí RC2, d110 SDR11
VV
P | 42 | 877241101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | KUS | 14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90
VV |  |  |  | 8+6=14,000 [A]
PN | 43 | 28615974 |  | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrospojka MB, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 2 nátok + 3 odběr + 1 vsakování + 2 vypouštění =8,000 [A]
PN | 44 | 28653135 |  | Lemový nákružek PE100 SDR11 90 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lemový nákružek BE, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 2 nátok + 2 odběr + 1 vsakování + 1 vypouštění =6,000 [A]
P | 45 | 877241110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | KUS | 16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 90
VV |  |  |  | 2+13+1=16,000 [A]
PN | 46 | 28614841 |  | koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koleno BW45°, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 1 odběr + 1 vypouštění =2,000 [A]
PN | 47 | 28614948 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 | KUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 4 nátok + 3 odběr + 4 vsakování + 2 vypouštění =13,000 [A]
PN | 48 | 28614948 | X | elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 90 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrokoleno W30°, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 1 nátok =1,000 [A]
P | 49 | 891241112 |  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí (bez poklopů) DN 80
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
PN | 50 | 42221116 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG
VV
P | 51 | 891243321 |  | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
PN | 52 | R.08-3321 |  | zavzduš. a odzvduš. souprava DN 80 PN 16, krycí hloubka 1500 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zavzduš. a odvzduš. souprava ZOV 9822, 1,25/1,50m, DN80 PN16, Hawle
VV
P | 53 | 891261112 |  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí (bez poklopů) DN 100
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
PN | 54 | 42221117 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 100mm PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN100 PN16, VAG
VV
P | 55 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | M | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV |  |  |  | 13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění =45,900 [A]
P | 56 | 892271111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125
VV |  |  |  | 1,00 propoj =1,000 [A]
P | 57 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
VV |  |  |  | 13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění + 1,00 propoj =46,900 [A]
P | 58 | 899401112 |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
PN | 59 | 42291352 |  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 60 | 899401113 |  | Osazení poklopů litinových hydrantových | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových hydrantových
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
PN | 61 | 42291452 |  | poklop litinový - hydrantový DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | poklop 1790 TH, V.O.H, Hawle
VV
P | 62 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
VV |  |  |  | 13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění + 1,00 propoj =46,900 [A]
P | 65 | R.08-001 |  | Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 | M | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 13,30 nátok + 15,34 odběr + 9,63 vsakování + 7,63 vypouštění =45,900 [A]
P | 66 | R.08-002 |  | Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí DN 100 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1,00 propoj =1,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 63 | 936311111 |  | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Utěsnění prostupů pro potrubí zdí vsakovací jímky a vsakovací šachty. Obvod potrubí a stěna kruhového otvoru na vnější straně stěny budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWEL, meziprostor bude vyplněn betonem C16/20
VV |  |  |  | 3,14*(0,06*0,06)*0,15 vsakovací jímka + 3,14*(0,06*0,06)*0,12 vsakovací šachta =0,003 [A]
P | 64 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 1.4008 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
VV

## SO 06
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2006 |  | Hřivno - Řešení vodovodu |  |  | SO 06 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 06 |  | Demolice nevyužívaných objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 712300833 |  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | M2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé
VV
P | 2 | 722110811 |  | Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových do DN 80 Demontované trouby, tvarovky z nerezové oceli, armatury a čerpadla a jiná technologie budou předány majiteli rušené nemovitosti. Vystrojení čerpací stanice na návsi
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 966071711 |  | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | KUS | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných Stávající plot
VV
P | 4 | 966071821 |  | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m | M | 47.259 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, osazených do hloubky 1,00 m Stávající plot
VV
P | 5 | 966073812 |  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2 Stávající brána
VV
P | 6 | 968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | M2 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 2,04*0,82 =1,673 [A]
P | 7 | 981511112 |  | Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním | M3 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic
VV |  |  |  | 0,97 římsa + 9,09 stěny =10,060 [A]
P | 8 | 981511114 |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | M3 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu
VV |  |  |  | 2,04 strop =2,040 [A]
P | 9 | 981511116 |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | M3 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého
VV |  |  |  | 5,17 podlaha a základy =5,170 [A]
P | 10 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 38.265 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
VV |  |  |  | 20,16024 cihelný odpad + 11,374 betonový odpad + 4,9164 železobetoný odpad + 0,1456 asfaltový odpad + 1,668321 kovový odpad =38,265 [A]
P | 11 | 997013803 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | T | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
VV |  |  |  | 20,16024 římsa + stěny =20,160 [A]
P | 12 | 997221815 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 11.374 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
VV |  |  |  | 11,374 podlahy + základy =11,374 [A]
P | 13 | 997221825 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | T | 4.916 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
VV |  |  |  | 4,9164 strop =4,916 [A]
P | 14 | 997223845 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
VV |  |  |  | 0,1456 krytina =0,146 [A]
P | 15 | R.09-001 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 38.265 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky.
VV |  |  |  | 20,16024 cihelný odpad + 11,374 betonový odpad + 4,9164 železobetoný odpad + 0,1456 asfaltový odpad + 1,668321 kovový odpad =38,265 [A]
P | 16 | R.09-002 |  | Demontáž ocelových konstrukcí | T | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž nádrže vedle čerpací stanice na návsi, doprava na místo určené objednavatelem
VV