## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
Stavba: 2007 - Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody
Varianta: DÚR+DSP - Dokumentace pro Územní řízení + Stavební povolení
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
01 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
SO 01 | Čerpací šachta na vrtu HVT-1 | 0 | 0 | 0
SO 02 | Vodojem a úpravna vody | 0 | 0 | 0
PS 01 | Technologická část | 0 | 0 | 0
PS 01.01 | Vodojem a úpravna vody | 0 | 0 | 0
PS 01.02 | Čerpací šachta | 0 | 0 | 0
PS 02 | Elektrotechnologická část | 0 | 0 | 0
SO 02 | Vodojem a upravna vody - Stavební část | 0 | 0 | 0
SO 03 | Vsakovací jímka prací vody | 0 | 0 | 0
SO 04 | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení | 0 | 0 | 0
SO 04.01 | Příjezdová komunikace | 0 | 0 | 0
SO 04.02 | Zpevněné plochy | 0 | 0 | 0
SO 04.03 | Oplocení | 0 | 0 | 0
SO 05 | Trubní vedení | 0 | 0 | 0
SO 06 | Demolice nevyužívaných objektů | 0 | 0 | 0
SO 07 | Přípojka NN | 0 | 0 | 0

## VRN
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | 01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | 01 |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 1.01 |  | Zařízení staveniště, provozní vlivy | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 2 | 1.02 |  | Skládkovné | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek Včetně poplatků pokud nebyli uvedeny jinde
VV
P | 3 | 1.03 |  | Fotodokumentace | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 4 | 1.04 |  | Publicita a propagace stavby | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 5 | 1.05 |  | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 6 | 1.06 |  | Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 7 | 1.07 |  | Záchranný archeologický dohled | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 8 | 1.08 |  | Doklady požadované k předání a převzetí díla | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 9 | 1.09 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 10 | 1.10 |  | Další doplňující průzkumy | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 11 | 1.11 |  | Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 12 | 1.12 |  | Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 13 | 1.13 |  | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 14 | 1.14 |  | Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 15 | 1.15 |  | Zajištění a osvětlení výkopů a překopů | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 16 | 1.16 |  | Havarijní plán | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 17 | 1.17 |  | Zvláštní požadavky na zhotovení | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 18 | 1.18 |  | Zemní práce | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV
P | 19 | 1.19 |  | Dopravně inženýrská opatření a dopravní značení DIO | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace dle Technických podmínek
VV

## SO 01
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 01 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 01 |  | Čerpací šachta na vrtu HVT-1 |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 3 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy V blízkosti vrtu
VV |  |  |  | 1,50*1,50*2,70 =6,075 [A]
P | 4 | 131101101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 5,32*5,32*0,10 =2,830 [A]
P | 5 | 131301101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 37.873 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 4,72*4,72*1,70 =37,873 [A]
P | 6 | 131301109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | M3 | 37.873 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 7 | 131401101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 | M3 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3
VV |  |  |  | 3,88*3,88*0,825 =12,420 [A]
P | 8 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 41.703 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | 2,830 + 38,873 =41,703 [A]
P | 9 | 161101151 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV
P | 10 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 13.566 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | (1,024+2,521) podsyp + 11,540 obsyp + 10,901 šachta - 12,420 tř.5 =13,566 [A]
P | 11 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV
P | 12 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 13.566 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | (1,024+2,521) podsyp + 11,540 obsyp + 10,901 šachta - 12,420 tř.5 =13,566 [A]
P | 13 | 167101151 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | M3 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV
P | 14 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 25.986 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | ((1,024+2,521) podsyp + 11,540 obsyp + 10,901 šachta) =25,986 [A]
P | 15 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 49.373 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | ((1,024+2,521) podsyp + 11,540 obsyp + 10,901 šachta)*1,9 =49,373 [A]
P | 16 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 27.137 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp stávajícím výkopkem
VV |  |  |  | (2,830+37,873+12,420) výkop - (1,024+2,521) podsyp - 11,540 obsyp -10,901 šachta =27,137 [A]
P | 17 | 175101201 |  | Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Obsypání šachty stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,65*1,65)*2,625 - 3,14*(1,15*1,15)*2,625 =11,540 [A]
P | 18 | 175101209 |  | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m | M3 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
VV
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 19 | 320101112 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg | M3 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg Zákrytová deska čerpací šachty
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*0,20 =0,831 [A]
PN | 20 | R.03-1112 |  | prefabrikovaná železobetonová zákrytová deska DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Beton ŽB C 34/45-2ba Prostupy 600x600mm a 800x600mm
VV
P | 21 | 320101114 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 7000 do 10000 kg | M3 | 3.346 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg Dno čerpací šachty
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*2,0-3,14*(1,0*1,0)*2,0 + 3,14*(1,45*1,45)*0,20 =3,346 [A]
PN | 22 | R.03-1114 |  | prefabrikované železobetonové dno šachty DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Beton ŽB C 34/45-2ba Prostupy DN600 ve dně, DN300 a DN100 ve stěně
VV
P | 23 | 341311811 |  | Stěny nosné z betonu tř. C 25/30 | M3 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 25/30 Vstupní komínek do čerpací šachty
VV |  |  |  | 2,25*1,10*0,30 - 0,60*0,60*0,30 - 0,80*0,60*0,30 =0,491 [A]
P | 24 | 341351311 |  | Zřízení jednostranného bednění nosných stěn | M2 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení Vstupní komínek do čerpací šachty
VV |  |  |  | 2,25*0,30*2+1,10*0,30*2 + 0,60*0,30*4 + 0,80*0,30*2+0,60*0,30*2 =3,570 [A]
P | 25 | 341351312 |  | Odstranění jednostranného bednění nosných stěn | M2 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění Vstupní komínek do čerpací šachty
VV |  |  |  | 2,25*0,30*2+1,10*0,30*2 + 0,60*0,30*4 + 0,80*0,30*2+0,60*0,30*2 =3,570 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 26 | 451315114 |  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm | M2 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15 Podklad čerpací jímky
VV |  |  |  | 3,20*3,20 =10,240 [A]
P | 27 | 451315135 |  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm | M2 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 16/20 Spádový beton v čerpací šachtě. Včetně zřízení čerpací jímky pomocí PVC trubky DN400
VV |  |  |  | 3,14*(1,00*1,00) - 3,14*(0,20*0,20) =3,014 [A]
PN | 28 | 28611103 |  | trubka kanalizační PVC hladká hrdlovaná D 400x5000 mm | M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Trubka pro čerpací jímku
VV
P | 29 | 451535111 |  | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku tl. 200mm, fr. 32-63
VV |  |  |  | 3,55*3,55*0,20 =2,521 [A]
P | 30 | 452368211 |  | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | T | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari Podklad čerpací jímky
VV |  |  |  | (3,00*3,00)*0,005267 =0,047 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 31 | 711111002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | M2 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15) dno + 3,14*(1,15*1,15) - 0,60*0,60 - 0,60*0,80 strop =7,465 [A]
PN | 32 | 11163150 |  | lak asfaltový penetrační | T | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 7,465 * 0,000604 =0,005 [A]
P | 33 | 711112002 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | M2 | 17.983 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*2,49 stěny =17,983 [A]
PN | 34 | 11163150 |  | lak asfaltový penetrační | T | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 17,983 * 0,000604 =0,011 [A]
P | 35 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 12.458 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 3* 3,14*(1,15*1,15) =12,458 [A]
PN | 36 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 8.305 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* 3,14*(1,15*1,15) =8,305 [A]
PN | 37 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 4.153 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15) =4,153 [A]
P | 38 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 25.999 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | 3* (2*3,14*1,15)*1,20 =25,999 [A]
PN | 39 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (2*3,14*1,15)*1,20 =17,333 [A]
PN | 40 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*1,20 =8,666 [A]
P | 41 | 711161115 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,23*1,23) - 2,25*1,10 =2,276 [A]
P | 42 | 711161215 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 9.887 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | (2*3,14*1,23)*1,28 =9,887 [A]
P | 43 | 767861011 |  | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu Včetně madel
VV
PN | 44 | 44983027 |  | žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 4m | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Žebřík dl. 2,25m včetně konzol pro uchycení do zdi a madel Nerez ocel 17 240
VV
P | 45 | 795421001 |  | Izolace tepelná svislá lepená desek celoplošně | M2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná svislá lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 80mm
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*1,08 =7,800 [A]
P | 46 | 795421011 |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z desek celoplošně | M2 | 1.678 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 80mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15) - 2,25*1,10 =1,678 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 47 | 899102112 |  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
VV
PN | 48 | R.08-2112 | 01 | poklop šachtový vodotěsný, nerez ocel s rámem | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | poklop s otvorem 600x600mm, větrací hlavice, uzamykatelný
VV
PN | 49 | R.08-2112 | 02 | poklop šachtový vodotěsný, nerez ocel s rámem | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | poklop s otvorem 800x600mm, uzamykatelný
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 50 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 12.163 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | (3,14*(1,23*1,23) - 2,25*1,10) + (2*3,14*1,23)*1,28 =12,163 [A]
P | 51 | 998144471 |  | Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m | T | 9.5708 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných
VV

## SO 02_PS 01_PS 01.01
ASPE10 | [10 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | PS 01.01 | 0 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 02 |  | Vodojem a úpravna vody | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | PS 01 |  | Technologická část | [5 empty] | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 01.01 |  | Vodojem a úpravna vody
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 452313141 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 | M3 | 0.127 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
VV |  |  |  | Čerpadlo 0,60*0,40*0,368 =0,088 [A] Hydrovar 0,70*0,65*0,085 =0,039 [B] Celkem: A+B=0,127 [C]
P | 2 | 452353101 |  | Bednění podkladních bloků | M2 | 0.966 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí
VV |  |  |  | Čerpadlo 0,60*0,368*2+0,40*0,368*2 =0,736 [A] Hydrovar 0,70*0,085*2+0,65*0,085*2 =0,230 [B] Celkem: A+B =0,966 [C]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 722174002 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm | M | 8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzněPN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 PPR potrubí k umyvadlu, d20 PN16 dl. 8,80 m+ 5x koleno 90°, d20 PN16
VV
P | 4 | 722231084 |  | Ventil zpětný G 1 PN 16 do 90°C | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90 st.C vnitřní závit G 1 Zpětná klapka kulová, vnitřní/vnitřní závit 1“ PN16
VV
P | 5 | 722232043 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2 Kulový kohout, vnitřní/vnitřní závit 1/2“ Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.1212, vnitřní/vnitřní závit DN 1/2“ PN16, AVK
VV
P | 6 | 722232044 |  | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.3434, vnitřní/vnitřní závit DN 3/4“ PN16, AVK
VV
P | 7 | 722232045 |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1 Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.11, vnitřní/vnitřní závit DN1“ PN16, AVK
VV
P | 8 | 734173413 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 40 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 9 | 734173414 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 50 | SOUBOR | 8 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 10 | 734173416 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 65 | SOUBOR | 49 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 11 | 734173417 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 18 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 76 | R.07.001 |  | Dmychadlo | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Dmychadlo, závit 2“ Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
P | 77 | R.07.002 |  | Automatický tlakový filtr | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Automatický tlakový filtr TFB14, Eurowater + 4x automatický ventil ovládaný membránou DN65 Filtr, elektrorazvaděč,dávkování, kompresor... Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
P | 78 | R.07-003 |  | Jednostupňová monobloková čerpadla s axiálním sáním | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo Grundfos NB 40-160/162 AF2ABQQW, DN65 PN16 Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
P | 79 | R.07-004 |  | Automatická tlaková stanice | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Automatická tlaková stanice VDH 2.8/7-eSV-HYDROVAR, vnější závit 2“ PN16 + tlaková nádoba 50L a příslušenství Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení...
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 857242122 | X | Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 44 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 2+1+1+1+1+1+1+4+2+1+2+1+1+1+2+4+1+1+1+2+1+1+1+2+2+2+2+2 =44,000 [A]
PN | 13 | R.2122-101 |  | přírubové koleno 90° DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN80 PN16 dl. 550/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 14 | R.2122-102 | 01 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 2800/780mm Ocel 17 240
VV
PN | 15 | R.2122-102 | 02 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 1130/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 16 | R.2122-102 | 03 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 950/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 17 | R.2122-102 | 04 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 850/200mm Ocel 17 240
VV
PN | 18 | R.2122-102 | 05 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 760/1750mm Ocel 17 240
VV
PN | 19 | R.2122-102 | 06 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 760/730mm Ocel 17 240
VV
PN | 20 | R.2122-102 | 07 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 4 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 300/200mm Ocel 17 240
VV
PN | 21 | R.2122-102 | 08 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 215/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 22 | R.2122-102 | 09 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp koleno 90°, DN65 PN16 dl. 2336/1450mm – Tvarovka č.3 + návarek pro propojení s filtrem, vnější závit 1/2“ + návarek pro propojení odpadu z dmychadla, vnější závit 1“ Ocel 17 240
VV
PN | 23 | R.2122-102 | 10 | přírubové koleno 90° DN 65 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN65 PN16 dl. 4200/100mm Ocel 17 348
VV
PN | 24 | R.2122-103 | 01 | přírubové koleno 90° DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubové koleno 90°, DN50 PN16 dl. 250/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 25 | R.2122-103 | 02 | přírubové koleno 90° DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp koleno 90°, DN50 PN16 dl. 250/150 – Tvarovka č.9 + návarek pro odvzdušnění, vnější závit 1“ Ocel 17 240
VV
PN | 26 | R.2122-104 |  | atypický RP Kus DN 80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | RP Kus, DN80/65 PN16 dl. 1550mm Ocel 17 240
VV
PN | 27 | R.2122-105 | 01 | TP Kus DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN80 PN16 dl. 450mm Ocel 17 240
VV
PN | 28 | R.2122-105 | 02 | TP Kus DN 80 PN16 | KUS | 4 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN80 PN16 dl. 600mm Ocel 17 348
VV
PN | 29 | R.2122-106 | 01 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 3310mm Ocel 17 240
VV
PN | 30 | R.2122-106 | 02 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 200mm Ocel 17 240
VV
PN | 31 | R.2122-106 | 03 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 150mm Ocel 17 240
VV
PN | 32 | R.2122-106 | 04 | TP Kus DN 65 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN65 PN16 dl. 600mm Ocel 17 348
VV
PN | 33 | R.2122-107 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + RP Kus DN 80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka – Koleno 90°+RP Kus, DN80/65 PN16 dl. 2330/600mm Ocel 17 240
VV
PN | 34 | R.2122-108 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + RP Kus DN 65/45 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka – Koleno 90°+RP Kus, DN65/40 PN16 dl. 600/300mm Ocel 17 240
VV
PN | 35 | R.2122-109 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN50 PN16 dl. 150/830/200/330/200/100 – Tvarovka č.6 + návarek pro propojení odpadu z dmychadla, vnější závit 1“ Ocel 17 240
VV
PN | 36 | R.2122-110 |  | příruba závitová DN 65/závit 2" PN 16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Závitová příruba s vnitřním závitem, DN65/2“ PN16 Ocel 17 240
VV
PN | 37 | R.2122-111 |  | šroubovací zátka DN 2" PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šroubovací zátka, vnitřní závit 2“ PN16 Ocel 17 240
VV
PN | 38 | R.2122-112 |  | F Kus DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | F Kus, DN80 PN16 dl.450mm Ocel 17 348
VV
PN | 39 | R.2122-113 |  | Sací koš DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Sací koš, DN80 PN16 dl. 200mm Ocel 17 348
VV
PN | 40 | R.2122-114 |  | Nátok DN 80 PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp RP Kus, DN300/80 PN16 dl. 400/150mm – Tvarovka č.10 Ocel 17 348
VV
P | 41 | 857242192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | KUS | 44 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 42 | 857244122 | X | Montáž ocelových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 7 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 1+1+1+1+1+1+1 =7,000 [A]
PN | 43 | R.4122-102 |  | T Kus DN 65/50 PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | T Kus, DN65/50 PN16 dl. 300/150mm Ocel 17 240
VV
PN | 44 | R.4122-103 | 01 | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 65/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN65 PN16 dl. 2086/1750/150mm – Tvarovka č.2 + návarek pro odvzdušnění, vnější závit 1“ + návarek pro odběr vzorků, vnější závit 3/4“ Ocel 17 240
VV
PN | 45 | R.4122-103 | 02 | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 65/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN65 PN16 dl. 2036/950/3x980mm – Tvarovka č.4 + návarek pro odběr vzorků, vnější závit 3/4“ Ocel 17 240
VV
PN | 46 | R.4122-104 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN50 + T Kus DN 65/50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN65/50 PN16 dl. 846/200/100 – Tvarovka č.5 Ocel 17 240
VV
PN | 47 | R.4122-105 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN65 + T Kus DN 80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN80/65 PN16 dl. 2120/150/150/300/150 – Tvarovka č.7 + návarek pro měření hladiny, vnější závit 1/2“ Ocel 17 240
VV
PN | 48 | R.4122-106 |  | atypická tvarovka - T Kus DN 80/50 + RP Kus DN80/65 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN80/65 PN16 dl. 540/150 – Tvarovka č.8 + návarek pro napojení umyvadla, vnější závit 1/2“ Ocel 17 240
VV
PN | 49 | R.4122-107 |  | atypická tvarovka - přírubové koleno 90° DN80 + T Kus DN 80/80 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN80/80 PN16 dl. 330/2200/2120/150/2200/330 – Tvarovka č.11 Ocel 17 240
VV
P | 50 | 857244192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 | KUS | 7 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 51 | 891163221 |  | Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25
VV
PN | 52 | R.3221-001 |  | ventil odvzdušňovací závitový plastový 1" | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Kombinovaný vzdušník č. 10.5.1, DN1“ PN16, AVK
VV
P | 53 | 891211222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50
VV
PN | 54 | 42210100 |  | kolo ruční pro DN 40-50, D = 150 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 55 | 42221114 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 50mm PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN50 PN16, VAG
VV
P | 56 | 891212312 |  | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50
VV
PN | 57 | 38821715 |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodoměr H4000 Helix WP, DN50 PN16, Elster
VV
P | 58 | 891213395 |  | Příplatek za montáž ventilů v objektech DN 50 až 150 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 50 do 150
VV
P | 59 | 891213431 |  | Montáž ventilů regulačních v objektech DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 50
VV
PN | 60 | R.3431-101 |  | ventil redukční DN65 PN 16 s manometrem | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukční ventil s.682, DN65 PN16, Goetze KG
VV
P | 61 | 891215321 |  | Montáž zpětných klapek DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50
VV
PN | 62 | 55128051 |  | klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 do 100°C DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka č. 11.3.50, DN50 PN16, AVK
VV
P | 63 | 891231222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 65 | KUS | 10 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 65
VV
PN | 64 | 42210101 |  | kolo ruční pro DN 65-80, D = 175 mm | KUS | 10 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 65 | 42221115 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 65mm PN16 | KUS | 10 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN65 PN16, VAG
VV
P | 66 | 891241222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80
VV
PN | 67 | 42210101 |  | kolo ruční pro DN 65-80, D = 175 mm | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 68 | 42221116 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG
VV
P | 69 | 891242312 |  | Montáž přírubového vodoměru DN 80 v šachtě | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 65-80
VV
PN | 70 | 38821716 |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 65 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodoměr H4000 Helix WP, DN65 PN16, Elster
VV
P | 71 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 60.282 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV
P | 72 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | M | 78.472 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV
P | 73 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 18.19 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 74 | 936311111 |  | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.183 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Utěsnění prostupů pro potrubí zdí čerpací šachty, zdmi a stropem vodojemu. Obvod potrubí a stěna kruhového otvoru na vnější straně stěny budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWEL, meziprostor bude vyplněn betonem C16/20
VV |  |  |  | Vodojem stěna 3,14*(0,125*0,125)*0,16*12 + 3,14*(0,10*0,10)*0,16*4 + 3,14*(0,075*0,075)*0,16*4 + Vodojem strop 3,14*(0,1*0,1)*0,20*5 + 3,14*(0,1*0,1)*0,16*5 + 3,14*(0,025*0,025)*0,20 + 3,14*(0,025*0,025)*0,16=0,183 [A]
P | 75 | 998272211 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole | T | 1.463 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody ve štole, šachtě
VV

## SO 02_PS 01_PS 01.02
ASPE10 | [10 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | PS 01.02 | 0 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 02 |  | Vodojem a úpravna vody | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Objekt: | PS 01 |  | Technologická část | [5 empty] | 21,00 | 2
O2 | Rozpočet: | PS 01.02 |  | Čerpací šachta
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 452313141 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 | M3 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20
VV |  |  |  | 3,14*0,08*0,08*0,47 =0,009 [A]
PN | 2 | 28611134 |  | trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN4 | M | 0.47 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění bloku
VV
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 722232043 |  | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 1/2 Kulový kohout, vnitřní/vnitřní závit 1/2“ Kulový kohout závitový č. 2.3.310.8.1212, vnitřní/vnitřní závit DN 1/2“ PN16, AVK
VV
P | 4 | 734173414 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 50 | SOUBOR | 8 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 5 | 734173417 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
P | 6 | 734173425 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 300 | SOUBOR | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 7 | 850315121 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 150 Zkrácení stávající PVC pažnice d165
VV
P | 8 | 857242122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 1+1 =2,000 [A]
PN | 10 | 55251656 |  | příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové potrubí 80/98mm | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Redukční příruba XR typ A č. 0801, DN80/50 PN16, Hawle
VV |  |  |  | Čerpací šachta 1=1,000 [A]
PN | 11 | 55253092 |  | trouba přírubová litinová vodovodní PN 10/16 DN 80 dl 500mm | M | 0.5 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN80 PN16 dl. 500mm, Duktus
VV |  |  |  | Čerpací šachta 0,50*1 =0,500 [A]
P | 9 | 857242122 | X | Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 1+1 =2,000 [A]
PN | 12 | R.2122-001 |  | atypický TP Kus DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Atyp tvarovka, DN50 PN16, příruby DN50/300/50 – Tvarovka č.2, výkres č. D.2.2.3 Ocel 17 240
VV |  |  |  | Čerpací šachta 1=1,000 [A]
PN | 13 | R.2122-002 |  | TP Kus DN 50 PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | TP Kus, DN50 PN16 dl.300mm + návarek vnější závit 1/2“ Ocel 17 240
VV |  |  |  | Čerpací šachta 1=1,000 [A]
P | 14 | 857242192 |  | Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 15 | 857242192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek jednoosých přírubových DN 80 až 250 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 16 | 857244122 | X | Montáž ocelových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV
PN | 17 | R.4122-001 |  | T Kus DN 50/50 PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | T Kus, DN50 PN16 dl. 300/400mm – Tvarovka č.3, výkres č. D.2.2.3 + 2x otočná příruba DN50, přerušení potrubí – Straub spojka s jištěním DN50 PN16 Ocel 17 240
VV
P | 18 | 857244192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250
VV
P | 19 | 857372122 | X | Montáž ocelových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300
VV
PN | 20 | R.2122-001 |  | F Kus DN 300 PN 16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | F Kus, DN300 PN16 dl. 1000mm – Tvarovka č.1, výkres č. D.2.2.3 Ocel 17 240
VV
P | 21 | 857372192 | X | Příplatek za práci ve štole při montáži ocelových tvarovek jednoosých přírubových DN 300 až 600 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž ocelových tvarovek na potrubí ocelovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600
VV
P | 22 | 891163221 |  | Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na venkovních řadech DN 25
VV
PN | 23 | R.3221-001 |  | ventil odvzdušňovací závitový plastový 1" | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil plastový č.10.8.1, vnější závit 1“, AVK
VV
P | 24 | 891211222 |  | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 50
VV
PN | 25 | 42210100 |  | kolo ruční pro DN 40-50, D = 150 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP
VV
PN | 26 | 42221114 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 50mm PN16 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN50 PN16, VAG
VV
P | 27 | 891212312 |  | Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50
VV
PN | 28 | 38821715 |  | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN 16 DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Přírubový vodoměr WP READ01, impuls 10l/s, DN50 PN16
VV
P | 29 | 891213321 |  | Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubíventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 50
VV
PN | 30 | R.3321-001 |  | ventil odvzdušňovací přírubový DN50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil č.10.6.50, DN50 PN16, AVK
VV
P | 31 | 891213395 |  | Příplatek za montáž ventilů v objektech DN 50 až 150 | KUS | 2 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových Příplatek k ceně za montáž v objektech DN od 50 do 150
VV
P | 32 | 891215321 |  | Montáž zpětných klapek DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 50
VV
PN | 33 | 55128051 |  | klapka zpětná samočinná přírubová PN 16 do 100°C DN 50 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka č. 11.3.50, DN50 PN16, AVK
VV
P | 34 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 1.852 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV
P | 35 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | M | 2.352 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV
P | 36 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 0.5 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
VV
P | 40 | R.08-001 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 300 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 500 Zkrácení stávající OC pažnice d273
VV
P | 41 | R.08-002 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 400 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 500 Zkrácení stávající OC pažnice d426
VV
P | 42 | R.08-003 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 500 | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka VaK MB | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub ocelových DN 500 Zkrácení stávající OC pažnice d530
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 37 | 936311111 | 01 | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.085 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Prostup ve dně čerpací šachty Výztuž dna šachty bude navařena k prstenci tvarovky. Obvod pažnice a stěna kruhového otvoru ve dně šachty budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWELL S. Zbývající prostor ve dně bude vyplněn a utěsněn betonem C16/20. Prostor mezi ocelovou pažnicí vrtu a navlečeným F kusem bude vyplněn těsnící maltou Vandex.
VV |  |  |  | 3,14*(0,30*0,30)*0,30 =0,085 [A]
P | 38 | 936311111 | 02 | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.011 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Utěsnění prostupů pro potrubí zdí čerpací šachty, zdmi a stropem vodojemu. Obvod potrubí a stěna kruhového otvoru na vnější straně stěny budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWEL, meziprostor bude vyplněn betonem C16/20
VV |  |  |  | Čerpací šachta stěna 3,14*(0,15*0,15)*0,15 =0,011 [A]
P | 39 | 998272211 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných ve štole | T | 0.62601 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody ve štole, šachtě
VV

## SO 02_PS 02
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Sobětuchy, vodovod – řešení kvality vody - přívod NN z RE | [20 empty] | STA
O: |  | Přívod NN z RE | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2259.72 |  | 1815.48 |  | 0 |  | 0.02304 |  | 0 |  |  |  | 3.49 |  |  | DIL
1 | 388996111R00 | Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop | m | 36 |  | 0 | 34.07 | 1226.52 | 50.43 | 1815.48 | 0 | 0 | 0.00033 | 0.01188 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 3.49 |  |  | POL1_0
2 | 3457114702R | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 | m | 36 |  | 0 | 28.7 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.01116 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 14284.08 |  | 5581.12 |  | 0 |  | 0.07504 |  | 0 |  |  |  | 10.32 |  |  | DIL
3 | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 36 |  | 0 | 63.7 | 2293.2 | 70.3 | 2530.8 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.03564 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 4.68 |  |  | POL1_0
4 | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm | kus | 4 |  | 0 | 35.48 | 141.92 | 190.52 | 762.08 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 0.35217 | 1.41 |  |  | POL1_0
5 | 210810014R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 1443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.07406 | 2.67 |  |  | POL1_0
6 | 34111080R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 | m | 40 |  | 0 | 261 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.0356 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
7 | 210010084RT1 | Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 29 mm, včetně dodávky trubky PH 8029 + kolena PH 8229 | m | 8 |  | 0 | 174.17 | 1393.36 | 50.83 | 406.64 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00296 | 0 | 0 |  |  | 0.094 | 0.75 |  |  | POL1_0
8 | 211010010RT2 | Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 8 |  | 0 | 1.95 | 15.6 | 43.95 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08117 | 0.65 |  |  | POL1_0
9 | 210292012R00 | Zjištění stavu izolace zemního kabelu, 1 měření | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1598 | 0.16 |  |  | POL1_0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 1615.54 |  | 23110.85 |  | 0 |  | 3.9791 |  | 0 |  |  |  | 53.56 |  |  | DIL
10 | 460010023RT1 | Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m | km | 0.035 |  | 0 | 282.29 | 9.88 | 2187.71 | 76.57 | 0 | 0 | 0.01124 | 0.00039 | 0 | 0 |  |  | 3.821 | 0.13 |  |  | POL1_0
11 | 460030011RT1 | Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných | m2 | 12.6 |  | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 815.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 1.95 |  |  | POL1_0
|  | 0,35*36 |  | 12.6 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
12 | 460620001RT1 | Položení drnu, ruční položení drnu, kropení | m2 | 12.6 |  | 0 | 0.5 | 6.3 | 26.3 | 331.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.055 | 0.69 |  |  | POL1_0
|  | 0,35*36 |  | 12.6 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
13 | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva | m2 | 12.6 |  | 0 | 3.56 | 44.86 | 23.84 | 300.38 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.63 |  |  | POL1_0
|  | 0,35*36 |  | 12.6 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
14 | 460110001R00 | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
15 | 460110101R00 | Sonda pro vyhledání kabelů - zához | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.392 | 0.39 |  |  | POL1_0
16 | 460200163RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 413 | 14868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98924 | 35.61 |  |  | POL1_0
17 | 460570163R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 3200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1888 | 6.8 |  |  | POL1_0
18 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 36 |  | 0 | 7.31 | 263.16 | 12.39 | 446.04 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00216 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 0.94 |  |  | POL1_0
19 | 460420018R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku | m | 36 |  | 0 | 35.54 | 1279.44 | 25.16 | 905.76 | 0 | 0 | 0.11025 | 3.969 | 0 | 0 |  |  | 0.0528 | 1.9 |  |  | POL1_0
20 | 460680041RT3 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,09 m2 | kus | 2 |  | 0 | 5.95 | 11.9 | 642.05 | 1284.1 | 0 | 0 | 0.00367 | 0.00734 | 0 | 0 |  |  | 1.328 | 2.66 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 2192.72 |  | 1367.68 |  | 0 |  | 0.00744 |  | 0 |  |  |  | 2.52 |  |  | DIL
21 | 650125191RT2 | Uložení kabelu Cu 4 x 16 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 16 mm2 | m | 8 |  | 0 | 274.09 | 2192.72 | 71.91 | 575.28 | 0 | 0 | 0.00093 | 0.00744 | 0 | 0 |  |  | 0.133 | 1.06 |  |  | POL1_0
22 | 650142417R00 | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 16 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 0.77 |  |  | POL1_0
23 | 650141115R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08217 | 0.66 |  |  | POL1_0
24 | 650511171R00 | Měření impedance vypínací smyčky | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0125 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
25 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
26 | 005 23-1010.R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6700 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
27 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
28 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | #REF!
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Cena s DPH | [5 empty] | 0 |  | CZK
CZK
CZK
CZK

## SO 02_SO 02
ASPE10 | [10 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 02 | 0 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 02 |  | Vodojem a úpravna vody | [5 empty] | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 02 |  | Vodojem a upravna vody - Stavební část | [5 empty] | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 3 | 131101101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 10.095 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 16,10*6,27*0,10 vodojem =10,095 [A]
P | 4 | 131301102 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 149.045 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
VV |  |  |  | 15,49*5,66*1,70 vodojem =149,045 [A]
P | 5 | 131301109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | M3 | 149.045 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 6 | 131401101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 | M3 | 49.344 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3
VV |  |  |  | 14,43*4,59*0,745 vodojem =49,344 [A]
P | 7 | 132301201 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 31.616 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 1,00*1,60*19,76 potrubí od drenáže k vsakování =31,616 [A]
P | 8 | 132301209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 31.616 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Potrubí od drenáže k vsakování
VV
P | 9 | 151811131 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 63.232 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 1,60*19,76*2 potrubí od drenáže k vsakování =63,232 [A]
P | 10 | 151811231 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 63.232 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 1,60*19,76*2 potrubí od drenáže k vsakování =63,232 [A]
P | 11 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 190.756 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m Potrubí od drenáže k vsakování
VV |  |  |  | 31,616 potrubí od drenáže k vsakování + 10,095+149,045 vodojem =190,756 [A]
P | 12 | 161101152 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m | M3 | 49.344 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 4 m
VV |  |  |  | 49,344 vodojem =49,344 [A]
P | 13 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 120.969 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | 1,976 podsyp potrubí od drenáže k vsakování + 13,681 obsyp potrubí od drenáže k vsakování+drenáž + 1,066 potrubí od drenáže k vsakování+drenáž =16,723 [A] 8,852 podsyp vodojemu + 70,930 obsyp vodojemu + 121,457 vodojem - 47,649 nadzemní obsyp vodojemu - 49,344 tř.5 =104,246 [B] Celkem: A+B=120,969 [C]
P | 14 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 49.344 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | 14,43*4,59*0,745 vodojem =49,344 [A]
P | 15 | 167101102 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 120.969 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | 1,976 podsyp potrubí od drenáže k vsakování + 13,681 obsyp potrubí od drenáže k vsakování+drenáž + 1,066 potrubí od drenáže k vsakování+drenáž =16,723 [A] 8,852 podsyp vodojemu + 70,930 obsyp vodojemu + 121,457 vodojem - 47,649 nadzemní obsyp vodojemu - 49,344 tř.5 =104,246 [B] Celkem: A+B=120,969 [C]
P | 16 | 167101151 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | M3 | 49.344 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | 14,43*4,59*0,745 vodojem =49,344 [A]
P | 17 | 171101103 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | M3 | 47.649 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100% PS Nadzemní obsyp vodojemu stávající zeminou
VV
P | 18 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 170.313 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky
VV |  |  |  | 1,976 podsyp potrubí od drenáže k vsakování + 13,681 obsyp potrubí od drenáže k vsakování+drenáž + 1,066 potrubí od drenáže k vsakování+drenáž =16,723 [A] 8,852 podsyp vodojemu + 70,930 obsyp vodojemu + 121,457 vodojem - 47,649 nadzemní obsyp vodojemu =153,590 [B] Celkem: A+B=170,313 [C]
P | 19 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 323.595 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | (1,976 podsyp potrubí od drenáže k vsakování + 13,681 obsyp potrubí od drenáže k vsakování+drenáž + 1,066 potrubí od drenáže k vsakování+drenáž) * 1,9 =31,774 [A] (8,852 podsyp vodojemu + 70,930 obsyp vodojemu + 121,457 vodojem - 47,649 nadzemní obsyp vodojemu) *1,9 =291,821 [B] Celkem: A+B=323,595 [C]
P | 20 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 22.138 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 31,616 výkop potrubí od drenáže k vsakování - 1,976 podsyp potrubí od drenáže k vsakování - 13,681 obsyp potrubí od drenáže k vsakování+drenáž - 1,066 potrubí od drenáže k vsakování+drenáž =14,893 [A] 10,095+149,045+49,344 výkop vodojem - 8,852 podsyp vodojemu - 70,930 obsyp vodojemu - 121,457 vodojem =7,245 [B] Celkem: A+B=22,138 [C]
P | 21 | 175101201 |  | Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 70.93 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Obsypání vodojemu stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | (13,94*3,37*0,50*2 + 3,10*3,37*2) stěny + (12,94*3,10 - 7,46*3,10)*0,18 strop =70,930 [B]
P | 22 | 175101209 |  | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m | M3 | 70.93 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
VV
P | 23 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 13.681 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
VV |  |  |  | 1,00*0,46*19,76 - 3,14*(0,08*0,08)*19,76 potrubí od drenáže k vsakování + 0,17m2*33,28 - 3,14*(0,08*0,08)*33,28 drenáž =13,681 [A]
PN | 24 | 58337331 |  | štěrkopísek frakce 0/22 | T | 17.385 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (1,00*0,46*19,76 - 3,14*(0,08*0,08)*19,76 potrubí od drenáže k vsakování) * 2,0 =17,385 [A]
PN | 25 | 58344197 |  | štěrkodrť frakce 0/63 | T | 9.229 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (0,17m2*33,28 - 3,14*(0,08*0,08)*33,28) *1,85 drenáž =9,229 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 59 | R.03-001 |  | Dodávka a montáž objektů VDJ | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Specifikace položky v příloze č.1 Výkazu výměr
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 26 | 451535111 | 01 | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 5.901 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku Podsyp armaturní a akumulačních komor fr. 8-16 tl. 100mm
VV |  |  |  | 14,05*4,20*0,10 =5,901 [A]
P | 27 | 451535111 | 02 | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 2.144 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku Kačírek tl. 200mm v okapovém chodníčku
VV |  |  |  | 10,72m2 * 0,20 =2,144 [A]
P | 28 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 1.976 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Podsyp poutubí od drenáže k vsakování tl. 100mm, zrno max 40mm
VV |  |  |  | 1,00*0,10*19,76 =1,976 [A]
P | 29 | 451575111 |  | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku | M3 | 2.951 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrkopísku Podsyp armaturní a akumulačních komor fr. 4-8 tl. 50mm
VV |  |  |  | 14,05*4,20*0,05 =2,951 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 30 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 50.592 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 3* (12,94*3,10- 7,50*3,10) =50,592 [A]
PN | 31 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 33.728 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (12,94*3,10- 7,50*3,10) =33,728 [A]
PN | 32 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 16.864 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (12,94*3,10- 7,50*3,10) =16,864 [A]
P | 33 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 115.488 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | 3* (12,94*1,20*2 + 3,10*1,20*2) =115,488 [A]
PN | 34 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 76.992 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (12,94*1,20*2 + 3,10*1,20*2) =76,992 [A]
PN | 35 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 38.496 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (12,94*1,20*2 + 3,10*1,20*2) =38,496 [A]
P | 36 | 711161115 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 18.48 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | (13,10*3,30 - 7,50*3,30) =18,480 [A]
P | 37 | 711161215 |  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm | M2 | 52.36 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
VV |  |  |  | (13,10*1,30*2 + 3,30*1,30*2) + (7,50*0,45*2 + 3,30*0,45*2) =52,360 [A]
P | 38 | 721173316 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 | M | 12.85 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 125 Potrubí, tvarovky (kolena a přesuvky), fitrační síťky pro odvětrání. Větrací mřížky součástí fasády objektu.
VV |  |  |  | (3,50+0,43 + výškové koleno 90 + dvojitá přesuvka + filtrační síťka)*2 akumulační komory + (4,00+0,43 + výškové koleno 90) armaturní komora + 0,28*2 nadzemní objekt =12,850 [A]
P | 39 | 725211601 |  | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm
VV
P | 40 | 725822612 |  | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | SOUBOR | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
VV
P | 41 | 742420021 |  | Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu
VV
PN | 42 | R.07-0021 |  | Anténa | KUS | 1 | 0 | 0 | dodávka Vak MB | 0 | 2
PP |  |  |  | nerez ocel d40/2
VV
P | 43 | 795421001 |  | Izolace tepelná svislá lepená desek celoplošně | M2 | 35.728 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná svislá lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 100mm
VV |  |  |  | (12,94*1,10*2 + 3,30*1,10*2) =35,728 [A]
P | 44 | 795421011 |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z desek celoplošně | M2 | 16.864 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná vodorovná lepená z dílců nebo desek celoplošně Extrudovaný polystyren tl. 100mm
VV |  |  |  | 12,94*3,10 - 7,50*3,10 =16,864 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 45 | 871228111 |  | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | M | 33.28 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
VV
PN | 46 | 28611225 |  | trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm | M | 33.28 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně záslepek
VV
PN | 47 | 28613276 |  | koleno příslušenství drenážního systému 90° DN 150 | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV
P | 48 | 871313121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 | M | 19.76 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 Podtrubí od drenáže k vsakování
VV
PN | 49 | 28611166 |  | trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8 | M | 19.76 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV
P | 50 | 877315211 |  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 Podtrubí od drenáže k vsakování
VV |  |  |  | 1+1=2,000 [A]
PN | 51 | 28611359 |  | koleno kanalizace PVC KG 160x15° | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV
PN | 52 | 28611360 |  | koleno kanalizace PVC KG 160x30° | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV
P | 53 | 877315221 |  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160 | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 Podtrubí od drenáže k vsakování
VV
PN | 54 | 28611429 |  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
P | 55 | 916331112 |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 23.7 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
VV
PN | 56 | 59217001 |  | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm | M | 23.7 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP
VV
P | 57 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 81.796 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | 10,72 okapový chodníček =10,720 [A] (13,14*3,30 - 7,50*3,30) + (13,14*1,30*2 + 3,30*1,30*2) + (7,50*0,45*2 + 3,30*0,45*2) ochrana tepelné izolace =71,076 [B] Celkem: A+B=81,796 [C]
P | 58 | 998144471 |  | Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m | T | 3.4564 | 0 | 0 |  | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných
VV

## SO 03
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 03 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 03 |  | Vsakovací jímka prací vody |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 2 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 3 | 131101101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 7,05*4,80*0,10 =3,384 [A]
P | 4 | 131301101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 46.053 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 6,45*4,20*1,70 =46,053 [A]
P | 5 | 131301109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | M3 | 46.053 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 6 | 131401101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 | M3 | 22.382 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3
VV |  |  |  | 3,45*3,45*1,00 + 2,25*3,45*1,35 =22,382 [A]
P | 7 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 49.437 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | 3,384+46,053 =49,437 [A]
P | 8 | 161101151 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 22.382 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV
P | 9 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 17.647 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | (1,004+2,178) podsyp + 14,465 šachty =17,647 [A]
P | 10 | 167101151 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | M3 | 17.647 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | (1,004+2,178) podsyp + 14,465 šachty =17,647 [A]
P | 11 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 17.647 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | (1,004+2,178) podsyp + 14,465 šachty =17,647 [A]
P | 12 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 33.529 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | ((1,004+2,178) podsyp + 14,465 šachty) *1,9 =33,529 [A]
P | 13 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 34.541 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp stávajícím výkopkem
VV |  |  |  | (3,384+46,053+22,382) výkop - (1,004+2,178) podsyp - 19,631 obsyp -14,465 šachty =34,541 [A]
P | 14 | 175101201 |  | Obsypání objektu sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 19.631 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem Obsypání šachtet stávající zeminou z výkopu, hutněno po 150mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,65*1,65)*2,620 - 3,14*(1,15*1,15)*2,620 vsakovací jímka + 3,14*(1,12*1,12)*2,97 - 3,14*(0,62*0,62)*2,97 vsakovací šachta =19,631 [A]
P | 15 | 175101209 |  | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítem, uložené do 3 m | M3 | 19.631 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání objektů pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem
VV
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 16 | 320101112 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 1000 do 5000 kg | M3 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg Zákrytová deska vsakovací jímky + skruž vsakovací jímky
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*0,20 zákrytová deska + 3,14*(1,15*1,15)*0,50-3,14*(1,0*1,0)*0,50 skruž=1,337 [A]
PN | 17 | R.03-1112 | 01 | prefabrikovaná železobetonová zákrytová deska DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Prostup DN600
VV
PN | 18 | R.03-1112 | 02 | prefabrikovaná železobetonová skruž šachty DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výška 500mm
VV
P | 19 | 320101114 |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 7000 do 10000 kg | M3 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 7 000 do 10 000 kg Skruž vsakovací jímky
VV |  |  |  | 3,14*(1,15*1,15)*2,0-3,14*(1,0*1,0)*2,0 =2,025 [A]
PN | 20 | R.03-1114 | 01 | prefabrikovaná železobetonová skruž šachty DN2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výška 2000mm, prostup DN120 ve stěně
VV
PN | 21 | R.03-1114 | 02 | těsnění elastomerové pro spojení prefabrikátů DN 2000 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 22 | 451535111 |  | Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku | M3 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy ze štěrku Vsakovací šachta
VV |  |  |  | 3,14*(0,50*0,50)*0,30 + 2,24*2,24*0,20 =1,239 [A]
P | 23 | 457541111 |  | Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm | M3 | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti bez zhutnění, frakce od 0-22 do 0-63 mm Vsakovací jímka, štěrk fr. 4-8mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,00*1,00)*0,20 + 3,30*3,30*0,20 =2,806 [A]
P | 24 | 457571311 |  | Filtrační vrstvy z kameniva těženého drobného bez zhutnění frakce od 0 až 1 do 2 až 4 mm | M3 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 0-1 do 2-4 mm Vsakovací jímka, vodárenský písek tl. 300mm fr. 2mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,00*1,00)*0,30 =0,942 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 25 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | M2 | 10.696 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V Vsakovací jímka
VV |  |  |  | 3* (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) =10,696 [A]
PN | 26 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) =7,131 [A]
PN | 27 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) =3,565 [A]
P | 28 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | M2 | 25.999 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S Vsakovací jímka
VV |  |  |  | 3* (2*3,14*1,15)*1,20 =25,999 [A]
PN | 29 | 62833158 |  | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | M2 | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 2* (2*3,14*1,15)*1,20 =17,333 [A]
PN | 30 | 62851002 |  | pás asfaltový modifikovaný podkladní tl. 3 mm na různé povrchy | M2 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (2*3,14*1,15)*1,20 =8,666 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 31 | 894138001 |  | Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky Vsakovací šachta
VV
P | 32 | 894411111 |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 Vsakoavací šachta
VV
PN | 33 | 59224161 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 34 | 59224162 |  | skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | 1 skuž s prostupem DN120
VV
PN | 35 | 59224188 |  | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 1 Vsakovací šachta + 2 Vsakovací jímka =3,000 [A]
PN | 36 | 59224312 |  | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
PN | 37 | 59224348 |  | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 38 | 899102112 |  | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 Vsakoavcí jímka a šachta
VV
PN | 39 | 28661932 |  | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | poklop s pantem a odvětráním
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 40 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 12.232 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Vsakovací jímka
VV |  |  |  | (3,14*(1,15*1,15) - 3,14*(0,4325*0,4325)) + (2*3,14*1,15)*1,20 =12,232 [A]
P | 41 | 998144471 |  | Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m | T | 16.9298 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných
VV

## SO 04_SO 04.01
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 04.01 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 04 |  | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 04.01 |  | Příjezdová komunikace |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 122302202 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 | M3 | 106.632 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
VV |  |  |  | 99,501 + 7,131 =106,632 [A]
P | 2 | 122302209 |  | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost | M3 | 106.632 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV |  |  |  | 99,501 + 7,131 =106,632 [A]
P | 3 | 131101101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 | M3 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
VV |  |  |  | 5,33*3,00*0,10 Vsakovací objekt =1,599 [A]
P | 4 | 131301101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 27.183 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 5,33*3,00*1,70 Vsakovací objekt =27,183 [A]
P | 5 | 131301109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 | M3 | 27.183 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Vsakovací objekt
VV
P | 6 | 131401101 |  | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 | M3 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3
VV |  |  |  | 5,33*3,00*0,50 Vsakovací objekt =7,995 [A]
P | 7 | 132301201 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 1,00*0,50*6,95 drenáž + 1,00*0,50*2,94 potrubí od žlabu =4,945 [A]
P | 8 | 132301209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 4.945 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 Potrubí od žlabu + drenáž
VV
P | 9 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 33.727 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m Potrubí od žlabu + drenáž
VV |  |  |  | 4,945 potrubí od žlabu+drenáž + 1,599+27,183 vsakovací objekt =33,727 [A]
P | 10 | 161101151 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu do 2,5 m Vsakovací objekt
VV
P | 11 | 162701105 | 01 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 46.973 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | (0,695+0,294) podsyp potrubí od žlabu+drenáž + 3,045 obsyp potrubí od žlabu+drenáž + 0,232 potrubí od žlabu+drenáž =4,266 [A] 28,782 zásyp vsakovacího objektu - 7,995 tř.5 =20,787 [B] 106,632 odpopávka - 6,884 násyp - 8,148 násyp v SO 04.02 - 69,68 zásypy SO 06 =21,920 [C] Celkem: A+B+C=46,973 [D]
P | 12 | 162701105 | 02 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 69.68 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku pro zásypy SO 06
VV
P | 13 | 162701155 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 7.995 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Vsakovací objekt Přepava výkopku na skládku.
VV
P | 14 | 167101102 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | M3 | 116.653 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku a zásypů SO06
VV |  |  |  | (0,695+0,294) podsyp potrubí od žlabu+drenáž + 3,045 obsyp potrubí od žlabu+drenáž + 0,232 potrubí od žlabu+drenáž =4,266 [A] 28,782 zásyp vsakovacího objektu - 7,995 tř.5 =20,787 [B] 106,632 odpopávka - 6,884 násyp - 8,148 násyp v SO04.02 =91,600 [C] Celkem: A+B+C=116,653 [D]
P | 15 | 167101151 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 | M3 | 7.955 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku Vsakovací objekt
VV
P | 16 | 171101103 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | M3 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
VV
P | 17 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 54.928 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky
VV |  |  |  | 116,653 - 69,68(zásypy SO 06) tř4 + 7,955 tř5 =54,928 [A]
P | 18 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 104.439 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | ((0,695+0,294) podsyp potrubí od žlabu+drenáž + 3,045 obsyp potrubí od žlabu+drenáž + 0,232 potrubí od žlabu+drenáž) * 1,9 =8,105 [A] (28,782 zásyp vsakovacího objektu) *1,9 =54,686 [B] (106,632 odpopávka - 6,884 násyp - 8,148 násyp v SO 04.02 - 69,68 zásypy SO 06) *1,9 =41,648 [C] Celkem: A+B+C=104,439 [D]
P | 19 | 174101101 | 01 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 8.674 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 4,945 výkop potrubí od žlabu+drenáž - (0,695+0,294) podsyp potrubí od žlabu+drenáž - 3,045 obsyp potrubí od žlabu+drenáž - 0,232 potrubí od žlabu+drenáž =0,679 [A] (1,599+27,183+7,995) výkop vsakovací objekt - 28,782 zásyp šterkem vsakovací objekt =7,995 [B] Celkem: A+B=8,674 [C]
P | 20 | 174101101 | 02 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 28.782 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 5,33*3,00*1,80 vsakovací objekt =28,782 [A]
PN | 21 | 58344197 |  | štěrkodrť frakce 0/63 | T | 53.247 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | fr. 32-63
VV |  |  |  | (5,33*3,00*1,80)*1,85 vsakovací objekt =53,247 [A]
P | 22 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
VV |  |  |  | 1,00*0,5*2,94 - 3,14*(0,10*0,10)*2,94 potrubí od žlabu + 1,00*0,260*6,95 - 3,14*(0,08*0,08)*6,95 drenáž =3,045 [A]
PN | 23 | 58337331 |  | štěrkopísek frakce 0/22 | T | 2.755 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (1,00*0,5*2,94 - 3,14*(0,10*0,10)*2,94) * 2,0 potrubí od žlabu =2,755 [A]
PN | 24 | 58344197 |  | štěrkodrť frakce 0/63 | T | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | (1,00*0,260*6,95 - 3,14*(0,08*0,08)*6,95) * 1,85 drenáž =3,085 [A]
P | 25 | 181102302 |  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním | M2 | 251.063 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně na stavbách dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
VV |  |  |  | 200,85 * 1,25 =251,063 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 26 | 451541111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | M3 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm Podsyp drenáže tl. 100mm
VV |  |  |  | 1,00*0,10*6,95 =0,695 [A]
P | 27 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Podsyp poutubí od žlabu tl. 100mm, zrno max 40mm
VV |  |  |  | 1,00*0,10*2,94 =0,294 [A]
P | 28 | 452312131 |  | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | M3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 Sedlo pro štěrbinový žlab
VV |  |  |  | 0,6*0,10*4,00 =0,240 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 29 | 564851111 | 01 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 210.893 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠDA s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV |  |  |  | 200,85 * 1,05 =210,893 [A]
P | 30 | 564851111 | 02 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 251.063 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV |  |  |  | 200,85 * 1,25 =251,063 [A]
P | 31 | 565135121 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | M2 | 204.867 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
VV |  |  |  | 200,85 * 1,02 =204,867 [A]
P | 32 | 569831111 |  | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm | M2 | 43.075 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
VV |  |  |  | 86,15*0,50 =43,075 [A]
P | 33 | 573231106 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 204.867 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 200,85 * 1,02 =204,867 [A]
P | 34 | 577134121 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 200.85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 35 | 871228111 |  | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | M | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm Drenáž v ZÚ komunikace
VV
PN | 36 | 28611225 |  | trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm | M | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | včetně záslepky
VV
PN | 37 | 28613271 |  | koleno drenážního systému 45° DN 150 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koleno 30°
VV
P | 38 | 871353121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | M | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 Podtrubí od štěrbinového žlabu
VV
PN | 39 | 28611169 |  | trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8 | M | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 40 | 877355211 |  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 Podtrubí od štěrbinového žlabu
VV
PN | 41 | 28611365 |  | koleno kanalizace PVC KG 200x30° | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 42 | 912211111 |  | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Napojení na stávající vozovku
VV
PN | 43 | 40445162 |  | sloupek silniční směrový plastový 1000mm | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Červená barva sloupku
VV
P | 44 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | 3,00*5,33 vsakovací objekt =15,990 [A]
P | 45 | 919731122 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm Napojení na stávající vozovku
VV
P | 46 | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Napojení na stávající vozovku
VV
P | 47 | 928621011 | X | Zálivka asfaltová podél jedné strany žlabu | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dilatační zálivka u šterbinového žlabu
VV |  |  |  | 2 * 4,00 =8,000 [A]
P | 48 | 928621012 | X | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí Napojení na stávající vozovku
VV
P | 49 | 935114121 |  | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu Štěrbinový žlabTZD-Q-I dl. 3,00m + šterbinová vpust TZV-Q-I dl. 1,00m + 2x záslepka, 2x vložka Horba tl. 8mm dl.4,00m
VV
P | 50 | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 2.5459 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným jakékoliv délky objektu
VV

## SO 04_SO 04.02
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 04.02 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 04 |  | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 04.02 |  | Zpevněné plochy |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 171101103 |  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | M3 | 8.148 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100% PS Zemina z objektu SO 04.01
VV |  |  |  | 4,40*4,20*0,25 +4,80*2,10*0,35 =8,148 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 2 | 451571412 |  | Podklad pod dlažbu z kameniva tl přes 100 do 150 mm | M2 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad pod dlažbu z kameniva tl. přes 100 do 150 mm Štěrkodrť fr. 16-32mm tl. 150mm
VV |  |  |  | 11,59 + 7,54 =19,130 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 596211110 |  | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | M2 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 včetně ložní vrstvy tl.40mm a výplně spar
VV |  |  |  | 11,59 + 7,54 =19,130 [A]
PN | 4 | 59245015 |  | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní | M2 | 19.13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 5 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | M | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | 1,95+1,28 =3,230 [A]
PN | 6 | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | M | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 7 | 916331112 |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
VV |  |  |  | 12,01 + 12,29 =24,300 [A]
PN | 8 | 59217001 |  | obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm | M | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 9 | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | T | 7.6709 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným jakékoliv délky objektu
VV

## SO 04_SO 04.03
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 04.03 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 04 |  | Příjezdová komunikace, zpevněné plochy, oplocení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 04.03 |  | Oplocení |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 112111111 |  | Spálení větví všech druhů stromů | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách
VV
P | 2 | 112151011 |  | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
VV
P | 3 | 112201101 |  | Odstranění pařezů D do 300 mm | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
VV
P | 4 | 112211111 |  | Spálení pařezu D do 0,3 m | KUS | 9 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m
VV
P | 5 | 121101102 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | M3 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
VV |  |  |  | 720m2 * 0,20 =144,000 [A]
P | 6 | 131111333 |  | Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem | M | 75.25 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm
VV |  |  |  | 59*0,67 plotový sloupek + 47*0,76 vzpěra =75,250 [A]
P | 7 | 132301101 |  | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | M3 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
VV |  |  |  | 2*(0,32*0,32*0,65) + 4,30*0,32*0,50 brána =0,821 [A]
P | 8 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | 0,821 brána =0,821 [A]
P | 9 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | 0,821 brána + 7,29 jamky =8,111 [A]
P | 10 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | 0,821 brána + 7,29 jamky =8,111 [A]
P | 11 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 8.111 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | 0,821 brána + 7,29 jamky =8,111 [A]
P | 12 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | (0,821 brána + 7,29 jamky) * 1,9 =15,411 [A]
P | 13 | 181301105 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | M2 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm Rozprostření sejmuté ornice na pozemku VaKu
VV |  |  |  | 720 - 200,85 vozovka - (11,59+7,54) dlažba - 37,84 vodojem =462,180 [A]
P | 14 | 181411121 |  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 462.18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | 720 - 200,85 vozovka - (11,59+7,54) dlažba - 37,84 vodojem =462,180 [A]
PN | 15 | 00572472 |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 6.933 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 462,18*0,015 =6,933 [A]
P | 16 | 185804312 |  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Trávník
VV
SD |  | 2 |  | Základy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 17 | 274313711 |  | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | M3 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Základ pro bránu.
VV |  |  |  | 2*(0,32*0,32*0,65) + 4,30*0,32*0,50 brána =0,821 [A]
P | 18 | 274351121 |  | Zřízení bednění základových pasů rovného | M2 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné zřízení Základ brány
VV |  |  |  | 4,94*0,65*2 + 0,32*0,65*2 brána =6,838 [A]
P | 19 | 274351122 |  | Odstranění bednění základových pasů rovného | M2 | 6.838 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění základů pasů rovné odstranění
VV |  |  |  | 4,94*0,65*2 + 0,32*0,65*2 brána =6,838 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 20 | 338121123 |  | Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3 | KUS | 106 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky betonem tř. C20/25, o objemu do 0,15 m3 (včetně betonové patky)
VV |  |  |  | 59 sloupek + 47 vzpěra =106,000 [A]
PN | 21 | 59231120 | 01 | sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm | KUS | 59 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nezkracovat
VV
PN | 22 | 59231120 | 02 | sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 15x15x230cm | KUS | 47 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vzpěra, zkrácený plotový sloupek průběžný
VV
P | 23 | 338171123 |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek Sloupky brány 127/7/2250 (včetně betonové patky)
VV
PN | 24 | 55342328 |  | sloupek pro branku 127/7 v 2,25m včetně pantu | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opískováno a opatřeno žárovým zinkováním. Opatřeno nátěrem barvy na bázi PUR vhodným na pozinkované povrchy v barevném odstínu RAL podle požadavku objednatele.
VV
P | 25 | 348101240 |  | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 6 do 8 m2
VV
PN | 26 | 55342321 |  | branka vchodová kovová 1550x1150 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opískováno a opatřeno žárovým zinkováním. Opatřeno nátěrem barvy na bázi PUR vhodným na pozinkované povrchy v barevném odstínu RAL podle požadavku objednatele.
VV
PN | 27 | 55342341 |  | brána kovová 1550x3230 mm | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Opískováno a opatřeno žárovým zinkováním. Opatřeno nátěrem barvy na bázi PUR vhodným na pozinkované povrchy v barevném odstínu RAL podle požadavku objednatele.
VV
P | 28 | 348121221 |  | Osazení podhrabových desek délky do 3 m na plotové sloupky | KUS | 49.044 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení podhrabových desek na sloupky, délky desek přes 2 do 3 m
VV |  |  |  | 144,68/2,95 =49,044 [A]
PN | 29 | 59233120 |  | deska plotová betonová 290x5x29 cm | KUS | 49.044 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podhrabová deska 2950/5/30
VV
P | 30 | 348401120 |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu | M | 134.68 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m
VV |  |  |  | 144,68 - 10,00 =134,680 [A]
PN | 31 | 15619100 |  | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm | M | 404.04 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3 * 134,68 =404,040 [A]
PN | 32 | 31327502 |  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm | M | 134.68 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 33 | 348401160 |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m přes 15° sklonu svahu | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty přes 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m
VV
PN | 34 | 15619100 |  | drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 3 * 10,00 =30,000 [A]
PN | 35 | 31327502 |  | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 150 cm | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 36 | 348401360 |  | Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15° | M | 404.04 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
VV |  |  |  | 3 * 134,68 =404,040 [A]
P | 37 | 348401460 |  | Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu přes 15° | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přes 15 st. sklonu svahu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
VV |  |  |  | 3 * 10,00 =30,000 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 38 | 966003818 |  | Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí | M | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí Stávající plot
VV
P | 39 | 966071821 |  | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m | M | 17.15 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, osazených do hloubky 1,00 m Stávající plot
VV
P | 40 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění Stávající plot
VV
P | 41 | 998232111 |  | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m | T | 53.5053 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou pro oplocení
VV
P | 42 | R.09-001 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Stávající plot
VV

## SO 05
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 05 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 05 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 113107323 |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
VV |  |  |  | 0,90*0,30*(4,87 odběr) =1,315 [A]
P | 2 | 113107341 |  | Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 | M2 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm
VV |  |  |  | 0,90*0,05*(4,87 odběr) =0,219 [A]
P | 3 | 113154122 |  | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | M2 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
VV |  |  |  | 1,90*0,04*(4,87 odběr) =0,370 [A]
P | 4 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | HOD | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu
VV
P | 5 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | DEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
VV
P | 6 | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
VV |  |  |  | 1,00 odběr =1,000 [A]
P | 7 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | M3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy
VV |  |  |  | 1,5 odběr =1,500 [A]
P | 8 | 132301202 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | M3 | 120.998 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
VV |  |  |  | (31,37 nátok + 63,90 odběr + 12,22 vsakování + 28,48 vypouštění) - (0,90*0,39*(4,87 odběr) konstrukce vozovky) - (0,90*0,20*(19,43 nátok + (37,53-4,87) odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění) ornice) =120,998 [A]
P | 9 | 132301209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | M3 | 120.998 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spáduv hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
VV
P | 10 | 151811131 |  | Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 253.21 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 60,73 nátok + 129,20 odběr + 0 vsakování + 63,28 vypouštění =253,210 [A]
P | 11 | 151811231 |  | Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m | M2 | 253.21 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
VV |  |  |  | 60,73 nátok + 129,20 odběr + 0 vsakování + 63,28 vypouštění =253,210 [A]
P | 12 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | M3 | 94.457 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 2,5 m
VV |  |  |  | (31,37 nátok + 63,90 odběr + 12,22 vsakování) - (0,90*0,39*(4,87 odběr) konstrukce vozovky) - (0,90*0,20*(19,43 nátok + (37,53-4,87) odběr + 10,82 vsakování) ornice) =94,457 [A]
P | 13 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | M3 | 26.541 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu do 4 m
VV |  |  |  | (28,48 vypouštění) - (0,90*0,20*(10,77 vypouštění) ornice) =26,541 [A]
P | 14 | 162701105 |  | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 34.701 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky. Přepava výkopku na skládku.
VV |  |  |  | 7,070 podsyp + 27,072 obsyp + 0,499 potrubí + 0,060 blok =34,701 [A]
P | 15 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | M3 | 34.701 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 Naložení přebytečného výkopku před odvozem na skládku
VV |  |  |  | 7,070 podsyp + 27,072 obsyp + 0,499 potrubí + 0,060 blok =34,701 [A]
P | 16 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky | M3 | 34.701 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky Uložení výkopku na trvalou slkádku
VV |  |  |  | 7,070 podsyp + 27,072 obsyp + 0,499 potrubí + 0,060 blok =34,701 [A]
P | 17 | 171201211 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | T | 65.932 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | (7,070 podsyp + 27,072 obsyp + 0,499 potrubí + 0,060 blok) *1,9 =65,932 [A]
P | 18 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 86.297 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp stávajícím výkopkem
VV |  |  |  | (120,998) výkop - 7,070 podsyp - 27,072 obsyp - 0,499 potrubí - 0,060 blok =86,297 [A]
P | 19 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | M3 | 27.072 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
VV |  |  |  | 0,90*0,39*(19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění) - 3,14*(0,045*0,045)*(19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění) =27,072 [A]
PN | 20 | 58337310 |  | štěrkopísek frakce 0-4 třída B | T | 56.174 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 27,072 * 2,075 =56,174 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 21 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm Hutněný písek, zrno 0-4mm
VV |  |  |  | 0,90*0,10* (19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění) =7,070 [A]
P | 22 | 452313151 |  | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop | M3 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25
VV |  |  |  | 0,41*0,28*0,52 odběr =0,060 [A]
P | 23 | 452353101 |  | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | M2 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí Montáž, demontáž, likvidace
VV |  |  |  | (0,41*0,28 + 2*0,28*0,52) odběr =0,406 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 24 | 564851111 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | M2 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podklad ze štěrkodrti ŠDA a ŠDB s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
VV |  |  |  | 2* (0,90*0,15*(4,87 odběr)) =1,315 [A]
P | 25 | 565135111 |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | M2 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
VV |  |  |  | 0,90*0,05*(4,87 odběr) =0,219 [A]
P | 26 | 573231106 |  | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 | M2 | 9.253 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
VV |  |  |  | 1,9*(4,87 odběr) =9,253 [A]
P | 27 | 577134111 |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | M2 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
VV |  |  |  | 1,90*0,04*(4,87 odběr) =0,370 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 28 | 722219191 |  | Montáž zemních souprav ostatní typ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
PN | 29 | 28611116 |  | trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 | M | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Ochranna zemní soupravy
VV |  |  |  | 2*1,30 =2,600 [A]
PN | 30 | 42291073 |  | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5 m | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zemní souprava Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, VAG
VV
P | 31 | 734173417 |  | Spoj přírubový PN 16 DN 80 | SOUBOR | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...
VV |  |  |  | 2 nátok + 6 odběr + 1 vsakování + 1 vypouštění =10,000 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 32 | 850245121 |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 Napojení na stávající vodovodní řad
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
P | 33 | 857242122 |  | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 8 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV |  |  |  | 6+2=8,000 [A]
PN | 34 | 28654368 |  | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Profilovaná příruba otočná BFL, poplastovaná, DN80 PN16, Frialen
VV |  |  |  | 2 nátok + 2 odběr + 1 vsakování + 1 vypouštění =6,000 [A]
PN | 35 | R.08-2122 |  | waga spojka DN 80 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Waga spojka M/J 3057 s přírubou, d84-105/DN80 PN16, Georg Fischer
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
P | 36 | 857244122 |  | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
VV
PN | 37 | 55250713 |  | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x80 PN 10-16-25-40 natural | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | T kus, DN80/80 PN16, Duktus
VV |  |  |  | 1 odběr =1,000 [A]
P | 38 | 871241211 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm | M | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm
VV |  |  |  | 19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění =78,550 [A]
PN | 39 | 28613115 |  | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm | M | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | HDPE PE100 potrubí RC2, d90 SDR11
VV
P | 40 | 877241101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | KUS | 17 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90
VV |  |  |  | 11+6=17,000 [A]
PN | 41 | 28615974 |  | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 | KUS | 11 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrospojka MB, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 3 nátok + 4 odběr + 2 vsakování + 2 vypouštění =11,000 [A]
PN | 42 | 28653135 |  | Lemový nákružek PE100 SDR11 90 | KUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Lemový nákružek BE, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 2 nátok + 2 odběr + 1 vsakování + 1 vypouštění =6,000 [A]
P | 43 | 877241110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | KUS | 18 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 90
VV |  |  |  | 3+13+2=18,000 [A]
PN | 44 | 28614841 |  | koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm | KUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Koleno BW45°, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 1 nátok + 1 vsakování + 1 vypouštění =3,000 [A]
PN | 45 | 28614948 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 | KUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 5 nátok + 2 odběr + 3 vsakování + 3 vypouštění =13,000 [A]
PN | 46 | 28614948 | X | elektrokoleno 30° PE 100 PN 16 d 90 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Elektrokoleno W30°, d90 SDR11, Frialen
VV |  |  |  | 2 nátok =2,000 [A]
P | 47 | 891241112 |  | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí (bez poklopů) DN 80
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
PN | 48 | 42221116 |  | šoupátko s přírubami, voda DN 80mm PN16 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG
VV
P | 49 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | M | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV |  |  |  | 19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění =78,550 [A]
P | 50 | 892273122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | M | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
VV |  |  |  | 19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění =78,550 [A]
P | 51 | 899401112 |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových šoupátkových
VV |  |  |  | 2 odběr =2,000 [A]
PN | 52 | 42291352 |  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
P | 53 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | M | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
VV |  |  |  | 19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění =78,550 [A]
P | 64 | R.08-001 |  | Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 | M | 78.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 19,43 nátok + 37,53 odběr + 10,82 vsakování + 10,77 vypouštění =78,550 [A]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 54 | 919731121 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm | M | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm
VV |  |  |  | 2*4,87+1,90 odběr =11,640 [A]
P | 55 | 919731122 |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm | M | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm
VV |  |  |  | 2*4,87+1,00 odběr =10,740 [A]
P | 56 | 919735111 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | M | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
VV |  |  |  | 2*4,87+1,90 odběr =11,640 [A]
P | 57 | 919735112 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | M | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
VV |  |  |  | 2*4,87+1,00 odběr =10,740 [A]
P | 58 | 928621012 | X | Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfalt. povrchem | M | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí
VV |  |  |  | 2*4,87+1,90 odběr =11,640 [A]
P | 59 | 936311111 |  | Zabetonování potrubí ve vynechaných otvorech z betonu se zvýšenými nároky C 25/30 pl otvoru 0,25 m2 | M3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zabetonování potrubí uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží, z betonu se zvýšenými nároky na prostředí o ploše otvoru do 0,25 m2 Utěsnění prostupů pro potrubí zdí vsakovací jímky a vsakovací šachty. Obvod potrubí a stěna kruhového otvoru na vnější straně stěny budou opatřeny těsnící páskou SIKA SWEL, meziprostor bude vyplněn betonem C16/20
VV |  |  |  | 3,14*(0,06*0,06)*0,15 vsakovací jímka + 3,14*(0,06*0,06)*0,12 vsakovací šachta =0,003 [A]
P | 60 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
VV |  |  |  | 0,5786 štěrkový podklad vozovky + 0,021462 asfaltový podklad vozovky + 0,03811 obrusná vrstva vozovky =0,638 [A]
P | 61 | 997223845 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
VV |  |  |  | 0,021462 asfaltový podklad vozovky + 0,03811 obrusná vrstva vozovky =0,060 [A]
P | 62 | 997223855 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | T | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
VV |  |  |  | 0,5786 štěrkový podklad vozovky =0,579 [A]
P | 63 | 998276101 |  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 0.81275 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
VV
P | 65 | R.09-001 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky.
VV |  |  |  | 0,5786 štěrkový podklad vozovky + 0,021462 asfaltový podklad vozovky + 0,03811 obrusná vrstva vozovky =0,638 [A]

## SO 06
ASPE10 | [9 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 2007 |  | Sobětuchy, vodovod - Řešení kvality vody |  |  | SO 06 | 0 | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 06 |  | Demolice nevyužívaných objektů |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 122101101 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 | M3 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 Odtěžení obsypu vodojemu
VV |  |  |  | 20,85 vodojem =20,850 [A]
P | 2 | 174201101 | 01 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | M3 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 34,20 zásyp prostoru čerpací stanice + 9,58 zásyp prostoru studny + 46,75 zásyp prostoru vodojemu =90,530 [A] (20,85m3 z odkopávky vodojemu, 69,68m3 z objeku SO 04.01)
P | 3 | 174201101 | 02 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | M3 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | 21,05 zásyp studny =21,050 [A]
PN | 4 | 58333625 |  | kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 | T | 32.627 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Inertní kačírek fr. 4-8
VV |  |  |  | 21,05 * 1,55 =32,628 [A]
P | 5 | 181411121 |  | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 467 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
VV |  |  |  | 7,0*6,0 čerpací šachta + 5,0*5,0 studna + 20,0*20,0 vodojem=467,000 [A]
PN | 6 | 00572472 |  | osivo směs travní krajinná-rovinná | KG | 7.005 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV |  |  |  | 467,0*0,015 =7,005 [A]
P | 7 | 185804312 |  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | M3 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Trávník
VV |  |  |  | 7,0*6,0*0,01 čerpací šachta + 5,0*5,0*0,01 studna + 20,0*20,0*0,01 vodojem =4,670 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 8 | 451315135 |  | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm | M2 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 200 mm, z betonu C 16/20 Zálivka betonové suspenze (tamponáž) celkové tloušky 500mm
VV |  |  |  | 3,14*(1,00*1,00) * 2,5 zásyp studny =7,850 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 9 | 712300833 |  | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | M2 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé
VV |  |  |  | 12,06 střecha čerpací stanice =12,060 [A]
P | 10 | 722110811 |  | Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 80 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí z litinových trub přírubových do DN 80 Demontované trouby, tvarovky z nerezové oceli, armatury a čerpadla z čerpací stanice a studny budou předány majiteli rušené nemovitosti. Demontované vystrojení vodojemu bude odvezeno do kovošrotu.
VV
SD |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 11 | 899102211 |  | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg Poklop studny - předat zástupcům VaK MB.
VV
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 12 | 919726122 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | M2 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | 3,14 zásyp studny =3,140 [A]
P | 13 | 966071111 |  | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | T | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t
VV |  |  |  | 0,1 konstrukce pro uchycení potrubí a čerpadla ve studně + 0,2 kolejnice k čerpací šachtě + 0,1 rošt ve vodojemu =0,400 [A]
P | 14 | 968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | M2 | 6.835 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 1,85*0,85 * 2 dveře a mříž do čerpací šachry + 2,05*0,9 * 2 dveře a mříž do vodojemu =6,835 [A]
P | 15 | 976071111 |  | Vybourání kovových madel a zábradlí | M | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí
VV |  |  |  | 2,45 zábradlí v čerpací stanici + 1,1 žebřík ve vodojemu =3,550 [A]
P | 16 | 981511112 |  | Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním | M3 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic
VV |  |  |  | 2,45 římsa čerpací stanice + 28,99 stěny čerpací stanice + 0,05 proražení dna výklenku čerpací stanice + 1,11 komín studny =32,600 [A]
P | 17 | 981511114 |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | M3 | 45.97 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu
VV |  |  |  | 2,03 strop čerpací stanice + 0,72 podesta a schody čerpací stanice + 1,86 komín a strop studny + 41,13 stěny, strup a římsy vodojemu + 0,23 proražení dna vodojemu =45,970 [A]
P | 18 | 981511116 |  | Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | M3 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého
VV |  |  |  | 0,06 betonová zídka v čerpací stanici + 0,10 proražení dna čerpací stanice + 0,11 římsa studny + 0,47 křídla vodojemu =0,740 [A]
P | 19 | 997002611 |  | Nakládání suti a vybouraných hmot | T | 179.684 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění
VV |  |  |  | 65,3304 cihelný odpad + 1,628 betonový odpad + 110,7877 železobetoný odpad + 0,16884 asfaltový odpad + 1,76921 kovový odpad =179,684 [A]
P | 20 | 997013803 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 | T | 65.33 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102
VV |  |  |  | 65,3304 římsa čerpací stanice + stěny čerpací stanice + proražení dna výklenku čerpací stanice + komín studny =65,330 [A]
P | 21 | 997221815 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | T | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
VV |  |  |  | 1,628 betonová zídka v čerpací stanici + proražení dna čerpací stanice + římsa studny + křídla vodojemu =1,628 [A]
P | 22 | 997221825 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | T | 110.788 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
VV |  |  |  | 110,7877 strop čerpací stanice podesta a schody čerpací stanice + komín a strop studny + stěny, strup a římsy vodojemu + proražení dna vodojemu =110,788 [A]
P | 23 | 997223845 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | T | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
VV |  |  |  | 0,16884 krytina z čerpací stanice =0,169 [A]
P | 24 | 998001123 |  | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m | T | 0.013078 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m
VV
P | 25 | R.09-001 |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu | T | 179.684 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | Přemístění suti na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené skládky.
VV |  |  |  | 65,3304 cihelný odpad + 1,628 betonový odpad + 110,7877 železobetoný odpad + 0,16884 asfaltový odpad + 1,76921 kovový odpad =179,684 [A]

## SO 07
{9825f462-8430-4db1-9c63-14a24ff8eb92}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sobětuchy - přívod el. energie (HDV) pro úpravnu vody
Objekt:
2023_02_01_SO.07 - Sobětuchy - kabelové vedení nn 1 kV v zemi
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Sobětuchy |  |  | Datum: | 9.3.2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | VaK Mladá Boleslav |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jiří PELANT |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 16546211
|  | Jiří PELANT |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sobětuchy - přívod el. energie (HDV) pro úpravnu vody
Objekt:
2023_02_01_SO.07 - Sobětuchy - kabelové vedení nn 1 kV v zemi
Místo: |  |  | Sobětuchy |  |  | Datum: | 9.3.2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav |  |  | Projektant: | Jiří PELANT
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří PELANT
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sobětuchy - přívod el. energie (HDV) pro úpravnu vody
Objekt:
2023_02_01_SO.07 - Sobětuchy - kabelové vedení nn 1 kV v zemi
Místo: |  |  | Sobětuchy |  |  | Datum: | 9.3.2023
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav |  |  | Projektant: | Jiří PELANT
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jiří PELANT
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22726 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01289 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01289 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -814847637
23 | M | 34571109 | trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 27/32mm, délka 3m | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165489996
24 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620979372
25 | M | 1003691 | EL.ROZVADEC ER112/PVP7P | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01155 | 0.01155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395144690
26 | K | 741320175 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597432732
27 | M | 35822404 | jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646407954
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.21437 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.054035 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 210100101 | Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 994282537
29 | K | 210100281 | Ukončení vodičů izolovaných smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování průřezu žíly do 25 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1923342657
30 | M | 1770581 | TEPLEM SMRST.KONCOVKA WEC-35-16 UV | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1811872459
44 | K | 210120102 | Montáž pojistkových patron nožových | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -184438237
45 | M | 35825232 | pojistka nožová 63A nízkoztrátová 4,74W, provedení normální, charakteristika gG | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -116413777
31 | K | 210220020 | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 547193010
32 | M | 1186176 | ZEMNICI PASKA FEZN 30X4 (BAL=25KG) | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.025 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1296224496
33 | M | 35441996 | svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -114138262
34 | K | 210280002 | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 613483907
35 | K | 210280101 | Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -615192976
36 | K | 210280221 | Měření zemních odporů zemnící sítě dl pásku do 100 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2104354623
37 | K | 210280351 | Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -598377010
38 | K | 210280542 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -756408389
39 | K | 210812035 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1411603470
40 | M | 34111080 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 31.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.027945 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -695425433
41 | K | 210950101 | Další štítek označovací na kabel | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -658272563
42 | M | 1001889 | KABELOVY STITEK SFX 14/23 MC NE WS V2 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2137621650
43 | K | 210950202 | Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1993229883
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16033 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460010022 | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice | km | 0.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00193 | 4.825e-05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 919312685
2 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0099 | 0.0002475 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1898424274
3 | K | 460021112 | Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy přes 20 do 25 cm | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -812324954
4 | K | 460030011 | Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1963980455
5 | K | 460061121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací zřízení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0026 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -223701482
6 | K | 460061122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí přes výkop u elektromontážních prací odstranění | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1031245805
7 | K | 460091112 | Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 0.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 558435412
8 | K | 460131113 | Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1770169883
9 | K | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1208934222
10 | K | 460361111 | Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1751919740
11 | K | 460371121 | Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 | m3 | 1.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1558433216
12 | K | 460431162 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 928101815
13 | K | 460571112 | Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy přes 20 do 25 cm | m2 | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -218283871
14 | K | 460581111 | Položení drnu včetně zalití vodou na rovině | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1172425663
15 | K | 460641125 | Základové konstrukce při elektromontážích ze ŽB tř. C 25/30 bez zvláštních nároků na prostředí | m3 | 0.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1263621669
16 | K | 460661511 | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150691150
17 | K | 460671112 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 759797424
20 | K | 460791113 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 50 do 90 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -731721478
21 | M | 34571362 | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm | m | 26.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0091875 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 697014775
18 | K | 460905211 | Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn v sestavě s dalším pilířem š do 38 cm (např. SP100, SS100, ER112) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1395 | 0.1395 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -350957998
19 | M | 35711864 | skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku v provedení betonový skelet s plastovými dveřmi pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/KVP7P) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1431173531