Specifikace strojů a zařízení

- Samočistící česle s integrovaným lisem typu  SČČLS 600×1940×6s/200×400×2100

rám česlí z oceli tř.11 pozink.+ nátěr, filtrační pás kombinace nerez oceli

a plastů; lis z nerez oceli 1.4301+ nátěr, šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3,

zateplené

Průtok				Qmax= 30 l/s

Šířka kanálu			B =    600 mm

Hloubka kanálu			H =  1940 mm

Velikost průliny		e =       6s mm

Sklon rámu česlí		a =      70°

Průměr šnekovnice		D =    200 mm

Délka násypné části lisu	L =    400 mm

Dopravní vzdálenost		Lv = 2100 mm

Celkový příkon pohonů	česle: 0,18 kW hlavní pohon+0,12 kW rot.kartáč; 400 V; 50 Hz

lis: 0,75 kW; 400 V; 50 Hz+2×el.magnet ventil 35 VA; 230 V; 50 Hz, vyhřívání: 1,7 kW; 230 V; 50 Hz

kpl  1

- Vystrojení lapáku písku LPV 1000, mamutka, nosníky, výtlačné, vzduchové,

přívodní a uklidňovací potrubí – nerezová ocel 1.4301 					kpl   1

- Separátor písku SP 250-5  v provedení nerezová ocel 1.4301,

s bezhřídelovou šnekovnicí z oceli St 52-3, ve variantě bez praní, vyhřívaný

Výkon	Q =      5 l.s-1

Průměr šnekovnice	øD = 250 mm

Pohon šneku	0,55 kW; 400 V; 50 Hz

Příkon zateplení	1,54 kW; 230 V; 50 Hz 			ks   1

- Ruční česle ČR 600×1950×15/60°  včetně děrovaného žlabu

a hrabla, komplet nerezová ocel 1.4301

Šířka žlabu a česlí	B =    600 mm

Hloubka žlabu 	H =  1950 mm

Velikost průliny	e =       15 mm

Sklon	a =      60°			 kpl  1

- Ponorné kalové čerpadlo B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ+NW1A20-10

- Záplavné kalové čerpadlo se šroubovým odstředivým kolem, s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (termistory) a 10 m kabelem. Elektromotor

čerpadla je v tzv. záplavném provedení. Tzn., že čerpadlo může pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem, neboť tento elektromotor má vlastní vnitřní

chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky.

Technické údaje o čerpadle:

Čerpané množství: cca 7,2 l/s (viz. Q-H krivka 97-K5513a )

Čerpané výška: cca 9,2 m (viz. Q-H krivka 97-K5513a )

Čerpané médium: splašková voda

Teplota média: max. 40° C

Příkon čerpadla v prac. bodu: 1,2 kW

Výkon elektromotoru: 1,5 kW

Počet otáček: 2.922 ot./min.

Rozběh: pres FM

Jmenovitý proud: 4,8A

Druh krytí: IP 68 (EN 60529)

Výtlačné hrdlo: DN65

Průchodnost oběžným kolem: 50 mm - bezbariérová

Hmotnost: 52 kg

Hydraulická část čerpadla je zhotovena z materiálu:

Skříň: šedá litina GG 20

Oběžné kolo: korozivzdorná CrNiMo ocel

Sací kužel: chromová litina

O-kroužek: nitrilová pryž

Těsnění hřídele: dvojitá mech. ucpávka na straně čerpaného média SiC/SiC

Spouštěcí zařízení B0BQ DN 65 ks včetně držáku horních tyčí

Patkové koleno: DN 65, PN 16

Materiál: šedá litina GG 20,

Držák vodících trubek:

Materiál: korozivzdorná ocel

Bez vodících trubek a kotevního materiálu.

Řetěz z korozivzdorné oceli ø 6 mm, 3 kusy, každý v délce 6m, EN 763, včetně závěsu po 1m.

Vyhodnocovací relé vlhkosti. 								kpl  3

- Vodicí trubka nerez ø 33 x 1,5, délka 4 400 mm					ks   6

- Ponorné kalové čerpadlo B0BQ-S03+BKBA2-GSEQ+NW1A20-10

-1,5kW,  s motorem pro FM, s oběžným kolem z korozivzdorné oceli,

Q = 7,5 l/s, H = 9,2m, parametry jako pos. 5, skladová rezerva			ks  1

- Mobilní otočný jeřábek, žárově zinkovaný, nosnost 150 kg,

vč. kapsy kotvené do podlahy								ks   1

- Dmychadlový agregát 3D28A-050K s parametry Q = 135 m3 /h,

p = 60 kPa, motor pro FM 5,5 kW,

dmychadlo bude vybaveno sacím filtrem, tlumičem sání, zpětným ventilem,

integrovaným pojistným a rozběhovým ventilem a pryžovým kompenzátorem

na výtlaku a  protihlukovým krytem

Soustrojí dmychadla 3D28A-050K - 5,5 kW pro FM, ACM IE2)

Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM		26 – 50 Hz

Regulace Q:							30 – 100 %

Objemový průtok na sání Q			0,68 – 2,26 m³/min

Tlaková diference Δp				60 kPa

Otáčky dmychadla n2				1721 – 3295 rpm

Příkon dmychadla P2				1,9 – 3,68 kW

Teplota na výstupu t2				124 – 97°C

Emisní hladina akustického tlaku Lp(A)	78 – 87 dB (bez protihlukového krytu)

57 – 64 dB (s protihlukovým krytem)

Hmotnost (včetně elektromotoru) 		234 kg

Elektromotor 					ACA 132 SA-2/HE pro FM IE2

Výkon elektromotoru P1 			5,5 kW

Otáčky elektromotoru n1			1534 – 2937 rpm

ks   3

- Dmychadlový agregát 3D19B-050K s parametry Q = 70 m3 /h,

p = 80 kPa, motor 5,5 kW,

dmychadlo bude vybaveno sacím filtrem, tlumičem sání, zpětným ventilem,

integrovaným pojistným a rozběhovým ventilem a pryžovým kompenzátorem

na výtlaku a protihlukovým krytem

Soustrojí dmychadla 3D19B-050K - 5,5 kW pro FM, ACM IE2)

Objemový průtok na sání Q			1,23 m³/min

Tlaková diference Δp				80 kPa

Otáčky dmychadla n2				3248 rpm

Příkon dmychadla P2				3,54 kW

Teplota na výstupu t2				130°C

Emisní hladina akustického tlaku Lp(A)	87 dB (bez protihlukového krytu)

69 dB (s protihlukovým krytem)

Hmotnost (včetně elektromotoru) 		203 kg

Elektromotor 					ACA 132 SA-2/HE pro FM IE2

Výkon elektromotoru P1 			5,5 kW

Otáčky elektromotoru n1			2937 rpm

ks   1

- Hydraulický rozdělovač, nerezový atyp, viz detail „A“ v příloze F.21.2 	     	ks   1

- Systém jemnobublinné aerace pro aktivační nádrže

- komplet aeračních roštů z PP (začínajících otočnou přírubou DN 65, PN 10

cca 1 m pod hladinou vody) s 28 ks AME-350F, s odvodněním a s podpěrami

kotvenými do dna nádrže.

| nádrže | Nitrifikace | Kalové nádrže |  |
| --- | --- | --- | --- |
| počet nádrží | 2 | 2 | ks |
| délka nádrže | 9,6 | 3,8 | m |
| šířka nádrže | 4,8 | 4,8 | m |
| hloubka vody | 5,0 0,0 | 5,0 | m |
| užitný objem cca | 2 x 230 | 2 x 91 | m3 |
| standardní ox. kapacita OCST MIN OCSTMAX | 258,0 474,0 | - - | kg O2/d kg O2/d |
| Předpokládaný výkon dmychadla Qvz | 135 / nádrž | 135 / nádrž | m3/h |

Návrh aeračního systému

|  | Nitrifikace |  | Kalové nádrže |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OCSTMIN | OCSTMAX |  |  |
| využití kyslíku ze vzduchu | 26,27 | 26,51 | - | % |
| vypočtené množství vzduchu | 267 | 138 | 135 | m3/h |
| typ aeračního elementu | AME-350F |  | AME-260S |  |
| potřebný počet elementů | 2 x 28 |  | 2 x 22 | ks |
| plošná hustota | 0,61 |  | 1,2 | m3/h.ks |
| zatížení elementů | 4,77 | 2,45 | 6,14 | m3/h.ks |
| objemová int. aerace | 0,57 | 0,3 | 1,48 | m3/m3.h |

Základní technické parametry aeračních elementů AME:

| typ aeračního elementu | AME-350F | AME-260S |  |
| --- | --- | --- | --- |
| hmotnost | 1,35 | 0,8 | kg |
| limitní průtok vzduchu | 0,8 – 8,0 | 4,0 – 8,0 | m3/h |
| dlouhodobý průtok vzduchu | 3,5 – 7,0 | 5,0 – 7,0 | m3/h |
| doporučený průtok vzduchu | 6,0 | 6,0 | m3/h |

kpl  2

- Provzdušnění uskladňovací nádrže kalu

komplet aeračních roštů z PP (začínajících otočnou přírubou DN 65, PN 10

cca 1 m pod hladinou vody) se 22 ks AME-260S, s odvodněním a s  podpěrami

kotvenými do dna nádrže.

Předpokládáme střídavé provzdušňování jedné nebo druhé kalové jímky.  														kpl  2

- Odplyňovací zóna z PP, atyp 		ks   2

- Ponorné míchadlo TR 36.95-6/8 S17, ø  vrtule 250 mm, včetně spouštěcího

zařízení, nerez držáků a nosných tyčí,

| 1 x |  | ponorné míchadlo |  |  |  |  |  |  | TR 36.95-6/8 S17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| průměr vrtule (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 mm |
| otáčky míchadla (1/min) |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 1/min |
| materiál vrtule / počet lopatek: |  |  |  |  |  |  |  |  | nerez. ocel / 2 |
| typ motoru: |  |  |  |  |  |  |  |  | T 17-6/8R |
| otáčky motoru (1/min) |  |  |  |  |  |  |  |  | 915 1/min |
| jmenovitý výkon (kW) / jmenovitý proud (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 kW / 4,7 A |
| hmotnost míchadla (kg) |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 kg |
| typ napájecího kabelu start přímý: |  |  |  |  |  |  |  |  | H07 7G1,5 |
| typ napájecího kabelu start Y/D: |  |  |  |  |  |  |  |  | H07 10G1,5 |
| start motoru: |  |  |  |  |  |  |  |  | start přímý (400V ~ 3, 50 Hz) |
| způsob instalace: |  |  |  |  |  |  |  | spouštěcí zařízení: | AVU 60, V2A |
|  |  | Rozsah dodávky: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozice |  | popis: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | ponorné míchadlo typ TR 36.95-6/8 S17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 |  | tepelná ochrana vinutí motoru bimetalem |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 |  | kabel připojený k míchadlu: H07 7G1,5 délka: 10 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozice |  | popis příslušenství míchadla: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | spouštěcí zařízení AVU 60, vodící trubka 60 x 60 x 4, provedení nerezová ocel V2A, délka: 6 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 |  | fixační sada 2 (montážní materiál pro horní a dolní držák vodicí trubky) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  | rám TRN 22/60 včetně uvazovacího ramene, materiál nerez V 4 A |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4 |  | sada fixace kabelu na zeď č.2 pro kabel (Ø 17-25mm) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5 |  | podpěra míchadla (TR 36/40) |  |  |  |  |  |  |

kpl  2

- Mobilní otočný jeřábek pozink, nosnost 125 kg,		ks   2

- Kapsa uchycení jeřábku pozink, kotvení na stěnu,		ks   2

- Vystrojení typové dosazovací nádrže 4,8, včetně odtahu přebytečného kalu

sestava:

- uklidňovací válec s odběrem plovoucích nečistot  a přepadovou hranou  – nerez 1.4301

- 2x odtokové děrované potrubí DN 125 x 2 – 3.300 mm s nádrží a hranou pro udržování výšky hladiny – nerez 1.4301

- odtokové potrubí – nerez 1.4301

- přítokové potrubí – nerez 1.4301

- odběr pl. nečistot přes směšovač DN 65 + odtokové potrubí  – nerez 1.4301

- odběr kalu přes směšovač DN 80– nerez 1.4301

- konzoly , úchytky , kotevní materiál – nerez 1.4301

Plovoucí nečistoty a přebytečný kal čerpat mamutkami				kpl  2

- Zásobní dvouplášťová nádrž na síran železitý, objem 10 m3,

včetně kompletního vystrojení.

vystrojení:

- inspekční průlez DN500

- odvětrání s krytkou DN100

- mechanický stavoznak + stupnice

- plnící potrubí DN80 s kulovým kohoutem a koncovkou VK80 pro tankovací

vůz

- odkapová vanička pod plnícím bodem s výpustným ventilem DN10

- vyjímatelné sací potrubí DN25 se zpětným ventilem a pomocnou sací

nádobou V = 5 ltr. a ruční vakuovou pumpou

- bezpečnostní přepad volnou přírubou DN80

- ochranná stříška záchytné nádrže s inspekčním otvorem d90

- průsaková sonda záchytné nádrže s bezpečnostním převodníkem 230V

- oka pro jeřáb

- sada 6ks kotevních patek

- typový štítek nádrže

- protokol o zkoušce těsnosti

- rozměrový výkres nádrže

Ultrazvukové měření hladiny

- provedení do oblasti bez nebezpečí výbuchu

- proudový výstup 2-vodičový 4...20 mA HART

- s LC displejem včetně ovládání na místě

- hliníková hlavice F12 plastovaná, krytí IP 68

- Vanička 400x800x100 k zabetonování (dle výkresu)				ks   1

- Dávkovací stanice na síran železitý pro venkovní instalaci, výkon 2 l/h,

včetně kompletního vystrojení

- 1x samonosná skříň se záchytnou vanou

- 2x dávkovací membránové čerpadlo ProMinent® Beta

- 2x multifunkční ventil

- 1x filtr v sání

- 1x sada potrubí, příslušenství a armatur v sací a výtlačné trase v rámci stanice

- 1x předávací elektrosvorkovnice

- 1x topení s termostatem

- 1x signalizace průsaku do záchytné vany

Vše kompletně na stanici hydraulicky a elektricky propojeno.

Příslušenství pro instalaci mimo stanici:

- 1x vstřikovací ventil – pro instalaci v místě dávkování (ukončen holým vnějším

závitem 3/4“)

- 30 m hadice sání a výtlaku PVC 24x16 mm

parametry stanice:

- výkon dávk. čerpadla Qmax = 2 l/h při pmax = 16 bar (měřeno na vodu)

- provoz 1 + 1R

- chemikálie 41%-ní síran železitý (hustota 1,56 kg/dm3)

- regulace ruční přímo na čerpadle

-možnost dálkového zap./vyp. beznapěť. kontaktem

- instalovaný příkon cca 600 W

- přívod el. napájení 230 V, 50 Hz

ks   1

- Ponorné čerpadlo SP 8A-15 s parametry Q = 1,5 – 2,3 l/s, H = 70 – 60 m,

motor 2,2 kW,  s integrovanou zpětnou klapkou. 	 				ks  1

- Membránová tlaková nádoba PN 10, 300 l	ks   1

- Nožové šoupátko kapotované (zatopené) DN 65, s el. servopohonem ZPA,

s nerezovým prodloužením dl. 940 mm							ks   2

- Nožové šoupátko  kapotované (zatopené) DN 65, s el. servopohonem ZPA,

s nerezovým prodloužením dl. 904 mm							ks   2

- Nerezová konzolka servopohonu vč. úchytů – atyp					ks   4

- Nožové šoupátko kapotované (zatopené) DN 80 + stojan s ručním ovládáním,

pozink., nerezové prodloužení k patě stojanu dl. 414 mm				ks   3

- Nožové šoupátko kapotované (zatopené) DN 150,

nerezové prodloužení 1150 mm, kolečko						ks   2

- Nožové šoupátko standardní DN 100	ks   2

- Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 50	ks   3

- Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 80	ks 10

- Bezpřírubová uzavírací klapka PN 10, DN 65 s el. servopohonem ZPA	ks   4

- Kohout kulový nátrubkový 2" + nerez prodlužovací tyč l = 850 mm	ks   1

- Kohout kulový nátrubkový 1 1/4"	ks   2

- Kohout kulový nátrubkový 1 1/2"	ks   2

- Elektromagnetický ventil DN 40	ks   1

- Hadicová koncovka „A“  	ks   1

- Ohebná hadice DN 80, délka 4500 mm  	ks   2

- Řetěz pozink., 2,5x 24, délka 5000 mm	ks   2

- Sloupek uchycení řetězu, nerez ø 50, atyp	ks   2

- Nerez kruhová norná stěna přelivu vč. úchytů – atyp					ks   1

- Nerez kalich přelivu včetně kolena a příruby DN 250 – atyp				ks   1

- Nerezové potrubí DN 40 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů			bm  8

- Nerezové potrubí DN 50 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů			bm  35

- Nerezové potrubí DN 65 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů			bm  11

- Nerezové potrubí DN 80 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů			bm  208

- Nerezové potrubí DN 100 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů		bm   16

- Nerezové potrubí DN 200 včetně tvarovek, přírub a přírubových spojů		bm    4

- Nerez profilový materiál – uložení potrubí		kg  240

- Chemická nerez kotva M 10 x 160, vč. lepicí soupravy					ks   260

Technická specifikace armatur

# Nožová šoupata

Možnost stoupavého nebo nestoupavého vřetena

Tělo z litiny GSJ-250 (možnost dodat z nerezové oceli AISI 316)

Disk spojovací materiál a vřeteno z nerezové oceli AISI 316

Provedení umožňující oboustranný průtok média – oboustranně těsnící šoupě

Dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord

Výrobní sortiment umožňující ovládání armatury kolečkem, pákou, elektropohonem nebo pneupohonem. Pro garanci funkčnosti být příslušenství dodáno/konzultováno s výrobcem.

Vnější povrchová ochrana UV odolný polyesterový lak, modré barvy

Nožová šoupata uložená pod hladinu vody (zatopená)

Provedení v zakrytém designu, eliminujícím přímý kontakt odpadní vody se závity, unášecí matkou. Pro navržení/objednání šoupat si vyžádejte speciální dotazník dodavatele armatur pro určení vhodného typu šoupěte.

Tělo z litiny GSJ-250 (možnost dodat z nerezové oceli AISI 316)

Disk spojovací materiál a vřeteno z nerezové oceli AISI 316

Provedení umožňující oboustranný průtok média – oboustranně těsnící šoupě

Dosedací těsnění vulkanizované na kovový kord

Výrobní sortiment umožňující ovládání armatury kolečkem, elektropohonem nebo pneupohonem.

# Klapkové uzávěry bezpřírubové

Klapka uzavírací, s možnostmi pro ovládání pákou, příp. elektropohonem nebo pneupohonem

Tělo i víko z litiny min GG 25 DN 50-1000

Pryžové obložení klapky EPDM pryž navulkanizovaná na těle klapky

Vřeteno a uzavírací talíř z nerezové oceli z nerezové oceli AISI 316 - 1.4404

Vypracoval: Václav Klouzal