## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1627923-16 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Mladá Boleslav | [8 empty] | Datum: |  | 30. 10. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 46356983 | [14 empty] | 0,01
|  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav | [12 empty] | DIČ: |  | CZ46356983 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 46964371 | [14 empty] | False
|  |  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů | [12 empty] | DIČ: |  | CZ46964371 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | ing. Iveta Heřmanská | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 1500000
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 315000
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 1815000
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1627923-16
| Stavba: | [6 empty] | MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
| Místo: | [6 empty] | Mladá Boleslav | [6 empty] | Datum: |  | 30. 10. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav | [6 empty] | Projektant: |  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | ing. Iveta Heřmanská
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 1500000 |  |  |  |  | 1815000 |  | 0 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | PS-101 |  |  |  | Čerpací stanice, hrubé předčištění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {23213837-042e-476f-a04e-988c1a495e8e} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.2.101.1 |  |  |  | Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {fc9749c1-5208-49df-a02c-8ec48eead0e4} | {23213837-042e-476f-a04e-988c1a495e8e}
/ |  |  | D.2.101.2 |  |  |  | Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {456d23d4-810d-4b4e-923e-ddefea9ec2e4} | {23213837-042e-476f-a04e-988c1a495e8e}
|  | PS-102 |  |  |  | Čištění odpadních vod sedimentací | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7776c140-fc37-4c0c-a541-8889dde5df3c} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.2.102.1 |  |  |  | Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c0cbcac3-04d2-4495-9042-3133150cce1f} | {7776c140-fc37-4c0c-a541-8889dde5df3c}
/ |  |  | D.2.102.2 |  |  |  | Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3b68b7f6-d0ce-4ea4-8df7-7b5ff8dd032f} | {7776c140-fc37-4c0c-a541-8889dde5df3c}
|  | PS-103 |  |  |  | Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c60ee17c-909c-42ed-80c0-4a72f02adacf} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | F.2.103.1 |  |  |  | Strojně-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5faa33c2-922b-4068-906d-c98d4baa2328} | {c60ee17c-909c-42ed-80c0-4a72f02adacf}
/ |  |  | F.2.103.2 |  |  |  | Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a245fd20-40ca-4b6b-b6c8-425e6d2f9431} | {c60ee17c-909c-42ed-80c0-4a72f02adacf}
|  | PS-104 |  |  |  | Dmychárna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {770cc48a-4eba-41b3-8071-9a50f4b75123} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.2.104.1 |  |  |  | Strojně-technologická část - dmychárna | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {70e95e64-8566-4ef9-8cc4-a15fd66aaaac} | {770cc48a-4eba-41b3-8071-9a50f4b75123}
/ |  |  | D.2.104.2 |  |  |  | Elektro-technologická část - dmychárna | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a145dfee-7731-400a-87b2-28db9336e861} | {770cc48a-4eba-41b3-8071-9a50f4b75123}
|  | SO-403 |  |  |  | Čerpací stanice hrubého předčištění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8e93e89f-8197-46c3-89bf-68f7a22ff2b2} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.1.403.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {16ce5101-2033-404c-80c1-b8cc747aa4bf} | {8e93e89f-8197-46c3-89bf-68f7a22ff2b2}
/ |  |  | D.1.403.2 |  |  |  | Stavebně-konstrukční část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a471e20a-3435-4ab2-a2f4-cf13e7bac606} | {8e93e89f-8197-46c3-89bf-68f7a22ff2b2}
/ |  |  | D.1.403.3 |  |  |  | Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1db106d6-3da1-47d5-ac7b-1bca55c0b9f0} | {8e93e89f-8197-46c3-89bf-68f7a22ff2b2}
/ |  |  | D.1.403.4 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7069c1e8-e0de-4a4a-8754-8de93921dd72} | {8e93e89f-8197-46c3-89bf-68f7a22ff2b2}
/ |  |  | D.1.403.5 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {20f490c5-2301-41bf-8a2a-4ff6af1a91d8} | {8e93e89f-8197-46c3-89bf-68f7a22ff2b2}
/ |  |  | D.1.403.6 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {49d7dfe4-965b-43a9-be99-4414984e12e4} | {8e93e89f-8197-46c3-89bf-68f7a22ff2b2}
|  | SO-404 |  |  |  | Lapáky písku | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0049d8eb-9672-4a56-bd8c-cc9f1408050c} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.1.404.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {28a80ade-70db-4ef4-b378-35e8c79132f6} | {0049d8eb-9672-4a56-bd8c-cc9f1408050c}
/ |  |  | D.1.404.2 |  |  |  | Stavebně-konstrukční část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {97b04891-444e-4045-afdc-6e4309b140fb} | {0049d8eb-9672-4a56-bd8c-cc9f1408050c}
/ |  |  | D.1.404.3 |  |  |  | Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d48d25d9-10b5-4e78-90a7-02ea65e62109} | {0049d8eb-9672-4a56-bd8c-cc9f1408050c}
/ |  |  | D.1.404.4 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {66931e76-0628-4684-b954-59ef4cb02696} | {0049d8eb-9672-4a56-bd8c-cc9f1408050c}
/ |  |  | D.1.404.5 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {64ca5cfb-3bff-4ab1-bca3-2ac5ffda8ae7} | {0049d8eb-9672-4a56-bd8c-cc9f1408050c}
|  | SO-408 |  |  |  | Linka 3 a 4 - udržovací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b70c3c0f-7c58-4dce-b079-21a77d91c674} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | F.1.408.1.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0cbce524-0994-4312-96d5-1e599e905fde} | {b70c3c0f-7c58-4dce-b079-21a77d91c674}
/ |  |  | F.1.408.1.2 |  |  |  | NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1e60c0a6-4d3f-4638-a733-452c30c3f926} | {b70c3c0f-7c58-4dce-b079-21a77d91c674}
|  | SO-409 |  |  |  | Dmychárna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6bb62e33-efe5-4e4f-b906-5bb82fea8cf4} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.1.409.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e03fcfc9-5a66-4365-90f0-42313dec93da} | {6bb62e33-efe5-4e4f-b906-5bb82fea8cf4}
/ |  |  | D.1.409.2 |  |  |  | Stavebně-konstrukční část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8df00a03-a313-4a69-b020-904788937f7c} | {6bb62e33-efe5-4e4f-b906-5bb82fea8cf4}
/ |  |  | D.1.409.3 |  |  |  | Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1b9c2071-18af-42d6-8de6-843639be9fb4} | {6bb62e33-efe5-4e4f-b906-5bb82fea8cf4}
/ |  |  | D.1.409.4 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {739d225f-8d5f-4a30-bf66-bb2f0ff66479} | {6bb62e33-efe5-4e4f-b906-5bb82fea8cf4}
/ |  |  | D.1.409.5 |  |  |  | Vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3f51b501-8821-47a4-b075-5dce22a11953} | {6bb62e33-efe5-4e4f-b906-5bb82fea8cf4}
/ |  |  | D.1.409.6 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f7a5fa9c-9a4e-4548-a205-a5d4ab89c585} | {6bb62e33-efe5-4e4f-b906-5bb82fea8cf4}
|  | SO-419 |  |  |  | Garážová stání | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {286298db-3f65-449c-afe4-2c3aa4bc8906} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.1.419.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9b5bdf87-9d5b-4d4f-80ce-b7dd9e959642} | {286298db-3f65-449c-afe4-2c3aa4bc8906}
/ |  |  | D.1.419.2 |  |  |  | Stavebně-konstrukční část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e9e5c180-ec97-4bae-8143-d4fcf4b0749f} | {286298db-3f65-449c-afe4-2c3aa4bc8906}
/ |  |  | D.1.419.3 |  |  |  | Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {850f079c-416f-4e33-8493-1d4f9d5b79b5} | {286298db-3f65-449c-afe4-2c3aa4bc8906}
/ |  |  | D.1.419.4 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {253c4bd4-04b5-4b34-9bea-6d68bd70babd} | {286298db-3f65-449c-afe4-2c3aa4bc8906}
|  | SO-422 |  |  |  | Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f0854225-c114-429d-949a-f0288433d68e} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | F.1.422.1 |  |  |  | Venkovní rozvody - udržovací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {646675af-ef1b-4c64-9254-f020cba60dc3} | {f0854225-c114-429d-949a-f0288433d68e}
|  | SO-431 |  |  |  | Vozovky a chodníky na ČOV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {456fe40a-6a98-460c-95ac-4411d22895e0} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.1.431.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7a6d7393-a986-4b94-9192-e6b8dff26f70} | {456fe40a-6a98-460c-95ac-4411d22895e0}
/ |  |  | D.1.431.2 |  |  |  | ZTI - kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c6fafc94-a154-489c-abcf-6d613610b21e} | {456fe40a-6a98-460c-95ac-4411d22895e0}
/ |  |  | F.1.431.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební část - udržovací práce | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {db2c7744-27e8-411d-941d-7519c74b0960} | {456fe40a-6a98-460c-95ac-4411d22895e0}
|  | SO-01 |  |  |  | Přeložky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {05c14aee-e873-49b9-bc9f-8eba01b4226f} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2
/ |  |  | D.1.01 |  |  |  | Přeložka VO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {56e25b1f-e7bf-470c-bb0e-b77b0f56700a} | {05c14aee-e873-49b9-bc9f-8eba01b4226f}
/ |  | VRN |  |  |  | Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 1500000 |  |  |  |  | 1815000 | ING | 0 | 315000 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {36160402-507e-486e-af06-2364c4453135} | {852e143b-c6ca-4fc8-8888-8f8a010396b7} | 2

## D.2.101.1 - Strojně-techn...
{fc9749c1-5208-49df-a02c-8ec48eead0e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
Soupis:
D.2.101.1 - Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Michal Ašer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
Soupis:
D.2.101.1 - Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - PS-101.1 Čerpací stanice, hrubé předčištění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
Soupis:
D.2.101.1 - Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | PS-101.1 Čerpací stanice, hrubé předčištění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.3 | Rekonstrukce stavidlového ručního uzávěru - Ruční stavidlo ST-B-006 vel.1200 x 1000 x 2600 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1779385800
| P |  | Poznámka k položce: Zařízení bude demontováno a proběhne jeho generální oprava v rozsahu: • repase ručního pohonu s hnací hřídelí a ozubenými pastorky • repase profilů nesení pohonu • repase ovládacích cévových tyčí • repase stavidlové desky s výměnou těsnění • doprava, zpětná doprava, sestavení kompletu Na místě v pozici instalace bude provedena oprava: • vodících profilů a prahového dorazu zajišťující vedení desky a těsnění na styku se stavidlovou deskou při jejím uzavření • oprava ochranného nátěru ocelových prvků sestavy zařízení • po opětovné kompletaci proběhne doprava, montáž, zkouška s uvedením zařízení do provozu | [14 empty] | P | 1
2 | K | 01.5 | Rekonstrukce šnekového čerpadla SC YBA 1280 x 13806 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2013143284
| P |  | Poznámka k položce: Čerpané množství Q = 440l/s – 200 l/s (s předpokladem snížení min. hodnoty až na 150 l/s, tuto hodnotu je nutné provozně ověřit) uváděné hodnoty v tolerančním poli ±5% Otáčky čerpadla 47,22 ot/min Dopravní výška 6,456m Úhel instalace 30° Příkon el. motoru 45kW Zařízení bude demontováno a proběhne jeho částečná likvidace s generální opravou v rozsahu: • výměna původního el. motoru (+ odstranění původního kotevního rámu) za nový el. motor typ Siemens – 45 kW; 4 póly; 1478 ot/min s uzpůsobením pro připojení a řízení chodu frekvenčním měničem ( FM není předmětem dodávky strojní části ) • výměna spojky pro pozici el.motor/převodovka za spojku typ Neupex B 140, která bude doplněna bezpečnostním krytem • výměna původní převodovky typu TSA ( + odstranění původního kotevního rámu ) za novou převodovku typ Nord SK 5307; i= 31,5; I inst= 31,3; která bude vybavena chladícím ventilátorem, filtrem vlhkosti a dodána s novou olejovou náplní • pro instalaci nového sestavení pohonu el. motor/převodovka ) bude dodán nový společný kotevní rám • výměna spojky pro pozici převodovka/horní ložiskový uzel za spojky Neupex A 315, která bude doplněna bezpečnostním krytem • oprava původního horního ložiskového uzlu s výměnou prvků valivého uložení, kalibrací ložiskového domečku, kalibrací hřídele a příruby se zajištěním rovinnosti a kolmosti, výměnou těsnících prvků, opravou víček ložiskového domečku, s výměnou spojovacího materiálu a obnovou ochranného nátěru • oprava původní šnekovnice proběhne v následujícím rozsahu: oprava místních defektů olistění šnekovnice, kalibrace přírub pro zajištění kolmosti a rovinnosti ploch, obnova ochranného nátěru • oprava původního dolního ložiskového uzlu s výměnou prvků valivého uložení, kalibrací ložiskového domečku, kalibrací hřídele a příruby se zajištěním rovinnosti a kolmosti, výměnou těsnících prvků, opravou víčka ložiskového domečku, s výměnou spojovacího materiálu a obnovou ochranného nátěru | [14 empty] | P | 1
• oprava původního mazacího lisu s výkonem kontroly funkce, výměnou opotřebitelných prvků čerpacího mechanismu zpětnou kompletací a výkonem zkoušky na zkušební stolici • oprava původního mazacího potrubí nerez – proběhne kontrolou stávající trasy s výměnou deformovaných a jinak poškozených částí původního potrubí, které bude následně podrobeno tlakové zkoušce • oprava ostřikové lišty proběhne náhradou původních prvků za nově vyrobené díly ostřikové lišty v provedení ocel nerez • původní kotevní L profil nesení ostřikové lišty bude zachován a zbaven povrchové koroze s obnovou povrchu novým ochranným nátěrem • uvedené zařízení sestavy původního šnekového čerpadla bude na místě demontováno • nahrazované díly určené k likvidaci budou předány k výkonu ekologické likvidace a následně nahrazeny výrobou a dodávkou nového zařízení dle uvedeného popisu • zařízení určené k výkonu opravy bude po předchozí demontáži převezeno do výrobního závodu, kde proběhne jeho kontrola a oprava předpokládaných a zjištěných vad • veškeré předmětné zařízení sestavy kompletu šnekového čerpadla bude v rozsahu výše uvedených dodávek a oprav dílů sestavení převezeno na ČOV k výkonu montáže s provozní zkouškou a uvedením zařízení do provozu Poznámka: žlab/koryto šnekového čerpadla je v rámci stavební konstrukce vydlážděno čedičovými prefabrikáty. Není předmětem opravy strojní části. Vnější krytování čerpadel : • Krytování bude demontováno z důvodu zpřístupnění části zařízení šnekových čerpadel k výkonu jejich opravy • Bude provedena repase a krytování bude osazeno na původní místo kompletní dodávka a montáž
3 | K | 01.7 | Pojízdný kladkostroj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2087777387
| P |  | Poznámka k položce: Nosnost: 1,6 t Zdvih: 2 m | [14 empty] | P | 1
4 | K | 01.9 | Nové stavidlo před česlemi - Stavidlo ruční typu STR3-GK 1200×1150/1000×1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1234842852
| P |  | Poznámka k položce: s jedním stoupajícím vřetenem ovládaným pomocí ručního kola a převodovky z prodlouženého rámu. Osazeno v kanálu, těsnění třístranné. • Šířka kanálu:1200 mm • Hloubka kanálu: 1150 mm • Výška stavidlové tabule1000 mm • Zdvih: 1000 mm • Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
5 | K | 01.10 | Nové stavidlo za česlemi - Stavidlo ruční typu STR3-GK 1200×1150/1000×1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -548136713
| P |  | Poznámka k položce: s jedním stoupajícím vřetenem ovládaným pomocí ručního kola a převodovky z prodlouženého rámu. Osazeno v kanálu, těsnění třístranné • Šířka kanálu:1200 mm • Hloubka kanálu: 1150 mm • výška stavidlové tabule1000 mm • zdvih: 1000 mm • Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
6 | K | 01.13 | Lis na shrabky s promýváním typu LSP 250×500/4500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2049282392
| P |  | Poznámka k položce: Průměr šnekovnice D = 250 mm Délka násypné části L = 500 mm Dopravní vzdálenost Lv = 4500 mm Příkon pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz+2× elmag. ventil 30 VA; 230 V; 50 Hz Příkon vyhřívání 0,75 kW; 230 V; 50 Hz Materiálové provedení: • nerezová ocel 1.4301+nátěr • šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3. Elektrický rozváděč RLS3 pro ovládání vyhřívaného lisu na shrabky, chod odvozen od chodu stávajícího dopravníku. Rozváděč je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí rozváděče IP 54. Z rozvaděče bude napájeno též temperování proplachového potrubí a části stávajícího dopravníku shrabků. V rámci dodávky a montáže lisu bude provedeno: • Úprava výpadového tubusu shrabků z dopravníku a dopasování na násypku lisu na shrabky • Napojení přívodu proplachové vody k lisu včetně temperování a tepelné izolace potrubí • Temperování a tepelná izolace konce stávajícího dopravníku shrabků kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
7 | K | 01.16 | Nové stavidlo na nátoku na lapák písku Stavidlo typu STE3-RP 1000×1160/1000×1000 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1456485432
| P |  | Poznámka k položce: s jedním stoupajícím vřetenem ovládaným pomocí servopohonu z prodlouženého rámu. Osazeno v kanálu, těsnění třístranné • Šířka kanálu:1000 mm • Hloubka kanálu: 1160 mm • výška stavidlové tabule1000 mm • zdvih: 1000 mm • Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž Servopohon ZPA: MON 52031.5282N, 0,55 kW; 400 V; 50 Hz; standardní výbava IP 55 schéma zapojení P3M-0938E kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
8 | K | 01.101 | Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1978210699
| P |  | Poznámka k položce: • 2 ks Šnekové čerpadlo YBA 1550 x 14030, včetně příslušenství • 1 ks Šnekové čerpadlo YBA 1550 x 14030 včetně příslušenství • 3 ks stavidlo před šnekovými čerpadly – vybourání a demontáž • 4 ks stavidlo před a za česlemi – vybourání a demontáž • 2 ks stavidlo na nátoku na lapák písku – vybourání a demontáž • 1 ks ruční jeřáb JRVS o nosnosti 1,6 t a rozpětí 9,9 m. • 1 ks lis na shrabky kompletní provedení včetně likvidace | [14 empty] | P | 1
9 | K | 01.102 | Ostatní nespecifikované položky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2101809901
| P |  | Poznámka k položce: • Montážní a dopravní mechanizmy • Provizoria (provizorní hrazení, čištění feka vozem aj.) • Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu | [14 empty] | P | 1

## D.2.101.2 - Elektro-techn...
{456d23d4-810d-4b4e-923e-ddefea9ec2e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
Soupis:
D.2.101.2 - Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
Soupis:
D.2.101.2 - Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Elektrotechnologická část | [5 empty] | 0
| M01.1 - Rozvaděč RM403.1 | [5 empty] | 0
| M01.2 - Technologický rozvaděč jemných česlí MXJ403.11 | [5 empty] | 0
| M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| M03 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
Soupis:
D.2.101.2 - Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Elektrotechnologická část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M01.1 | Rozvaděč RM403.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.1EM01 | D - Montážní pozinkovaný panel pro pole 2-7 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1043552876
| P |  | Poznámka k položce: Montážní pozinkovaný plech o rozměrech v.2100 x š. 800mm. Rozměry musí zhotovitel před obědnáním přeměřit na místě!!!! | [14 empty] | P | 2
2 | K | 01.1EM02 | D - Výkonový rozbočovač 125A jednopólový | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1536811807
3 | K | 01.1EM03 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V včetně koncového spínače na dveře | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1515208274
| P |  | Poznámka k položce: Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 pro osvětlení rozvaděče včetně koncového spínače | [14 empty] | P | 2
4 | K | 01.1EM04 | D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2013389897
| P |  | Poznámka k položce: Termostat včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 01.1EM05 | D - Ventilátor pro chlazení rozvaděče, 230V, 230m3/h,IP54 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -336774394
| P |  | Poznámka k položce: Ventilátor včetně 1 ks nasávací mřížky s filtrační vložkou | [14 empty] | P | 2
6 | K | 01.1EM06 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 250A - pro nožové pojistky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 394857201
7 | K | 01.1EM07 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 125A - pro nožové pojistky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1016952385
8 | K | 01.1EM08 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1567677622
9 | K | 01.1EM09 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1618895788
10 | K | 01.1EM10 | D - Pojistka válcová do 63A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 264872594
11 | K | 01.1EM11 | D - Pojistka válcová do 125A gG | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1860886129
12 | K | 01.1EM12 | D - Pojistka nožová do 160A gG | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2034020205
13 | K | 01.1EM13 | D - Pojistka nožová do 250A gG | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2039936287
14 | K | 01.1EM14 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60126418
15 | K | 01.1EM15 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1029017943
16 | K | 01.1EM16 | D - Jistič trojpólový 16/C/3, 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -119703637
17 | K | 01.1EM17 | D - Jistič trojpólový 20/B/3, 20A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1730615324
18 | K | 01.1EM18 | D - Jistič trojpólový 32/B/3, 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1865268919
19 | K | 01.1EM19 | D - Relé 230V AC, 4P, včetně patice | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1045502295
20 | K | 01.1EM20 | D - Relé 230V AC, 2P, včetně patice | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 625831268
21 | K | 01.1EM21 | D - Relé časové 1s-100h, 230V AC, 1P, včetně patice | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1206946816
22 | K | 01.1EM22 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1Z, cívka 230V AC | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1630568170
23 | K | 01.1EM23 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1R, cívka 230V AC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 327925061
24 | K | 01.1EM24 | D - Pomocný kontakt stykače 3Z+1R | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1785003207
25 | K | 01.1EM25 | D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A charakteristika ASI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1789918184
26 | K | 01.1EM26 | D - Motorový spouštěč 1,6 - 2,5A, 400V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -365471565
27 | K | 01.1EM27 | D - Motorový spouštěč 0,4 - 0,63A, 400V | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 846567741
28 | K | 01.1EM28 | D - Motorový spouštěč 0,25 - 0,4A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 512680780
29 | K | 01.1EM29 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -868885951
30 | K | 01.1EM30 | D - Měnič kmitočtu 55kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1707355524
| P |  | Poznámka k položce: Měnič kmitočtu 55kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně komunikační karty Ethernet a síťové tlumivky (např. FC-202P55KT4E20 + MCA-120 Profinet SRT, Danfoss) | [14 empty] | P | 2
31 | K | 01.1EM31 | D - Měnič kmitočtu 15kW | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 693533496
| P |  | Poznámka k položce: Měnič kmitočtu 15kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně komunikační karty Ethernet a síťové tlumivky (např. FC-202P15KT4E20 + MCA-120 Profinet SRT, Danfoss) | [14 empty] | P | 2
32 | K | 01.1EM32 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -614873433
33 | K | 01.1EM33 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1353767453
34 | K | 01.1EM34 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1025272145
35 | K | 01.1EM35 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1683579921
36 | K | 01.1EM36 | D - Řadová svorka do 35mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1986126639
37 | K | 01.1EM37 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2017265729
38 | K | 01.1EM38 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1317508827
39 | K | 01.1EM39 | D - PVC kabelové vývodky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1814936184
40 | K | 01.1EM40 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 254022082
41 | K | 01.1EM41 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 443267168
42 | K | 01.1EM42 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RM403.1 podle dodaných komponentů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1849152257
| D | M01.2 | Technologický rozvaděč jemných česlí MXJ403.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 01.2EM01 | D+M - Typový rozvaděč jemných česlí a dopravníku Fontána | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 991930241
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje dodávku a montáž nástěnného celoplastového rozvaděče s vývody spodem v min. krytí IP54 pro autonomní řízení technologie: 2ks - pohon česlí, 2ks - kartáč česlí, 1ks dopravník česlí - otáčky I a II, 2ks temperace česlí, 1ks temperace dopravníku, řízení provozu česlí od hladiny - plovákové spínače a časově. Položka dále zahrnuje kabelové propoje mezi rozvaděčem a zeřízením jemných česlí do 10m a uložení kabelů v nerezových drátěných žlabech a PVC trubkách. V rozvaděči budou připraveny beznapěťové kontakty pro přenos signálů: chod/porucha: 2x pohon česlí, 2x pohon kartáče, 1x pohon dopravníku, 2x temperace česlí, 1x temperace dopravníku. | [14 empty] | P | 2
44 | K | 01.2EM02 | D - Demontáž a přepojování stávající technologické elektroinstalace jemných česlí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1580833128
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících deblokační skříně jemných česlí v prostoru česlovny, odpojení kabelových vývodů pro rušená zařízení v 9 poli rouzvaděče RM403.1 v rozsahu: 5ks pohonů jemných česlí, 1kpl zařízení MaR, které budou napojeny na nové kabelové vývody z nového rozvaděče MXJ403.11. | [14 empty] | P | 2
| D | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 02EM01 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - typ 1 | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1289126693
| P |  | Poznámka k položce: Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 150x110x90mm, IP56 do 8ks - svorka do 2,5mm2, do 3ks - vývodka plastová do Pg16 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
46 | K | 02EM02 | D+M - Deblokační skříň - typ 1a (pro 1 pohon) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -54743025
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech 275x275x150mm, IP65 1ks - ovládač 3 polohový, 2x signálka LED 230VAC, 10ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
47 | K | 02EM03 | D+M - Deblokační skříň - typ 1b (pro 1 armaturu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -183729386
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech 275x275x150mm, IP65 1ks - ovládač 3 polohový, 3x signálka LED 230VAC, 2ks - tlačítko 1Z, 1ks- tlačítko 1R, 15ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
48 | K | 02EM04 | D+M - Deblokační skříň - typ 2a (pro 2 pohony) | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -988691094
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
49 | K | 02EM05 | D+M - Deblokační skříň - typ 2b (pro 2 armatury) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1860429480
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech 425x425x195mm, IP65 2ks - ovládač 3 polohový, 8x signálka LED 230VAC, 4ks - tlačítko 1Z, 2ks- tlačítko 1R, 15ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
50 | K | 02EM06 | D+M - Deblokační skříň - typ 3a (pro 3 pohony) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1148261445
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 3ks - ovládač 3 polohový, 6x signálka LED 230VAC, 30ks - svorka do 4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
51 | K | 02EM07 | D+M - Zásuvka 1LNPE 230VAC/16A IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1809176011
52 | K | 02EM08 | D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/16A IP54 v plastové skříni | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 247798215
53 | K | 02EM09 | D+M - Tlačítko hřibové pro nouzové vypnutí s aretací 230V AC, IP54 v plastové skříni | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1828846236
54 | K | 02EM10 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1744303340
55 | K | 02EM11 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1207314044
56 | K | 02EM12 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1249232531
57 | K | 02EM13 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80273774
58 | K | 02EM14 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 19x1,5 | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1786433605
59 | K | 02EM15 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 389 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 119543791
60 | K | 02EM16 | D+M - Kabel s měděným jádrem 2YSLCYK-J 4x35 | m | 123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1695577483
61 | K | 02EM17 | D+M - Kabel s měděným jádrem H05RR-F 4x1,5 | m | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -528957287
62 | K | 02EM18 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 19x1,0 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 11839998
63 | K | 02EM19 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 14x1,0 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1125125297
64 | K | 02EM20 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 | m | 551 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1858254619
65 | K | 02EM21 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 | m | 505 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -124656254
66 | K | 02EM22 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1,0 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1709526150
67 | K | 02EM23 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem SXKD-5E-UTP-PE | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1808884742
68 | K | 02EM24 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem CAT5E U/UTP | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1776558854
69 | K | 02EM25 | D+M - Nerez drát d=8mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 948541027
70 | K | 02EM26 | D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na povrchu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1265901066
71 | K | 02EM27 | D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm vedený po zdi PV44b 35 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1562962230
72 | K | 02EM28 | D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1334552951
73 | K | 02EM29 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 2,5 zelenožlutý | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2116854524
74 | K | 02EM30 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -837691964
75 | K | 02EM31 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1963915899
76 | K | 02EM32 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1491170350
77 | K | 02EM33 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2014762007
78 | K | 02EM34 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 155683225
79 | K | 02EM35 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -678761928
80 | K | 02EM36 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,0 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1995729034
81 | K | 02EM37 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 840487679
82 | K | 02EM38 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1090801261
83 | K | 02EM39 | M - Ukončení kabelů lisovacím konektorem RJ45, CAT5e | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 212606787
84 | K | 02EM40 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 s víkem vč. příslušenství | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 198913215
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
85 | K | 02EM41 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. příslušenství | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100518668
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
86 | K | 02EM42 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 s víkem a přepážkou vč. příslušenství | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -252926439
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
87 | K | 02EM43 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 vč. příslušenství | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -586822686
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
88 | K | 02EM44 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 s přepážkou vč. příslušenství | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1803896064
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
89 | K | 02EM45 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 300/100 vč. příslušenství | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1478061353
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
90 | K | 02EM46 | D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 200/50 s víkem vč. příslušenství | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 505861533
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
91 | K | 02EM47 | D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 300/100 s víkem vč. příslušenství | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 125505022
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
92 | K | 02EM48 | D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 100/50 s víkem vč. příslušenství | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1959697201
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího meteriálu!!! | [14 empty] | P | 2
93 | K | 02EM49 | D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 150/100 s víkem vč. příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2108737327
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího meteriálu!!! | [14 empty] | P | 2
94 | K | 02EM50 | D+M - Nerezová trubka d=25mm | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 809842893
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
95 | K | 02EM51 | D+M - Nerezová trubka d=50mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -90388992
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
96 | K | 02EM52 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 869150474
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
97 | K | 02EM53 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 575894784
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
98 | K | 02EM54 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -899864517
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
99 | K | 02EM55 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2034552726
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
100 | K | 02EM56 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=50 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1280220935
101 | K | 02EM57 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 250-300 mm, otvor do 250x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1098098998
102 | K | 02EM58 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 686216031
103 | K | 02EM59 | D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -329987855
104 | K | 02EM60 | D+M - Nerezový držák včetně stříšky pro venkovní svorkovací, deblokační, zásuvkové skříně | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 902498892
105 | K | 02EM61 | M - Připojení pohonu 400V | kpl | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 611129120
106 | K | 02EM62 | M - Připojení armatůry 400V | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2107255915
107 | K | 02EM63 | M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -835878517
108 | K | 02EM64 | M - Připojení rozvaděčů - signály | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 753022420
109 | K | 02EM65 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -656722725
110 | K | 02EM66 | D - Demontáž stávající výzbroje polí 2-7 o rozměrech pole 800x2100x400mm rozvaděče RM403.1 | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1147115659
111 | K | 02EM67 | D - Demontáž pole 8-9 skříňového rozvaděče RM403.1 o rozměrech 800x2100x400mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 27511640
112 | K | 02EM68 | D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416674393
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících litinových deblokačních skříni v prostoru česlovny, odpojení kabelových vývodů pro rušená zařízení 3ks šnekových čerpadel, 3ks mazacích lisů, odpojení kabelových vývodů pro 2ks šnekových čerpadel, 2ks mazacích lisů, 2ks stavidel, 1ks rozvaděč stanice pro říjem fekálních vod, 1ks rozvadeč hrubé předčištění, 1ks rozvaděč drapáku, 1ks rozvaděč lisu na shrabky, 1ks zásuvková skříň, 1ks ventilátor v rozvodně, které budou napojeny na nové vývody z rozvaděče RM403.1. Demontáž kabelů a kabelových venkovních a vnitřních kompozitových tras, které budou nahrazeny novými nerezovými. | [14 empty] | P | 2
113 | K | 02EM70 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 322570922
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace. | [14 empty] | P | 2
| D | M03 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 03EM01 | D+M - Měření hladiny - ponorný tenzometrický snímač, 0-1,6m, kabel 5m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 537561122
| P |  | Poznámka k položce: Ponorný tenzometrický snímač hladiny s vestavěnou přepěťovou ochranou, napájení: 15 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření hladiny 0-1,6m, kabel s dutou žílou pro kompenzaci atm. tlaku délka 5m, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP68, ochranná PVC trubka DN110 včetně víka s kabelovou vývodkou a nerezového ukotvení do stěny žlabu a betonové konstrukci stavidel (nad podlahou), (např. BD Sensors) | [14 empty] | P | 2
115 | K | 03EM02 | D+M - Měření tlaku - snímač tlaku se zobrazovačem do návarku na potrubí, 0-100bar | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 948623617
| P |  | Poznámka k položce: Snímač relativního tlaku, napájení: 8 - 30V DC, výstup: 2x PNP/NPN, rozsah měření 0-100bar, připojení G 1/4, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP65, s vestavěným zobrazovsačem, el. připojení konektor, pracovní teplota -25°C +80°C (např. IFM PN7092) | [14 empty] | P | 2
116 | K | 03EM03 | M - Připojení stávajícího měření tlaku - snímač tlaku se zobrazovačem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1445541631
| P |  | Poznámka k položce: Demontáž a opětovná montaž stávajícího snímače tlaku včetně odpojení a připojení na nový kabelový vývod. ( IFM PN7092) | [14 empty] | P | 2
117 | K | 03EM04 | D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - +70°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 708667696
| P |  | Poznámka k položce: Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, materiál stonku nerez (např. NS 510A, Sensit) | [14 empty] | P | 2
118 | K | 03EM05 | D+M - Měření teploty a vlhkosti - nástěnné čidlo, -30 - +70°C / 0-100% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1224146016
| P |  | Poznámka k položce: Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty a vlhkosti v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 2x 4-20mA, rozsah -30 - +60°C / 0-100%, IP65, materiál stonku nerez (např. PTSV 110, Sensit) | [14 empty] | P | 2
119 | K | 03EM06 | D - Demontáž stávajících zařízení měření a regulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1309979171
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení MaR: 1ks - elektrodové zařízení, 5ks - měření tlaku mazací lisy, odpojení a následné připojení na nový kabelový vývod 2ks - meření hladiny na nátoku. Demontáž kabelů a kabelových venkovních a vnitřních kompozitových tras, které budou nahrazeny novými. | [14 empty] | P | 2
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 30EM01 | Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1760705778
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [14 empty] | P | 2
121 | K | 30EM02 | Uvedení do provozu, signálové testy, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 63302462
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby | [14 empty] | P | 2
122 | K | 30EM03 | Provizorní režim elektro a MaR v průběhu rekonstrukce ČS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 949967173
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu ČOV v době rekonstrukce | [14 empty] | P | 2
123 | K | 30EM04 | Doprava osob a materiálu, koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1608545522

## D.2.102.1 - Strojně-techn...
{c0cbcac3-04d2-4495-9042-3133150cce1f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
Soupis:
D.2.102.1 - Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Michal Ašer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
Soupis:
D.2.102.1 - Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - PS-102.1 Čištění OV sedimentací (lapák písku) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
Soupis:
D.2.102.1 - Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | PS-102.1 Čištění OV sedimentací (lapák písku) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.11 | Repase stávajícího separátoru obsahu tlakových vozů FONTANA SOTV-PP 8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1978321098
| P |  | Poznámka k položce: Pohon: NORD SK 6382 AGBH-132S/4-5,5kW, 400V Zateplení: 1,89kW, 230V Rozsah repase: • pohon • žlab • šnekovnice kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.12 | Repase stávajícího šnekového dopravníku FONTANA ŠD-B 300x6000/20° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1069423035
| P |  | Poznámka k položce: Pohon: NORD SK 4282 AGBHZ-100L/40-3kW, 400V Zateplení: 1,4kW, 230V Rozsah repase: • pohon • žlab • šnekovnice kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.14 | NEOCEŇOVAT - Stávajíci vysokotlaký čistič Typ Nilfisk MH 4M-180/860 FA | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 333441883
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.15 | Dmychadlo pro lapák písku KUBÍČEK Typ 3D38C-100K ( 15 kW, FM, PTC, IE3) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -703513745
| P |  | Poznámka k položce: Nasávané množství vzduchu Q =600 Sm3/h při teplotě 20°C; Tlaková diference: p = 50 kPa Množství vzduchu bude regulováno frekvenčním měničem. - regulační rozsah: 36 – 100% Výtlak: DN 100 (převlečný kompenzátor) Hladina akustického tlaku s protihlukovým krytem: 76 dB(A). Rozsah dodávky: • Dmychadlo s elektromotorem 15 kW; 400 V; 50 Hz s úpravami pro frekvenční měnič • tlumič sání s filtrem • tlumič výtlaku, • zpětná klapka, potrubí výtlaku s pryžovým kompenzátorem • pojistný nebo sdružený pojistný a rozběhový ventil • manometr na sání a na výtlaku • pružné uložení, • včetně případných úprav stávajícího potrubí při montáži • včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Hmotnost včetně elektromotoru: 334 kg Hmotnost včetně protihlukového krytu: 404 kg kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.17 | Nové stavidlo na odtoku z lapáku písku na sedimentaci Stavidlo ruční typu STR3-GK 1200×1050/800×800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1122667944
| P |  | Poznámka k položce: Osazeno v kanálu, těsnění třístranné • Šířka kanálu:1200 mm • Hloubka kanálu: 1050 mm • výška stavidlové tabule 800 mm • zdvih: 800 mm Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.18 | Nové stavidlo na obtoku ČOV Stavidlo ruční typu STR3-GK 1200×1000/800×800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1912339935
| P |  | Poznámka k položce: Osazeno v kanálu, těsnění třístranné • Šířka kanálu:1200 mm • Hloubka kanálu: 1000 mm • Výška stavidlové tabule 800 mm • Zdvih: 800 mm Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.19 | Nový pojezdový most dvoukomorového lapáku písku LPP 2x3,225-27-CM-Žp | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1294889272
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry: • světlá šířka komory lapáku ... 3,225 m • délka komory ... 27 m • počet komor: 2 Rozsah dodávky: • Most s pohonem P=0,55 kW, 400 V, 50 Hz, pojezd po ocelových kolech včetně zábradlí a roštů, 1 kpl • Kolejnice včetně podkladnic a příchytek, 1 sada • Nucený pojezd – ocelová céva, 1 sada • Rozvaděč včetně rámu, 1 ks • Odsávání dna mamutkami DN 100, 2 ks • Přesunutí stávajícího odtokového žlabu směsi písku a vody včetně kotvení a potrubního napojení na stávající separátor písku • Výtlak mamutek do žlabu hydrosměsi, 1 kpl • Dmychadlo s protihlukovým krytem na mostě P=5,5 kW, 2 ks • Provzdušňovací rošty s děrovanými nerezovými trubkami, 1 sada Komora č.1 - tenzometrická (BD Senzors), řídí dmychadlo 1, v případě zvýšení hladiny připíná dmychadlo 2 - nastavená jako prioritní - XDI - zapínací hladina, vypínací hladina, maximální hladina - XAI - hladina v komoře č.1 Komora č.2 - tenzometrická (BD Senzors), řídí dmychadlo 1, v případě zvýšení hladiny připíná dmychadlo 2 - nastavená jako podružná (čekající) - XDI - zapínací hladina, vypínací hladina, maximální hladina - XAI - hladina v komoře č.2 • Přívod energie – kabelová vlečka Wampfler, 1sada • Spojovací a kotevní materiál, 1 sada • Demontážní a montážní práce včetně zvedacích mechanizmů, 1kpl Materiálové provedení: • Most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a polyuretanového nátěru • rošty – kompozit • nucený pojezd, kolejnice včetně podkladnic a příchytek – ocel S235JR2 a polyuretanový nátěr • stroje – dle výrobce; ostatní – nerez 1.4301 kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.103 | Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1896924108
| P |  | Poznámka k položce: • Strojní vybavení lapáku písku • 2 ks Stavidlo na otoku z lapáku písku – vybourání a kompletní provedení včetně likvidace Demontáž cca 8000kg | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.104 | Ostatní nespecifikované položky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2035241177
| P |  | Poznámka k položce: • Montážní a dopravní mechanizmy • Provizoria • Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu | [14 empty] | P | 1
10 | K | 1.201 | Potrubí tlakového vzduchu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1746778561
| P |  | Poznámka k položce: Trubní trasy specifikace potrubní větve viz položka1.201 v příloze D.2.102.1.1 | [14 empty] | P | 1

## D.2.102.2 - Elektro-techn...
{3b68b7f6-d0ce-4ea4-8df7-7b5ff8dd032f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
Soupis:
D.2.102.2 - Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
Soupis:
D.2.102.2 - Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Elektrotechnologická část | [5 empty] | 0
| M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| M03 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
Soupis:
D.2.102.2 - Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Elektrotechnologická část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02EM01 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - typ 1 | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1008514907
| P |  | Poznámka k položce: Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 150x110x90mm, IP56 do 8ks - svorka do 2,5mm2, do 3ks - vývodka plastová do Pg16 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
2 | K | 02EM02 | D+M - Deblokační skříň - typ 1a (pro 1 pohon) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 475487608
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech 275x275x150mm, IP65 1ks - ovládač 3 polohový, 2x signálka LED 230VAC, 10ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
3 | K | 02EM03 | D+M - Deblokační skříň - typ 2a (pro 2 pohony) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1701963779
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
4 | K | 02EM04 | D+M - Zásuvka 3LNPE 400VAC/16A IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -686252151
5 | K | 02EM05 | D+M - Zásuvková skříň 400/230V, 16-32A, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1303328747
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka | [14 empty] | P | 2
6 | K | 02EM06 | D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/16A IP54 v plastové skříni | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1350350431
7 | K | 02EM07 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1369211344
8 | K | 02EM08 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1781097218
9 | K | 02EM09 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 610524895
10 | K | 02EM10 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1384772243
11 | K | 02EM11 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 644627398
12 | K | 02EM12 | D+M - Kabel s měděným jádrem 2YSLCYK-J 4x10 | m | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1825209332
13 | K | 02EM13 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 | m | 233 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1359316761
14 | K | 02EM14 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 | m | 209 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1306841901
15 | K | 02EM15 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem CAT5E U/UTP | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1421505390
16 | K | 02EM16 | D+M - Kabel s měděným jádrem H05RR-F 4x1,5 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 266009499
17 | K | 02EM17 | D+M - Nerez drát d=8mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1549709973
18 | K | 02EM18 | D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na povrchu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1382932977
19 | K | 02EM19 | D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm vedený po zdi PV44b 35 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -958719525
20 | K | 02EM20 | D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1840147632
21 | K | 02EM21 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 2,5 zelenožlutý | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1080905982
22 | K | 02EM22 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1679851117
23 | K | 02EM23 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1850780522
24 | K | 02EM24 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2016116728
25 | K | 02EM25 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 367802207
26 | K | 02EM26 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 475500829
27 | K | 02EM27 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 493034207
28 | K | 02EM28 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2007085423
29 | K | 02EM29 | M - Ukončení kabelů lisovacím konektorem RJ45, CAT5e | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1838268716
30 | K | 02EM30 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. příslušenství | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1398672834
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
31 | K | 02EM31 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. příslušenství | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1734728483
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
32 | K | 02EM32 | D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 150/100 s víkem vč. příslušenství | m | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 316443586
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu.Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího meteriálu!!! | [14 empty] | P | 2
33 | K | 02EM33 | D+M - Nerezová trubka d=25mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 488654135
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
34 | K | 02EM34 | D+M - Nerezová trubka d=50mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1495990616
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
35 | K | 02EM35 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 247615840
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
36 | K | 02EM36 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -878733564
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
37 | K | 02EM37 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -370809910
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
38 | K | 02EM38 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -316145228
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
39 | K | 02EM39 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=110 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -765356899
40 | K | 02EM40 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 795012559
41 | K | 02EM41 | D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1047363657
42 | K | 02EM42 | M - Připojení pohonu 400V | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1234228000
43 | K | 02EM43 | M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2053160162
44 | K | 02EM44 | M - Připojení rozvaděčů - signály | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1914638382
45 | K | 02EM45 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1204938877
46 | K | 02EM46 | D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1290978162
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení a rozvodů v bouraném přístřešku na wap, přeložení stávajících kabelů uložených v PVC žlabu na stěně LP do nového nerezového žlabu, odpojení kabelových vývodů pro rušená zařízení 2ks rozvaděč LP, 1ks wap, přepojení stávajícíh kabelových vývodů do jiného pole pro 2ks rozvaděčů pračky písku. Demontáž kabelů a kabelových venkovních tras, které budou nahrazeny novými nerezovými žlaby s víkem a přepážkou. | [14 empty] | P | 2
47 | K | 02EM47 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1447074738
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace. | [14 empty] | P | 2
| D | M03 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 03EM01 | D+M - Měření tlaku - snímač tlaku do návarku na potrubí, 0-100kPa | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1692386756
| P |  | Poznámka k položce: Snímač relativního tlaku, napájení: 10 - 35V DC, výstup: 4-20mA HART, rozsah měření 0-100kPa, připojení G 1/2, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP65, el. připojení konektor, pracovní teplota -60°C +80°C (např. Cerabar PMP71B, E+H) | [14 empty] | P | 2
49 | K | 03EM02 | D+M - Měření hladiny - ultrazvukový snímač hladiny kapalin, 0-5m | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1989739629
| P |  | Poznámka k položce: Ultrazvukový snímač hladiny v kompaktním provedení, napájení: 12 - 36V DC, výstup: 4-20 mA HART, rozsah měření hladiny 0,25-5m, materiál snímače polypropylen, IP68, nerezová konzola pro ukotvení do stěny (např. Prosonic FMU40, E+H) | [14 empty] | P | 2
50 | K | 03EM03 | D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - +70°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 529396991
| P |  | Poznámka k položce: Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, materiál stonku nerez (např. NS 510A, Sensit) | [14 empty] | P | 2
51 | K | 03EM04 | D - Demontáž stávajících zařízení měření a regulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 664288791
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení MaR: 1ks - měření hladiny v LP. Demontáž kabelů a kabelových venkovních tras, které budou nahrazeny novými nerezovými. | [14 empty] | P | 2
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 30EM01 | Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1810449234
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [14 empty] | P | 2
53 | K | 30EM02 | Uvedení do provozu, signálové testy, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2068430860
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby | [14 empty] | P | 2
54 | K | 30EM03 | Provizorní režim elektro a MaR v průběhu výstavby ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1182862922
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu ČOV v době rekonstrukce a intenzifikace | [14 empty] | P | 2
55 | K | 30EM04 | Doprava osob a materiálu, koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 740975969

## F.2.103.1 - Strojně-techn...
{5faa33c2-922b-4068-906d-c98d4baa2328}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
Soupis:
F.2.103.1 - Strojně-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Michal Ašer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
Soupis:
F.2.103.1 - Strojně-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - PS-101.1 Biologické čištění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
Soupis:
F.2.103.1 - Strojně-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | PS-101.1 Biologické čištění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2.3 | NEOCEŇOVAT-Míchadlo nádrže eliminace fosforu - Hyperboloidní míchadlo HCM/2500-18-1,5 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 418305168
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Rozměry nádrže: • délka nádrže: 10 m • šířka nádrže… 11,9 m • hloubka nádrže: 4,4 m • hloubka vody: 3,3 m • vzdálenost horní hrany nosné konstrukce ode dna: 4,5 m • objem nádrže: 393 m3 Médium: aktivační směs Rozsah dodávky • Míchadlo o průměru 2500 mm, počet otáček 18 ot/min • elektromotor 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP 55, - jmenovitý proud 4,1 A, náběhový proud 21,7 A • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Materiálové provedení míchadla : vysokopevnostní a nárazuvzdorný polymerní plast s integrovanými dopravními žebry, zaručující vynikající mechanickou a chemickou odolnost a nízkou hmotnost Hmotnost: 350 kg • Konzola pro osazení míchadla do nádrže, materiálové provedení ocel nerez • Otočný jeřábek pro manipulaci s míchadlem Včetně patky a všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Materiálové provedení: : nerezová ocel kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
2 | K | 2.4 | NEOCEŇOVAT- Míchadlo denitrifikační nádrže - Hyperboloidní míchadlo HCM/2500-20-2,2 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -209471999
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Rozměry nádrže : • délka nádrže: 13, m • šířka nádrže… 11,9 m • hloubka nádrže: 4,4 m • hloubka vody: 3,3 m • vzdálenost horní hrany nosné konstrukce ode dna: 4,5 m • objem nádrže: 530 m3 Médium: aktivační směs Rozsah dodávky • Míchadlo o průměru 2500 mm, počet otáček 20 ot/min • elektromotor 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP 55, - jmenovitý proud 4,8 A, náběhový proud 34,1 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení • Konzola pro osazení míchadla do nádrže, materiálové provedení ocel nerez • Otočný jeřábek pro manipulaci s míchadlem Včetně patky a všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Materiálové provedení: : nerezová ocel Materiálové provedení míchadla: vysokopevnostní a nárazuvzdorný polymerní plast s integrovanými dopravními žebry, zaručující vynikající mechanickou a chemickou odolnost a nízkou hmotnost Hmotnost: 350 kg kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
3 | K | 2.5 | NEOCEŇOVAT-Ponorné čerpadlo interní recirkulace Flygt PP 4630. 412 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 765810354
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Provedení: do mokré jímky na spouštěcím zařízení Médium: aktivační směs¨ Čerpané množství: Q = 50 l/s¨ Výtlačná výška: H = 0,5 m Průchodnost: 75 mm Řízení pomocí frekvenčního měniče (dodávka SŘTP) Materiálové provedení: ocel nerez Rozsah dodávky: • Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,5 kW, 400 V, 50 Hz včetně stíněného kabelu o délce 10m • Tepelná ochrana vinutí • Čidlo průsaku • Monitorovací jednotka • Převěšovací řetěz v délce 5 m, včetně závěsu • Montážní příslušenství (přivařovací připojovací komplet přírubový pro držák vodících tyčí, horní držák vodících tyčí, vodící tyče 2“, kotevní materiál) • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Hmotnost čerpadla: cca 90 kg kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
4 | K | 2.6 | NEOCEŇOVAT-Ponorné čerpadlo vratného kalu Flygt NP 3102 LT 3~ Adaptive 421 DN150 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 799734200
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Provedení: kalové ponorné čerpadlo osazené na patkovém koleně Médium: vratný kal Čerpané množství: Q = 40 l/s Výtlačná výška: H = 3,5 m Průchodnost: 75 mm Patkové koleno DN150 Řízení pomocí frekvenčního měniče (dodávka SŘTP) Materiálové provedení: šedá litina Rozsah dodávky: • Čerpadlo s elektromotorem příkon 3,1 kW, 400 V, 50 Hz včetně stíněného kabelu o délce 10m • Tepelná ochrana vinutí • Čidlo průsaku • Monitorovací jednotka • Převěšovací řetěz v délce 5 m, včetně závěsu • Montážní příslušenství (patkové koleno, držák vodících tyčí, vodící tyče a kotevní materiál) • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Hmotnost čerpadla: cca 120 kg kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
5 | K | 2.12a | Regulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace Ventil GS3 8038/250VTG0-AM------Z-2S----119 DN250 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1981438336
| P |  | Poznámka k položce: • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napětí 100-240V/50-60Hz • čas přestavení 13,1 [s] • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA • 2 koncové spínače • provedení pro malé rozdílové tlaky • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
6 | K | 2.12b | Regulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace Ventil GS3 8038/250VTG0-AM------Z-2S----119 DN250 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2140623733
| P |  | Poznámka k položce: • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napetí 100-240V/50-60Hz • cas prestavení 13,1 [s] • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA • 2 koncové spínace • provedení pro malé rozdílové tlaky • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
7 | K | 2.12c | Regulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace Ventil GS3 8038/250VTG0-AM------Z-2S----119 DN250 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 619199889
| P |  | Poznámka k položce: • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napetí 100-240V/50-60Hz • cas prestavení 13,1 [s] • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA • 2 koncové spínace • provedení pro malé rozdílové tlaky • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
8 | K | 2.12d | NEOCEŇOVAT-Regulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace Ventil GS3 8038/250VTG0-AM------Z-2S----119 DN250 PN10 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1397548597
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napetí 100-240V/50-60Hz • cas prestavení 13,1 [s] • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA • 2 koncové spínace • provedení pro malé rozdílové tlaky • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
9 | K | 2.13 | NEOCEŇOVAT-Dávkovací čerpadlo síranu - doplnění do stávajícího dákovacího boxu Dávkovací membránové čerpadlo ProMinent Gamma/ X | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -688878865
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY • Qmax = 14,5 l/h při pmax = 7 bar (platí pro vodu) • sací výška 3 m vod. sl. (stanoveno pro zahlcené čerpadlo vodou) • pohon - elektromagnet: 30 W, 230 V, 50 Hz; IP66, (napájecí kabel délky cca 2 m ukončen Eurovidlicí) • materiálové provedení dávkovací hlavy: PP (polypropylen) / těsnění EPDM • připojení sání a výtlaku: šroubení pro hadici 8x5 • nastavení dávkovaného množství: - ručně na čerpadle nebo externím pulzním signálem (REED kontakt) s možností multiplikace nebo externím signálem 0/4-20 mA • možnost zobrazení a nastavení dávkovaného výkonu v l/h přímo na displeji čerpadla v ručním režimu nebo při externím signálu 0/4-20 mA po zapnutí volby Automatika) • možnost dálkového zap./vyp. chodu čerpadla GMXA beznapěťovým kontaktem (funkce "PAUSE") • výstup poruchové signalizace - relé rozpíná (N/C) • (kabel od relé délky 2 m ukončen 3 volnými žilami) • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Poznámky: • Konektory pro el. kabely (ovládací; od plováku min. hladiny; monitor průtoku) jsou SHODNÉ jako byly u původního typu DČ GALA. Pro instalaci nabízeného dávkovacího čerpadla GMXA do stávající dávkovací stanice bude zřejmě nutné upravit stávající potrubní přípojky pro nové DČ. kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
10 | K | 2.16 | NEOCEŇOVAT-Jemnobublinný aerační systém nitrifikační nádrže | sd | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1523215310
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Rozměry nádrže: • Šířka nádrže 12 m • Délka nádrže 31,5 m • Hloubka vody: 3,3 m Počet nádrží : 1 Počet roštů v nádrži: celkem 6 roštů ve 3 sekcích Specifikace roštů: Sekce č. 1: • počet roštů v sekci: 2 • počet řad elementů na roštu: 4 • počet elementů v řadě: 17 • počet elementů na roštu: 68 • počet elementů v sekci 136 Sekce č. 2: • počet roštů v sekci: 2 • počet řad elementů na roštu: 4 • počet elementů v řadě: 15 • počet elementů na roštu: 60 • počet elementů v sekci: 120 Sekce č. 3: • počet roštů v sekci: 2 • počet řad elementů na roštu: 4 • počet elementů v řadě: 12 • počet elementů na roštu: 48 • počet elementů v sekci: 96 Celkový počet elementů v nádrži: 352 Rozsah dodávky: • rošty dle výše uvedené specifikace • připojovací potrubí PP DN 100, ukončené točivou přírubou DN 100, PN 6 ca 1 000 mm pod hladinou vody • odvodňovací potrubí roštu vč. uzavírací armatury • stavitelné podpěry roštu, kotvené do dna nádrže • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení | [14 empty] | P | 1
Materiálové provedení elementů: Jemnobublinný aerační element AME-T750SR se skládá z perforované membrány ze silikonového kaučuku, která je upevněna na nosné trubce pomocí upínacích nerezavějících spon. Na rozvodné potrubí vzduchu se připevňuje pomocí vsuvek s vnějšími 3/4” závity a závitového odbočovače. Membrána AME-T při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu. Průměr tělesa aeračního elementu je 63 mm. kompletní dodávka a montáž
11 | K | 2.18 | NEOCEŇOVAT-Ponorné čerpadlo kalové vody Flygt DP 3069.180 HT | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -121228798
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Provedení: kalové ponorné čerpadlo osazené na patkovém koleně Médium: kalová voda Čerpané množství: Q = 4 l/s¨ Výtlačná výška: H = 5 m Průchodnost: 48 mm Patkové koleno DN50 Materiálové provedení: šedá litina Rozsah dodávky: • Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,7 kW, 400 V, 50 Hz včetně stíněného kabelu o délce 10m • Tepelná ochrana vinutí • Převěšovací řetěz v délce 5 m, včetně závěsu • Montážní příslušenství (patkové koleno, držák vodících tyčí, vodící tyče a kotevní materiál) • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Hmotnost čerpadla: cca 38 kg kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
12 | K | 2.1.3 | Strojní vystrojení dosazovací nádrže v lince č. 3 | sd | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -731119798
| P |  | Poznámka k položce: Rozměry nádrže: • Šířka nádrže: 12 000 mm • Délka nádrže: 28 500 mm • Shrabovaná délka: ca 27 000 mm • Hloubka nádrže: 4 000 mm • Hloubka vody: 3 100 mm Rozsah dodávky: Shrabovák dna a hladiny sestávající z: • Článkový hnaný řetěz včetně stíracích lopatek • Čtyř hřídelový systém včetně kol a ložisek • Vodící lišty včetně konzol • Pohon P=0,25 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55 včetně hnacího řetězu a kol • Spojovací a kotevní materiál • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Vybavení nádrže sestává z: • 4 ks Nátokový deflektor DN 500 • 1 ks Flokulační stěna 12 000x2 000 mm • 1 ks Výtokový deflektor 12 000x1 000 mm • 1 komplet Odtokový žlab čisté vody 650x400x10 000 mm s 10 ks odtokových děrovaných trubek DN 200 mm vyčištěné vody • Spojovací a kotevní materiál Rozvaděč • včetně kabeláže mezi rozvaděčem a pohony • 2 ks snímačů pohybu lopatek Materiálové provedení shrabováku: • Řetěz – plast; stírací lopatky – sklolaminát / nerez AISI 304; • Hnaná kola, ložiska – PE • vodící lišty, hřídele, hnací kola, spojovací a kotevní materiál – nerez AISI 304 Materiálové provedení vybavení nádrže: Nerez 1.4301 kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
13 | K | 2.1.4 | NEOCEŇOVAT-Strojní vystrojení dosazovací nádrže v lince č. 4 | sd | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 377067410
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Rozměry nádrže: • Šířka nádrže: 12 000 mm • Délka nádrže: 28 500 mm • Shrabovaná délka: ca 27 000 mm • Hloubka nádrže: 4 000 mm • Hloubka vody: 3 100 mm Rozsah dodávky: Shrabovák dna a hladiny sestávající z: • Článkový hnaný řetěz včetně stíracích lopatek • Čtyř hřídelový systém včetně kol a ložisek • Vodící lišty včetně konzol • Pohon P=0,25 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55 včetně hnacího řetězu a kol • Spojovací a kotevní materiál • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Vybavení nádrže sestává z: • 4 ks Nátokový deflektor DN 500 • 1 ks Flokulační stěna 12 000x2 000 mm • 1 ks Výtokový deflektor 12 000x1 000 mm • 1 ks Žlab odtahu kalu 500x500x12 000 mm se 16 ks savek kalu ze dna • 1 sada Potrubí tlakového vzduchu pro potrubí odtahu kalu vč. ručních armatur a kotvení • 1 sada Potrubí ostřikové vody vč. ručních armatur a kotvení • 1 komplet Odběrný naklápěcí žlab plovoucích nečistot DN 300 mm, L=12 000 mm se dvěma elektropohony P = 0,18 kW, 400 V, 50 Hz, včetně 3 ks koncových spínačů • 1 komplet Odtokový žlab čisté vody 650x400x10 000 mm s 10 ks odtokových děrovaných trubek DN 200 mm vyčištěné vody • Spojovací a kotevní materiál | [14 empty] | P | 1
Rozvaděč • včetně kabeláže mezi rozvaděčem a pohony • 2 ks snímačů pohybu lopatek Materiálové provedení shrabováku: • Řetěz – plast; stírací lopatky – sklolaminát / nerez AISI 304; • Hnaná kola, ložiska – PE • vodící lišty, hřídele, hnací kola, spojovací a kotevní materiál – nerez AISI 304 Materiálové provedení vybavení nádrže: Nerez 1.4301 kompletní dodávka a montáž
14 | K | 2.40 | NEOCEŇOVAT-Kulový kohout s elektropohonem DN100, PN10 s elektropohonem | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1218390269
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY médium: provozní voda Pohon : ZPA Pečky Materiálové provedení: • těleso a kuželka nerez 1.4401, • těsnění koule z PTFE • těsnění vřetene PTFE/FK kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
15 | K | 2.101 | NEOCEŇOVAT-Přenosný otočný jeřábek | sd | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 200035228
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY Jeřábek slouží pro montáž čerpadla interní recirkulace nosnost 150 kg délka ramena 1200 mm • 1 ks patka pro jeřábek kotvená na stěnu včetně kotevního materiálu • Pomocná konstrukce pro oddálení patky jeřábku od zhlaví nádrže z důvodu kolize se stávajícím zábradlím. Materiálové provedení: ocel nerez kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
16 | K | 2.102 | Demontáž stávajícího zařízení dosazovací nádrže v lince 3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -850589587
| P |  | Poznámka k položce: • zařízení ke stírání dna nádrže typu Z-2002 včetně hydraulické pohonné jednotky • zařízení ke stírání hladiny dosazovací nádrže typu Z-3900 • ovládací a kontrolní elektropanel vč. elektropropojení • flokulační válec Floc-bee typu Z-4000 • zařízení na sběr vyčištěné vody • Demontáž 3 ks regulačních uzávěrů poz. 2.40 na přívodu vzduchu do aktivačních nádrží linek 1, 2, 3 kompletní provedení včetně likvidace cca 10000kg | [14 empty] | P | 1
17 | K | 2.201 | NEOCEŇOVAT-Potrubí interní recirkulace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -82793764
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.201 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
18 | K | 2.202 | NEOCEŇOVAT-Výtlačné potrubí čerpadla vratného kalu DN200 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 861471674
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.202 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
19 | K | 2.205 | Potrubí vzduchu do nitrifikační nádrže linky 3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 45534709
| P |  | Poznámka k položce: specifikace potrubní větve viz položka 2.205 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
20 | K | 2.206 | NEOCEŇOVAT-Potrubí vzduchu do nitrifikace 4 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1644637042
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.206 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
21 | K | 2.207 | NEOCEŇOVAT-Potrubí vzduchu k mamutkám v dosazovací nádrži DN80, DN50 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -605310974
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.207 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
22 | K | 2.208 | NEOCEŇOVAT-Výtlačné potrubí čerpadla kalové vody DN50 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2116374953
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.208 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
23 | K | 2.209 | NEOCEŇOVAT-Potrubí odtahu plovoucích nečistot fekálním vozem DN150 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -271905941
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.209 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
24 | K | 2.210 | NEOCEŇOVAT-Potrubí ostřikové vody v dosazovací nádrži DN80 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1789565420
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.210 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1
25 | K | 2.111 | NEOCEŇOVAT-Potrubí dávkování síranu DN15 | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 131831680
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 4.LINKY specifikace potrubní větve viz položka 2.211 v příloze F.2.103.1.1 | [14 empty] | P | 1

## F.2.103.2 - Elektro-techn...
{a245fd20-40ca-4b6b-b6c8-425e6d2f9431}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
Soupis:
F.2.103.2 - Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
Soupis:
F.2.103.2 - Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Elektrotechnologická část | [5 empty] | 0
| Díl: M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| Díl: M03 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| Díl: M11 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| Díl: M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
Soupis:
F.2.103.2 - Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Elektrotechnologická část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Díl: M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 02EM01 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - MX302D | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -84070107
| P |  | Poznámka k položce: Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65, 1ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 230VAC, SDP 3 s VF filtrem, 1ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 24VDC, SDP 2+3 8ks - svorka do 2,5mm2, 4ks - vývodka plastová Pg16 s maticí, včetně nerezové konstrukce se stříškou pro uchycení na zábradlí a montáže | [14 empty] | P | 2
2 | K | 2 02EM02 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - MX303D | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -740416897
| P |  | Poznámka k položce: Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65, 1ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 230VAC, SDP 3 s VF filtrem, 2ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 24VDC, SDP 2+3 8ks - svorka do 2,5mm2, 4ks - vývodka plastová Pg16 s maticí, včetně nerezové konstrukce se stříškou pro uchycení na zábradlí a montáže | [14 empty] | P | 2
3 | K | 3 02EM03 | D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - MX307F | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 993752824
| P |  | Poznámka k položce: Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65, 1ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 24VDC, SDP 2+3 4ks - svorka do 4mm2, 4ks - vývodka plastová do Pg16 s maticí, včetně nerezové konstrukce se stříškou pro uchycení na zábradlí a montáže | [14 empty] | P | 2
4 | K | 4 02EM04 | D+M - Deblokační skříň - MSD13 (pro 2 pohony) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1478455768
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže 1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE Č.13-16 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 5 02EM05 | D+M - Deblokační a svorkovací skříň - MSD21 + MX21 (pro 1 pohon) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -120814169
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 Svorkovací skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65 1ks - ovládač 2 polohový, 6x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 4mm2, 6ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže 1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE Č.13-16 | [14 empty] | P | 2
6 | K | 6 02EM06 | D+M - Deblokační a svorkovací skříň - MSD25 + MX25 (pro 1 pohon) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1806377937
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 Svorkovací skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65 1ks - ovládač 2 polohový, 6x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 4mm2, 4ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže 1kpl - nerezová nosná konstrukce kotvená do betonové konstrukce se stříškou - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE Č.13-16 | [14 empty] | P | 2
7 | K | 7 02EM07 | D+M - Deblokační a svorkovací skříň - MSD114 + MX114 (pro 1 pohon) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1377961264
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 Svorkovací skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65 1ks - ovládač 2 polohový, 3x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 4mm2, 6ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí osazení, relé hladiny na DIN, včetně montáže 1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE Č.13-16 | [14 empty] | P | 2
8 | K | 8 02EM08 | D+M - Deblokační skříň - MSD120 (pro 2 armatury) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -440737555
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 425x275x195mm, IP65 2ks - ovládač 3 polohový, 8x signálka LED 230VAC, 4ks - tlačítko 1Z, 2ks- tlačítko 1R, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže 1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE Č.13-16 | [14 empty] | P | 2
9 | K | 9 02EM09 | D+M - Deblokační skříň - MSD96 (pro 1 armaturu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2127560137
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 1ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 2ks - tlačítko 1Z, 1ks- tlačítko 1R, 10ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže 1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE Č.13-16 | [14 empty] | P | 2
10 | K | 10 02EM10 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 | m | 541 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -634663254
11 | K | 11 02EM11 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x2,5 | m | 495 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 91379459
12 | K | 12 02EM12 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x2,5 | m | 676 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1391708955
13 | K | 13 02EM13 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 598 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 458234601
14 | K | 14 02EM14 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 | m | 3220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1814891712
15 | K | 15 02EM15 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 | m | 518 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1646146659
16 | K | 16 02EM16 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1500253716
17 | K | 17 02EM17 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1305820202
18 | K | 18 02EM18 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 4x1,5 | m | 276 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 393765074
19 | K | 19 02EM19 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1085643290
20 | K | 20 02EM20 | D+M - Kabel s měděným jádrem NYCY 3x6/6 | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1349549759
21 | K | 21 02EM21 | D+M - Kabel s měděným jádrem NYCY 3x2,5/2,5 | m | 253 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1866448602
22 | K | 22 02EM22 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 | m | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1552719589
23 | K | 23 02EM23 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 | m | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1627402803
24 | K | 24 02EM24 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1,0 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 527410565
25 | K | 25 02EM25 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 4x2x1,0 | m | 426 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1531091324
26 | K | 26 02EM26 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 2x2x1,0 | m | 173 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1415715328
27 | K | 27 02EM27 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40295730
28 | K | 28 02EM28 | D+M - Nerez drát d=8mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1554756277
29 | K | 29 02EM29 | D+M - Pozinkovaný pásek FeZn 30/4 v zemi | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1959160728
30 | K | 30 02EM30 | D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na povrchu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1437174415
31 | K | 31 02EM31 | D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm vedený po zdi PV44b 35 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2044762824
32 | K | 32 02EM32 | D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 448049892
33 | K | 33 02EM33 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 2,5 zelenožlutý | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -204360452
34 | K | 34 02EM34 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 417021839
35 | K | 35 02EM35 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 807407250
36 | K | 36 02EM36 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1256059344
37 | K | 37 02EM37 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -765058581
38 | K | 38 02EM38 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1616967824
39 | K | 39 02EM39 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,0 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2117557322
40 | K | 40 02EM40 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2117046645
41 | K | 41 02EM41 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1723549307
42 | K | 42 02EM42 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 s přepážkou vč. příslušenství | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1249995716
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
43 | K | 43 02EM43 | D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 50/50 s víkem vč. příslušenství | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1158834767
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího meteriálu!!! | [14 empty] | P | 2
44 | K | 44 02EM44 | D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 100/50 s víkem vč. příslušenství | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 261191937
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího meteriálu!!! | [14 empty] | P | 2
45 | K | 45 02EM45 | D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 150/50 s víkem a přepážkou vč. příslušenství | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62078041
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího meteriálu!!! | [14 empty] | P | 2
46 | K | 46 02EM46 | D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 150/100 s víkem a přepážkou vč. příslušenství | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1393288656
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího meteriálu!!! | [14 empty] | P | 2
47 | K | 47 02EM47 | D+M - Nerezová trubka d=114,3/4mm, EN 10217-7-1.4301 | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1855025223
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní trasa 2x 28m, oloženo vedlesebe včetně společné nerezové konzoly kotvené do zhlaví/stěny nádrže originálního a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
48 | K | 48 02EM48 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -493138371
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
49 | K | 49 02EM49 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1700574859
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
50 | K | 50 02EM50 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2099978002
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
51 | K | 51 02EM51 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1871581742
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
52 | K | 52 02EM52 | D+M - Korugovaná chránička DN110 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1024061999
53 | K | 53 02EM53 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=50 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154067755
54 | K | 54 02EM54 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=75 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1984971570
55 | K | 55 02EM55 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=110 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 946770741
56 | K | 56 02EM56 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí spodní vody a hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -311222051
57 | K | 57 02EM57 | M - Zatěsnění vrtaných prostupů s vloženými chráničkami proti spodní vodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 979632747
58 | K | 58 02EM58 | D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 422366817
59 | K | 59 02EM59 | D+M - Nerezový držák včetně stříšky pro venkovní skříně | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1418065230
60 | K | 60 02EM60 | M - Připojení pohonu 230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 362432707
61 | K | 61 02EM61 | M - Připojení pohonu 400V | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1973675115
62 | K | 62 02EM62 | M - Připojení armatůry 400V | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2021712276
63 | K | 63 02EM63 | M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -734832684
64 | K | 64 02EM64 | M - Připojení rozvaděčů - signály | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1873438709
65 | K | 65 02EM65 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1268258827
66 | K | 66 02EM66 | D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace 3-4 linka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2002398759
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících venkovních deblokačních skříni včetně nosných konstrukcí pro 4.linku, odpojení kabelových vývodů pro deblokační skříně a neosazené pohony 4 linky v rozvaděči a na zařízení (rušená zařízení: 5kpl deblokační+svorkovací skříň včetně nosné konstrukce, 5ks pohonů, 3ks armatur, 2ks technologických rozvaděčů DN, odpojení kabelových vývodů pro tato zařízení, které budou napojeny na nové vývody z rozvaděče RM403.1. Demontáž kabelů uložených na povrchu uvnitř a vně objektu od rozvaděče RM409.1 po zařízení a demontáž kabelových venkovních tras, které budou nahrazeny novými. | [14 empty] | P | 2
67 | K | 68 02EM68 | D - Náhrada stávající regulačních klapek 1-3 linka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -168374643
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje odpojení stávajících regulačních klapek 3ks a po nahrazení novými klapkami jejich připojení na stávající kabeláž, oživení a zprovoznění | [14 empty] | P | 2
68 | K | 70 02EM70 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1447906401
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace. | [14 empty] | P | 2
| D | Díl: M03 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 71 03EM01 | D+M - Měření diferenčního tlaku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -546572959
| P |  | Poznámka k položce: Převodník diferenční tlaku piezorezistivní, membrána kovová - nerez, výstup : 4-20mA HART bez displeje, materiál hlavice hliník, rozsah senzoru; materiál senzoru; 316L; 160bar/16MPa/2400psi, IP66/67 včetně držáku na zábradlí v provedení nerez, zprovoznění zařízení (např. Deltabar S PMD75, E+H) | [14 empty] | P | 2
70 | K | 72 03EM02 | D+M - Měření koncentrace kyslíku a teploty v odpadních vodách, rozsah 0-20mg/l, -5°C +60°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178935857
| P |  | Poznámka k položce: Sestava bude obsahovat: 1 ks digitální optický senzor pro analýzu kyslíku a teploty v odpadních vodách, kabel 7m 1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky 1 ks ponorná armatura senzoru, včetně nosného řetězu, montážní úhel 90°, délka trubky 2,4m 1 kpl zprovoznění analytických přístrojů (např. Liquiline CM442, Oxymax COS61D, Ponorná armatura FLEXDIP CYA112, Systém pro instalaci převodníků a senzorů u nádrží FLEXDIP CYH112, Ochranná stříška CYY101, Instalační kit na trubku pro CM44x, E+H) | [14 empty] | P | 2
71 | K | 73 03EM03 | D+M - Měření pH a ORP v odpadních vodách, rozsah: pH 0/14, 0-135°C; ORP Platina -1500 - 1500mV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1061464611
| P |  | Poznámka k položce: Sestava bude obsahovat: 1 ks digitální kombinovaný senzor pH/ORP pro analýzu pH a ORP v odpadních vodách, kabel 5m 1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky 1 ks ponorná armatura pro PG13,5 senzory, max 3x elektroda 120mm, bajonet, hloubka ponoru 2m 1 kpl zprovoznění analytických přístrojů (např. Liquiline CM442, Memosens CPS16E, Měřicí kabel CYK10 Memosens, Ponorná armatura Dipfit W CPA111, Ochranná stříška CYY101, Instalační kit na trubku pro CM44x, E+H) | [14 empty] | P | 2
72 | K | 74 03EM04 | D+M - Měření hladiny - elektrodové zařízení - jímka plovoucích nečistot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1188105171
| P |  | Poznámka k položce: Relé pro kontrolu hladiny pro montáž na DIN - vestavěno do MSD116, napájení: 230V DC, výstup: 0/1, v četně 3ks ponorných elektrod do odpadních vod s kabelem do 10m (např. RVH12V-2,) | [14 empty] | P | 2
| D | Díl: M11 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 75 11EM01 | M - Vytýčení trasy | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 203905987
74 | K | 76 11EM02 | M - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2048082441
75 | K | 77 11EM03 | M - Výkop 35 x 80 cm tř.3 - ve volném terénu | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1278231537
| P |  | Poznámka k položce: Výkop 35 x 80 cm, včetně pískového lože 10/10cm, hutnění, výstražné fólie a finální úpravy terénu - osetí travou. | [14 empty] | P | 2
76 | K | 78 11EM04 | M - Výkop 50 x 80 cm tř.3 - ve volném terénu | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2004687230
| P |  | Poznámka k položce: Výkop 50 x 80 cm, včetně pískového lože 10/10cm, hutnění, výstražné fólie a finální úpravy terénu - osetí travou. | [14 empty] | P | 2
77 | K | 79 11EM05 | M - Odvoz přebytečné zeminy na skládku | t | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1820030418
| P |  | Poznámka k položce: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na skládce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku kód odpadu 17 05 04 . | [14 empty] | P | 2
| D | Díl: M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 80 30EM01 | Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1130195073
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [14 empty] | P | 2
79 | K | 81 30EM02 | Uvedení do provozu, signálové testy, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -605586371
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby | [14 empty] | P | 2
80 | K | 82 30EM03 | Provizorní režim elektro a MaR v průběhu rekonstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -398017593
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu ČOV v době rekonstrukce | [14 empty] | P | 2
81 | K | 83 30EM04 | Doprava osob a materiálu, koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 91693207

## D.2.104.1 - Strojně-techn...
{70e95e64-8566-4ef9-8cc4-a15fd66aaaac}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-104 - Dmychárna
Soupis:
D.2.104.1 - Strojně-technologická část - dmychárna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Michal Ašer |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-104 - Dmychárna
Soupis:
D.2.104.1 - Strojně-technologická část - dmychárna
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - PS-104.1 Dmychárna | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-104 - Dmychárna
Soupis:
D.2.104.1 - Strojně-technologická část - dmychárna
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Michal Ašer
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | PS-104.1 Dmychárna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2.1.1 | NEOCEŇOVAT - Turbodmýchadlo iTURBO typ ITB 75-08 | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1312765083
| P |  | Poznámka k položce: NEOCEŇOVAT Nasávané množství vzduchu Q= 2600 Nm3 /h Tlaková diference: p = 50 kPa regulace pomocí frekvenčního měniče Regulační rozsah: 38 – 100% Výtlak: DN200 Jmenovitý příkon elektromotoru: 56kW Maximální příkon /zahrnuje ztráty FM) 62 kW Úroveň hluku v 1 m (po zaizolování výtlačného potrubí): 78dBa Sání: z prostoru dmychárny Rozsah dodávky: • Dmýchadlo s elektromotorem, frekvenční měnič, RFI filtr, vstupní filtry, odlehčovací ventil, systém chlazení, tlumiče hluku za odlehčovacím ventilem a na výstupu chladícího vzduchu, silové připojení, PLC jednotku, místní ovládací HMI panel, protihlukový kryt • integrovaný protihlukový kryt dmýchadla snižuje hladinu hluku na 75-78 dB (A) • Tlumič na výtlaku vzduchu: plnoprůtokový absorpční tlumič, mat. uhlíková ocel+epoxydový nátěr, izolace 100 mm • Mezipřírubová RSK zpětná klapka: Nerezová ocel ASTM 316, vitonové těsnění • Kompenzátor: Nerezová ocel ASTM 304, točivá příruba • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení Integrovaný řídicí systém • integrovaný frekvenční měnič řídí otáčky motoru v závislosti na vstupních informacích (např. od PLC řídící jednotky) • místní ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky HMI vč. tlačítek • START / STOP / NOUZOVÝ STOP • HMI obrazovka: vysoké rozlišení, snadná navigace, zobrazení hlavních výkonových parametrů dmychadla v reálném čase (průtok vzduchu, tlak a teplota na sání i výtlaku, spotřeba energie, otáčky atd.) Komunikace: ProfiNET Celková hmotnost dmychadla: 520 kg/ks kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
2 | K | 2.1.2 | Uzavírací klapka s elektropohonem CEREX300 W DN350 PN16 XEP 4408 EPDM | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1603663995
| P |  | Poznámka k položce: • Médium: vzduch o teplotě 83°C • Měkkotěsnicí dle EN 593 • Konstrukce: Wafer Typ_k instalaci mezi príruby potrubí • Použití: Vhodná pro oba smery prutoku a maximální diferencní tlak • Připojovací rozměry: DIN EN 1092-2 PN 16 • Centrický disk s čepy uloženými ve třech kluzných pouzdrech • Manžetu tvoří vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natěsno vsunutý do tělesa • Stavební délka dle EN 558 řada 20 • Schváleno a registrováno DVGW • Horní příruba pro připojení pohonu dle ISO 5211 • Maximální pracovní přetlak: 5 bar • Médium: Vzduch • Teplotní rozsah: do 100° C Způsob ovládání: • Převodovka ZPM12 + el. servomotor MON t.č. 52030.91D2N, standard ON/OFF • Napětí: 3x230/400V, Krytí: IP55, • Příkon/jmenovitý proud: 0,25kW, 0,98A • Otáčky: 15ot/min • Teplota: -25 až + 70°C, • F12/F10 čtyřhran 22x22mm, • Moment: 560÷875Nm, • Přestavný čas: 40s/90° • Výbava : 2x momentové, 2x polohové a 2x signalizační vypínače, 1x topný článek,1x tepelná ochrana statoru, 1x ruční kolo kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 1
3 | K | 2.1.4 | Demontáž stávajícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2140295359
| P |  | Poznámka k položce: • 2 ks Dmychadlové soustrojí KAESER dvouotáčkové • 1 ks Dmychadlové soustrojí WKE SK 41, • 2 ks Rotační dmychadlo ROBUSCHI L85/3P • 2 ks Rotační dmychadlo KAESER FB 620 • Příslušné armatury a potrubí kompletní provedení včetně likvidace cca 6000kg | [14 empty] | P | 1
4 | K | 2.401 | Potrubí vzduchu ve dmychárně | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2095641563
| P |  | Poznámka k položce: specifikace potrubní větve viz položka 2.401 v příloze D.2.104.1.1 | [14 empty] | P | 1

## D.2.104.2 - Elektro-techn...
{a145dfee-7731-400a-87b2-28db9336e861}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-104 - Dmychárna
Soupis:
D.2.104.2 - Elektro-technologická část - dmychárna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-104 - Dmychárna
Soupis:
D.2.104.2 - Elektro-technologická část - dmychárna
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Elektrotechnologická část | [5 empty] | 0
| Díl: M01.1 - Rozvaděč RM409.1 | [5 empty] | 0
| D1 - Rozvaděč MT99 | [5 empty] | 0
| Díl: M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| Díl: M03 - Polní instrumentace | [5 empty] | 0
| Díl: M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
PS-104 - Dmychárna
Soupis:
D.2.104.2 - Elektro-technologická část - dmychárna
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Elektrotechnologická část |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Díl: M01.1 | Rozvaděč RM409.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 01.1EM01 | D - Montážní pozinkovaný panel pro pole 2-6 | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 398614398
| P |  | Poznámka k položce: Montážní pozinkovaný plech o rozměrech v.2100 x š. 800mm. Rozměry musí zhotovitel před obědnáním přeměřit na místě!!!! | [14 empty] | P | 2
2 | K | 2 01.1EM02 | D - Výkonový rozbočovač 125A jednopólový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1078821042
3 | K | 3 01.1EM03 | D - Výkonový rozbočovač 160A jednopólový | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 738699693
4 | K | 4 01.1EM04 | D - Trojpólový jistič 200A, 36kA | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2046907747
| P |  | Poznámka k položce: Trojpólový jistič pevné provedení 200A/400V, termomagnetická nadproudová spoušť, pomocné kontakty 2/0 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 5 01.1EM05 | D - Spínaný zdroj 230VAC/27,6VDC 2,25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1959148121
6 | K | 6 01.1EM06 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 160A - pro nožové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -604789761
7 | K | 7 01.1EM07 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 125A - pro válcové pojistky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -321803999
8 | K | 8 01.1EM08 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 927253885
9 | K | 9 01.1EM09 | D - Pojistka válcová do 63A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 782301205
10 | K | 10 01.1EM10 | D - Pojistka nožová do 160A gG | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1586132902
11 | K | 11 01.1EM11 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1037719217
12 | K | 12 01.1EM12 | D - Jistič jednopólový 4/C/1, 4A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 418586319
13 | K | 13 01.1EM13 | D - Relé 230V AC, 4P, včetně patice | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1985952140
14 | K | 14 01.1EM14 | D - Relé 230V AC, 2P, včetně patice | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1590943674
15 | K | 15 01.1EM15 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1Z, cívka 230V AC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -69981262
16 | K | 16 01.1EM16 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1R, cívka 230V AC | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1776319790
17 | K | 17 01.1EM17 | D - Pomocný kontakt stykače 3Z+1R | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1846098296
18 | K | 18 01.1EM18 | D - Motorový spouštěč 0,25 - 0,4A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1803033513
19 | K | 19 01.1EM19 | D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 554457770
20 | K | 20 01.1EM20 | D - Motorový spouštěč 1,6 - 2,5A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1176198711
21 | K | 21 01.1EM21 | D - Motorový spouštěč 2,5 - 4A, 400V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 569306745
22 | K | 22 01.1EM22 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 825116445
23 | K | 23 01.1EM23 | D - Vyhodnocovací relé temploty a vlhkosti 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1698356489
24 | K | 24 01.1EM24 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 753933428
25 | K | 25 01.1EM25 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1250379630
26 | K | 26 01.1EM26 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2024115684
27 | K | 27 01.1EM27 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1996454842
28 | K | 28 01.1EM28 | D - Řadová svorka do 35mm2 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1793459961
29 | K | 29 01.1EM29 | D - Řadová svorka do 70mm2 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 791016020
30 | K | 30 01.1EM30 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 885799372
31 | K | 31 01.1EM31 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1208142900
32 | K | 32 01.1EM32 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -923974985
33 | K | 33 01.1EM33 | M - Osazení přístrojů na montážní panely 5ks včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1234795341
34 | K | 34 01.1EM34 | M - Osazení montážního panelu do rozvaděče včetně připojení na sběrnice | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 626092747
35 | K | 35 01.1EM35 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RM409.1 podle dodaných komponentů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 337789306
| D | D1 | Rozvaděč MT99 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 36 01.1EM01 | D+M - Oceloplechový rozvaděč MT99 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1572037438
| P |  | Poznámka k položce: Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 800 x h. 400 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody horem. | [14 empty] | P | 2
37 | K | 37 01.1EM02 | D - Přípojnice Cu pro In=40A | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1869885833
38 | K | 38 01.1EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 2 se signalizací, TN-C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -513200960
| P |  | Poznámka k položce: Trojpólová přepěťová ochrana typu 2 s výměnnými moduly a se signalizací | [14 empty] | P | 2
39 | K | 39 01.1EM04 | D - Trojpólový jistič 40A, 10kA | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1346622293
| P |  | Poznámka k položce: Trojpólový jistič 40A/400V, napěťová spoušť 230V, pomocné kontakty | [14 empty] | P | 2
40 | K | 40 01.1EM05 | D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V včetně koncového spínače na dveře | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 9309893
| P |  | Poznámka k položce: Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 pro osvětlení rozvaděče včetně koncového spínače | [14 empty] | P | 2
41 | K | 41 01.1EM06 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1260306856
42 | K | 42 01.1EM07 | D - Pojistka nožová do 160A gG | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1711360022
43 | K | 43 01.1EM08 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1305489588
44 | K | 44 01.1EM09 | D - Zásuvka 16A, 230V, TN-C na DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1345255107
45 | K | 45 01.1EM10 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/0,03A/B, 16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1477560661
46 | K | 46 01.1EM11 | D - Indikační signálka LED zelená, 230V AC, vestavba do dveří rozvaděče | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -508850226
47 | K | 47 01.1EM12 | D - Indikační signálka LED červená, 230V AC, vestavba do dveří rozvaděče | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1102421267
48 | K | 48 01.1EM13 | D - Trojpolohový přepínač M-0-D, černý, 230V AC, 3Z kontakt s adaptérem, vestavba do dveří rozvaděče | kpl | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1402709679
49 | K | 49 01.1EM14 | D - Relé 230V AC, 2P, včetně patice | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1644065791
50 | K | 50 01.1EM15 | D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1Z, cívka 230V AC | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 564067189
51 | K | 51 01.1EM16 | D - Pomocný kontakt stykače 3Z+1R | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -911650892
52 | K | 52 01.1EM17 | D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1625264679
53 | K | 53 01.1EM18 | D - Motorový spouštěč 1,6 - 2,5A, 400V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1179637683
54 | K | 54 01.1EM19 | D - Motorový spouštěč 6 - 10A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -222993551
55 | K | 55 01.1EM20 | D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 941275268
56 | K | 56 01.1EM21 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1283687039
57 | K | 57 01.1EM22 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 595546405
58 | K | 58 01.1EM23 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 623588386
59 | K | 59 01.1EM24 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 564796039
60 | K | 60 01.1EM25 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -631112906
61 | K | 61 01.1EM26 | D - PVC kabelové vývodky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1492732124
62 | K | 62 01.1EM27 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1129957856
63 | K | 63 01.1EM28 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 588423320
64 | K | 64 01.1EM29 | M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče MT99 podle dodaných komponentů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -655534252
| D | Díl: M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 65 02EM01 | D+M - Deblokační skříň - typ 2a (pro 2 pohony) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1507268234
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65 2ks - ovládač 3 polohový, 5x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
66 | K | 66 02EM02 | D+M - Deblokační skříň - typ 2b (pro 2 armatury) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 581659606
| P |  | Poznámka k položce: Deblokační skříň plastová o rozměrech 425x425x195mm, IP65 2ks - ovládač 3 polohový, 8x signálka LED 230VAC, 4ks - tlačítko 1Z, 2ks- tlačítko 1R, 15ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže | [14 empty] | P | 2
67 | K | 67 02EM03 | D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/16A IP54 v plastové skříni | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -212469012
68 | K | 68 02EM04 | D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/63A s pojistkami IP54 v plastové skříni | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1248632263
69 | K | 69 02EM05 | D+M - Kabel s měděným jádrem 1-CYKY-J 3x70+35 | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62180921
70 | K | 70 02EM06 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x10 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1885367089
71 | K | 71 02EM07 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x1,5 | m | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1336569236
72 | K | 72 02EM08 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 | m | 208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 719380409
73 | K | 73 02EM09 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 319 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2048048525
74 | K | 74 02EM10 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 4x1,5 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1620179661
75 | K | 75 02EM11 | D+M - Kabel s měděným jádrem H05RR-F 4x1,5 | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2000064359
76 | K | 76 02EM12 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 | m | 414 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 602744718
77 | K | 77 02EM13 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 | m | 425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1791580705
78 | K | 78 02EM14 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1,0 | m | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1014230628
79 | K | 79 02EM15 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem CAT5E U/UTP | m | 258 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 191677709
80 | K | 80 02EM16 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 399149891
81 | K | 81 02EM17 | D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na povrchu | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1723568841
82 | K | 82 02EM18 | D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm vedený po zdi PV44b 35 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 570648197
83 | K | 83 02EM19 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1865800347
84 | K | 84 02EM20 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1891597208
85 | K | 85 02EM21 | D+M - Spojovací materiál pro pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1066594879
86 | K | 86 02EM22 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x10 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 608271624
87 | K | 87 02EM23 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -505912155
88 | K | 88 02EM24 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x70 mm2 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1111886303
89 | K | 89 02EM25 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 326860970
90 | K | 90 02EM26 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1710817302
91 | K | 91 02EM27 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -828942283
92 | K | 92 02EM28 | M - Ukončení kabelů lisovacím konektorem RJ45, CAT5e | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 702281731
93 | K | 93 02EM29 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel do CYKY 5x2,5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1770104303
94 | K | 94 02EM30 | M - Kabelová spojka lisovací pro kabel do CYKY 12x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1422898867
95 | K | 95 02EM31 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. příslušenství | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1228755990
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
96 | K | 96 02EM32 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. příslušenství | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1205086860
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
97 | K | 97 02EM33 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. příslušenství | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -202826647
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
98 | K | 98 02EM34 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 vč. příslušenství | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -141624344
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
99 | K | 99 02EM35 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/100 vč. příslušenství | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1332732225
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
100 | K | 100 02EM36 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/100 vč. příslušenství | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 724301418
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
101 | K | 101 02EM37 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 400/100 vč. příslušenství | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -577383161
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
102 | K | 102 02EM38 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2097142280
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
103 | K | 103 02EM39 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1054335670
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
104 | K | 104 02EM40 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=50 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -818153337
105 | K | 105 02EM41 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=75 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1249802105
106 | K | 106 02EM42 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor do d=110 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -149746159
107 | K | 107 02EM43 | M - Prostup betonovou stěnou tl. 300 mm, otvor do 450x250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1766782027
108 | K | 108 02EM44 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 211912566
109 | K | 109 02EM45 | D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1273373142
110 | K | 110 02EM46 | M - Připojení pohonu 400V | kpl | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814931894
111 | K | 111 02EM47 | M - Připojení armatůry 400V | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1931793557
112 | K | 112 02EM48 | M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1330281549
113 | K | 113 02EM49 | M - Připojení rozvaděčů - komunikace | kpl | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23559133
114 | K | 114 02EM50 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1902647945
115 | K | 115 02EM51 | D - Demontáž stávající výzbroje polí 2-6 o rozměrech pole 800x2100x400mm rozvaděče RM403.1 | kpl | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -516061686
116 | K | 116 02EM52 | D - Demontáž samostzatně stojících polí 17-18 skříňového rozvaděče RM409.1 o rozměrech 800x2100x400mm | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 293091677
117 | K | 117 02EM53 | D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22762498
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících deblokačních a svorkovacích skříni v prostoru dmychárny 1.PP, odpojení kabelových vývodů pro rušená zařízení 5ks dmychadel, 2ks ventilátorů, 1ks jeřáb, včetně odpojení kabelových vývodů v rozvaděči RM409.1 a demontáže kabeláže v celé délce. Přepojení stávajících vývodů z polí 17-18 do pole 5. Demontáž kabelů a kabelových venkovních a vnitřních kompozitových tras, které budou nahrazeny novými nerezovými. | [14 empty] | P | 2
118 | K | 119 02EM55 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1340750486
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. | [14 empty] | P | 2
119 | K | 120 02EM56 | D - Demontáž stávajích kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -599313757
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž kabelových tras v prostoru pod rozvodnami SIL a MaR, místnost 003 / 1.PP, které budou nahrazeny novými nerezovými drátěnými žlaby a kabelovými lávkami. | [14 empty] | P | 2
120 | K | 121 02EM57 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/100 vč. příslušenství - náhrada m.č.003 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -144476744
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu. Dle požadavku provozovatele budou stávající trasy nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou zakresleny na výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!! | [14 empty] | P | 2
121 | K | 122 02EM58 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 300/100 vč. příslušenství - náhrada m.č.003 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1265522321
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
122 | K | 123 02EM59 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 400/100 vč. příslušenství - náhrada m.č.003 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 930866989
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu. Dle požadavku provozovatele budou stávající trasy nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou zakresleny na výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!! | [14 empty] | P | 2
123 | K | 124 02EM60 | D+M - Přepážka pro kabelový nerezový drátěný žlab v.100 vč. příslušenství - náhrada m.č.003 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1506532846
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a spojopvacího materiálu. Dle požadavku provozovatele budou stávající trasy nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou zakresleny na výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!! | [14 empty] | P | 2
124 | K | 125 02EM61 | D+M - Kabelový nerezová lávka 400/60, vzd. příček 300mm, délka 2,1m vč. příslušenství - náhrada m.č.003 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 954192448
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy - napájecí kabely 4x AYKY-J 3x240+120, včetně originálního příslušenství, kotvícího materiálu a příchytek Sonap. Dle požadavku provozovatele budou stávající trasy nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou zakresleny na výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!! | [14 empty] | P | 2
| D | Díl: M03 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 126 03EM01 | D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - +70°C | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -94191128
| P |  | Poznámka k položce: Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, materiál stonku nerez (např. NS 510A, Sensit) | [14 empty] | P | 2
126 | K | 127 03EM02 | D - Demontáž stávajících zařízení měření a regulace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -363374640
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení MaR pro regulaci VZT v 002 / 1.PP | [14 empty] | P | 2
| D | Díl: M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 129 30EM01 | Nastavení spouští hlavních jističů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1749162217
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje nastavení spouští hlavních jističů v RH1, RM409.1 před a po zkušebním provozu, odladění 1/4hod maxima, rezervovaného příkonu ve vztahu se stávajícími FVE, která je na ČOV instalována | [14 empty] | P | 2
128 | K | 130 30EM02 | Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1065854544
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [14 empty] | P | 2
129 | K | 131 30EM03 | Uvedení do provozu, signálové testy, oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 403575073
| P |  | Poznámka k položce: Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, ostatní práce a služby | [14 empty] | P | 2
130 | K | 132 30EM04 | Provizorní režim elektro a MaR v průběhu výstavby ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 951100939
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu ČOV v době rekonstrukce a intenzifikace | [14 empty] | P | 2
131 | K | 133 30EM05 | Doprava osob a materiálu, koordinace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 441764169

## D.1.403.1 - Architektonic...
{16ce5101-2033-404c-80c1-b8cc747aa4bf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.1 - Architektonicko-stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jaroslav Pelnář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 103.3517 |  | 181.9053 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 82.4857 |  | 181.2205 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707212325
| VV |  | ornice tl. 10 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*1,30" základ pod schodiště |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131151104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 0.088 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120489108
| VV |  | svozová jímka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výpočet v položce výkop jam skupiny 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geologie h.2 ... 15%" 0,585*0,15 |  | 0.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131251104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 0.497 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131326444
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*1,30*1,00" základ pod schodiště |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,65*0,10"ornice 10cm |  | -0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geologie h.3 ... 85%" 0,585*0,85 |  | 0.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714361156
| VV |  | meziskládka ornice tam | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*0,10 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 1626511RR | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku kód odpadu 17 05 04 | m3 | 0.585 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409750756
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skládka přebytečné zeminy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,585" výkop 1-3 |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.585 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -371471340
| VV |  | "meziskládka ornice"0,065 |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.065 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8077 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.6262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283010015
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*1,30*1,00" základ pod schodiště |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 278382561 | Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti I | m3 | 0.866 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.519 | 2.1815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6633379
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,70*0,283*2" betonový blok dolního ložiska |  | 0.866 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.866 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9339 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 311235141 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm | m2 | 25.588 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.23626 | 6.0454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139970269
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*4,45" místnost sklad shrabků bude rozdělena novou zděnou stěnou |  | 25.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 311272221 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 37.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1762 | 6.6498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434382817
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97*3,00*2)" vyplnění otvorů po šnekových čerpadlech |  | 11.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,00+6,00)*0,60" větrací mezera pod střechou |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2,40" zazdění otvoru po plastovém oknu |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,80*2,40)-(2,40*2,40)" zazdění otvoru po ocelovém oknu |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 342151112 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m | m2 | 90.812 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182338581
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,39+4,75+4,48)*4,90)+(4,00*7,90)-(1,30*2,02) |  | 90.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 55324718 | panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, skryté kotvení, U 0,18W/m2K, modulová/celková š 1000/1050mm tl 120mm | m2 | 99.893 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 1.2387 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107907771
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,39+4,75+4,48)*4,90)+(4,00*7,90)-(1,30*2,02) |  | 90.812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 90,812*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99.893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 457311114 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu | m3 | 106.765 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1301461574
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((0,85*0,85*3,14*0,30)/2)/2*3)" zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,52*1,20*1,05" zabetonování rušenéhoh žlabu nad zrušenými šnekových čerpadel |  | 10.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,10*0,50*0,40" zabetonování rušeného kanálku u bloků šnekových čerpadel |  | 3.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*6,55*1,00" nabetonování podlahy ve skladu shrabků |  | 91.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 457311118 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu | m3 | 3.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092002504
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50*8,00)*((0,16+0,41)/2)" přítokový žlab po zrušených žlabů |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 62.6344 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 115.893 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0178 | 2.0629 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1931767623
| VV |  | příruční sklad nářadí - m.č. 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,90*4,10)" stávající omítky |  | 7.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna - m.č. 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,40*4,10)" stávající omítky |  | 18.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklad shrabků- m.č. 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55*7,60) |  | 49.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad- m.č. 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55*6,15) |  | 40.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 90.063 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 88.915 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 1.6343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700425795
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*4,45*2" místnost sklad shrabků a místnost příruční sklad |  | 51.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97*3,00*2)" vyplnění otvorů po šnekových čerpadlech |  | 11.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,00+6,00)*0,60" větrací mezera pod střechou |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2,40" zazdění otvoru po plastovém oknu |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,80*2,40)-(2,40*2,40)" zazdění otvoru po ocelovém oknu |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 155.766 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 2.5701 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045300828
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad nářadí - m.č. 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,90+4,10)*2*3,05)-(0,80*2,00)" stávající omítky |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna - m.č. 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,40+4,10)*2*3,05)-(1,75*2,45)" stávající omítky |  | 47.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.563 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklad shrabků- m.č. 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,60+6,55+2,80)*2,35 |  | 39.833 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad- m.č. 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55+6,15+1,50)*2,35 |  | 33.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.203 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155.766 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 488.865 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 3.5932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161082983
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8, D.1.403.1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cementový postřik (např: Cemix 2000) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | břízolitová omítka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní |  | 123.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní |  | 129.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled severní |  | 114.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*8,05)" pohled jižní |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 418.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní |  | 19.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní |  | 21.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*0,95)" pohled jižní |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70.175 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 488.865 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 418.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.10886 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5297460
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8, D.1.403.1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontaktní můstek (např: Cemix 8040) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | břízolitová omítka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní |  | 123.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní |  | 129.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled severní |  | 114.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*8,05)" pohled jižní |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 418.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 622251201R | Stěrkování vnějších stěn za použití stěrkového tmelu s armovací tkaninou | m2 | 70.175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506781314
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8, D.1.403.1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní |  | 19.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní |  | 21.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*0,95)" pohled jižní |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 488.865 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02363 | 11.5519 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380954308
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8, D.1.403.1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jádrová omítka (např: Cemix 2030) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | břízolitová omítka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní |  | 123.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní |  | 129.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled severní |  | 114.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*8,05)" pohled jižní |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 418.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jádrová omítka (např: Cemix 2010), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní |  | 19.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní |  | 21.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*0,95)" pohled jižní |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70.175 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 488.865 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 622324111 | Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 418.69 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 10.4672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862415269
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8, D.1.403.1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | břízolitová omítka (např: Cemix 2799) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní |  | 123.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní |  | 129.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled severní |  | 114.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*8,05)" pohled jižní |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 418.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 622541022 | Tenkovrstvá soklová mozaiková zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn včetně penetrace | m2 | 70.175 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.25474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364134056
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8, D.1.403.1.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní |  | 19.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní |  | 21.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní |  | 22.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,40*0,95)" pohled jižní |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 631311214 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 11.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 29.7222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056953494
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,70*1,30*0,10)*1)+((1,97*1,30*0,10)*2)" zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 0.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,52*1,20*0,10" zabetonování rušenéhoh žlabu nad zrušenými šnekových čerpadel |  | 1.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,10*0,50*0,10" zabetonování rušeného kanálku u bloků šnekových čerpadel |  | 0.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*6,55*0,10" nabetonování podlahy ve skladu shrabků |  | 9.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 9.17 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1205461423
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*6,55*0,10" strojně hlazená podlaha v místnosti sklad shrabků a příručního skladu |  | 9.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 985324221R | Sanace pružnou cementovou membránou pro ochranu povrchů před karbonatací a působením chloridů | m2 | 220.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00303 | 0.66902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -795710947
| P |  | Poznámka k položce: včetně přípravy podkladu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,40*4,20*10)+(12,00*((0,75+0,50)*2)*4)" sanace železobetonového skeletu |  | 220.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.048062 |  | 0.6942 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 64.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594740375
| VV |  | přítokový žlab | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50*12,10)" dno |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50+12,10)*2*0,50" stěny |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žlab šnekového čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*8,70)" dno |  | 10.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20+8,70)*2*1,15" stěny |  | 22.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 307.323 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0030732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890063760
| VV |  | přítokový žlab | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,50*12,10)" dno |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 101 - česlovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,28 |  | 173.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 102 - příruční sklad nářadí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,90*4,10 |  | 7.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna - m.č. 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,40*4,10 |  | 18.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklad shrabků- m.č. 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*7,60 |  | 49.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad- m.č. 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,55*6,15 |  | 40.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 307.323 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693646616
30 | K | 953-334R1 | Těsnění prostupů vypěněním a zatmelením PUR pěnou | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.01233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758638858
| P |  | Poznámka k položce: kompletní těsnění prostupů ... viz příloha D.1.409.1.8 poznámka 1) včetně očištění povrchu prostupu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výkaz prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3" prostup P/01 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3" prostup P/02 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1" prostup P/03 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1" prostup P/04 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1" prostup P/05 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 953943212R | Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje práškového 6kg s hasicí schopností 21A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335803940
| VV |  | viz přípoha B.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 953-993R1 | Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138935373
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek a značek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "příloha B.1.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm | m | 0.66 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00415 | 0.002739 | 0.27 | 0.1782 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263496762
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vzduchotechnika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*3" prostup P/02 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*1" prostup P/05 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 977151133 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 450 do 500 mm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.00768 | 0.43 | 0.516 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906000641
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vzduchotechnika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*3" prostup P/01 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*1" prostup P/04 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16631 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 589.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544902701
| P |  | Poznámka k položce: Včetně kotvení lešení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | vnější lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,30+18,70+6,30+4,60)*9,40)+(18,70*3,70)+((7,15+19,00+7,15)*5,50) |  | 589.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 589.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 17694 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1214770117
| VV |  | "odhad nájmu 1 měsíc" 589,80*30 |  | 17694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 589.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446190983
| VV |  | 589,80 "demontáž |  | 589.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 589.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 791.945 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.16631 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 454469145
| VV |  | vnitřní lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+2,10+4,60+4,80+2,40+9,20+22,20+9,00)*7,40" m.č. 101 - česlovna |  | 469.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,90+4,10)*2*3,05)" příruční sklad nářadí - m.č. 102 |  | 36.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,40+4,10)*2*3,05)" rozvodna - m.č. 103 |  | 51.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55+7,60)*2*4,35 " sklad shrabků- m.č. 104 |  | 123.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,55+6,15)*2*4,35)" příruční sklad- m.č. 105 |  | 110.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 791.945 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8953 |  | 180.5263 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 751398821 | Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003893419
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4, D.1.403.1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | větrací mřížky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 751525812 | Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby do suti průřezu přes 0,07 do 0,28 m2 | m | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.1369 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319044044
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4, D.1.403.1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plastové větrací potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,40*5 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 764002811 | Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.06372 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -869386343
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podokapní žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,00*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 25.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.048514 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819236477
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oplechování atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,70*2 |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu včetně háků do suti | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0936 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777098527
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podokapní žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,00*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 24.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.096136 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824644796
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podokapní žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,60*2)+(3,60*2) |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 765-01 | Demontáž střešního pláště z dřevěných vaznic, překližkových desek a hydroizolační vrstvy z asfaltových modifikovaných pásů | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 22.0188 | 22.0188 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1143138434
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 767-01 | Demontáž ocelového schodiště | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -179476679
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 767161824 | Demontáž ocelového zábradlí schodišťového | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.12 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2049837932
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové schodiště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 767221801 | Demontáž zábradlí z kompozitů | m | 42.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.2568 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365435652
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kompozitní lávka mezi bloky šnekových čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,53+1,00+3,53)*3)+((3,53+0,85+3,53)*1) |  | 32.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | venkovní rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,71 |  | 10.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 767591801 | Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů, včetně rámů a podpůrných konstrukcí | m2 | 32.901 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.316 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -830225279
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kompozitní lávka mezi bloky šnekových čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00*3,53*3)+(0,85*3,53*1) |  | 13.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kompozitní revizní lávka jeřábové dráhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,6*0,70)+(1,30*1,10)+(1,30*0,70) |  | 9.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zakrytí kanálku u bloků šnekových čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,10*0,50 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.901 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 767832801 | Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem | m | 3.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1625 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404374876
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové žebřík | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,25 |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 767835801 | Demontáž žebříků z kompozitů | m | 14.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.08412 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660583468
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kompozitní lávka mezi bloky šnekových čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,23*4 |  | 8.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kompozitní revizní lávka jeřábové dráhy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,10 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 891-01 | Demontáž šnekových čerpadel kompletní provedení | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05495 | 0.16485 | 1.1249 | 3.3748 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106445353
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šneková čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 89149R | Demontáž hradítek ve žlabu včetně vybourání rámů hradítek | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.28779 | 1.7267 | 0.58779 | 3.5267 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069354702
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající hradítka ve žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 949-01 | Demontáž jeřábové dráhy kompletní provedení | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.7781 | 1.7781 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400494729
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jeříbová dráha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 962032112 | Bourání zdiva z keramických stěnových panelů | m3 | 21.334 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.334 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297740864
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | keramické stěnové panely na jižní fasádě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00*6,85*0,30)-(0,90*2,02*0,30)-(1,70*3,00*0,30*3) |  | 19.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěna ve skladu shrabků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,80*1,75*0,30)-(2,30*1,50*0,30) |  | 1.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*0,45*0,30 |  | 0.324 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.334 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 966-R01 | Demontáž sklolaminátového zakrytí žlabů kompletní provedení | m2 | 75.576 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.15115 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1405761523
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklolaminátové zakrytí žlabů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70*13,40*1)+(1,97*13,40*2) |  | 75.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 966-R02 | Demontáž plastové výplně otvorů kompletní provedení | m2 | 27.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05424 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673655946
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plastová výplň otvorů na jižní fasádě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70*3,00*3)+(1,97*3,00*2) |  | 27.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 18.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.924 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925082149
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové okno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*2,40 |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*1,45 |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023292014
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plechová výplň otvoru | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 968072559 | Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 | m2 | 5.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.3795 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -438899378
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plechová vrata | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,30*2,50 |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 968082018 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 4 m2 | m2 | 5.76 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.24768 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139023210
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plastové okno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2,40 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 968082021 | Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 | m2 | 1.818 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.15089 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568185375
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | plastové dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*2,02 |  | 1.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.818 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 976085411R | Vybourání ocelových poklopů, vč. podpůrných a kotevních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41718293
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelový poklop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 455.31 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 26.8633 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212503297
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4, D.1.403.1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní |  | 123.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled východní |  | 123.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)" pohled severní |  | 118.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,60*4,25)+(4,10*3,00)-(0,80*2,00)" pohled jižní |  | 89.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 455.31 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 69.705 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 6.2037 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098981161
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4, D.1.403.1.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kabřincový obklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní |  | 19.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní |  | 21.755 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((19,00+1,60+0,60)*1,20)" pohled severní |  | 25.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,20+0,80)*0,95)" pohled jižní |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 981511114 | Bourání konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | m3 | 37.369 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0037369 | 2.41 | 90.0593 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307372867
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betonový blok šnekového čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,75*2,40*((2,60+1,30)/2)+((1,30*0,60*1,75)/2))*1)+((1,97*2,40*((2,60+1,30)/2)+((1,30*0,60*1,97)/2))*2) |  | 28.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75*2,60*0,20)*2 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | žlab šnekového čerpadla | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,70*1,40*0,70)/2)-((0,35*0,35*3,14*1,40)/3))+((((1,97*1,40*0,70)/2)*2)-((0,35*0,35*3,14*1,40)/3)*2) |  | 2.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betonové sloupky hradítek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((0,15+0,60+0,15)*0,15*0,90)*10)+((0,60*0,30*0,90)+(0,30*0,15*0,90*2)) |  | 1.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jeřábová dráha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*0,35*8 |  | 1.008 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěna ve skladu shrabků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35*2,00*0,30 |  | 2.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.369 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 981511116 | Bourání konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 0.311 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.6842 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403357980
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | betonový blok dolního ložiska | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,725*0,10*2 |  | 0.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.311 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 82.515 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994853936
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 181.905 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1433043363
70 | K | 9970135R1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku směsný stavební a demoliční odpad kód odpadu 17 09 04 | t | 69.136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 443493838
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Demontážní hmotnosti z položek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,019" střešní plášť |  | 22.019 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,054+0,248+0,151"plast |  | 0.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,257+1,316+0,084+0,151 "kompozit, SKL |  | 1.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,375+3,527+0,137 "čerpadla, hradítka, VZT |  | 7.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,303 "klempíř.kce |  | 0.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,076+0,924+0,38+0,054+0,267+0,12+0,163 "oc |  | 1.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,863" omítky |  | 26.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,685 "obklady vnitřní |  | 0.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,204" obklady vnější |  | 6.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,778" jeřábová dráha |  | 1.778 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 9970135R2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 0.684 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979328424
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Demontážní hmotnosti z položek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,684 |  | 0.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.684 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 9970135R3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 90.753 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091213016
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Demontážní hmotnosti z položek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,059+0,178+0,516 |  | 90.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.753 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 9970135R4 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 01 02 | t | 21.334 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142136243
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Demontážní hmotnosti z položek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,334 |  | 21.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.334 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.866 |  | 0.68484 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1353 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 711131111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodorovné | m2 | 317.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813225778
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80*1,4" parotěsná vrstva |  | 317.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 62856002 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s kompozitní nosnou vložkou, horní povrch skelná mřížka a hliníková fólie, spodní povrch lehce odstranitelná separační fólie z plastů | m2 | 317.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 1.3653 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308592426
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80*1,4" parotěsná vrstva |  | 317.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2.588 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0010352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87589005
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*0,45" místnost sklad shrabků bude rozdělena novou zděnou stěnou |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 2.588 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.013975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1833348348
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,75*0,45" místnost sklad shrabků bude rozdělena novou zděnou stěnou |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.588 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 711812511R | Hydroizolační stěrka pružná | m2 | 125.832 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.75499 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73281310
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40" nový obklad v m.č. 101 - česlovna |  | 55.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+22,20+9,00)*2,40*0,20" stávající obklad v m.č. 101 - česlovna ... doplnění odhad cca 20% |  | 19.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00" nový obklad v m.č. 104 - sklad shrabků |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.832 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 2.135 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -5246892
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0197 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 226.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.19958 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -656942153
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80" vrchní finální asfaltový pás |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,5mm | m2 | 264.335 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 1.6917 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2001440024
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80*1,1655" vrchní finální asfaltový pás |  | 264.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 712363411 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 226.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.018144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216248205
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80" spodní podkladní asfaltový pás |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 62857022 | pás asfaltový mechanicky kotvený do trapézových plechů teleskopickými kotvami modifikovaný SBS s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, tl. 3 mm, s horní spalitelnou PE fólií | m2 | 264.335 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 1.1102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390643948
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80*1,1655" spodní podkladní asfaltový pás |  | 264.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 264.335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 3.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119900333
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.7741 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 713141152 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 226.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513847150
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 50+50 mm |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 63151497 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm | m2 | 476.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 4.7628 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256390627
| P |  | Poznámka k položce: např. deska tepelně izolační z kamenné vlny HARDROCK MAX 1200x2000x50 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80*2*1,05" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 50+50 mm |  | 476.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 476.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 713141222 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm | m2 | 226.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248940498
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.2, D.1.403.1.3, D.1.403.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Desky společně s podkladním asfaltovým pásem budou kotveny teleskopickými kotvami do trapézových plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 226,80" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 50+50 mm |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 4.774 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771507324
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.37145 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 764-K/01 | K/01 - Dodávka a montáž podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm rš 330 mm z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.10296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876035857
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis klempířských výrobků K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - včetně dvou kónických kotlíků, čtyř žlabových čel; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,00" K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 764-K/02 | K/02 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 8,60 m nad terénem - titanzinkový plech tl. 0,7 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02918 | 0.05836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1731658671
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis klempířských výrobků K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 8,60 m nad terénem, zaústěné do areálové kanalizace: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00" K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 8,60 m nad terénem |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 764-K/03 | K/03 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,60 m nad sousední střechou - titanzinkový plech tl. 0,7 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01222 | 0.02444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414361071
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis klempířských výrobků K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,60 m nad sousední střechou, vyústěné na sousední plochou střechu: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00" K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,60 m nad sousední střechou |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 764-K/04 | K/04 - Dodávka a montáž oplechování atiky – šířka atiky 300 mm - titanzinkový plech tl. 0,7 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09929 | 0.09929 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354728141
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis klempířských výrobků K/04 - Oplechování atiky – šířka atiky 300 mm: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - R.Š. 500 mm; - včetně doplňků – příponky, spojovací prostředky, dilatační díly, …; - provést dle ČSN 73 1901 a ČSN 73 3610. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" K/04 - Oplechování atiky – šířka atiky 300 mm |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 764-K/05 | K/05 - Dodávka a montáž ukončení tepelné izolace u okapové hrany z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, R.Š. 400 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1772828283
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis klempířských výrobků K/04 - Ukončení tepelné izolace u okapové hrany: - Pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů, povrchová úprava musí odolávat korozivnímu prostředí C5 – Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou - s životností 15 let; - profil ve tvaru U; - R.Š. 400 mm; - včetně doplňků – příponky, spojovací prostředky, dilatační díly, …; - provést dle ČSN 73 1901 a ČSN 73 3610. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,00" K/05 - Ukončení tepelné izolace u okapové hrany |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.371 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 847871373
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05472 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 766-1/O | 1/O - Dodávka a montáž plastové okno jednokřídlové, otvíravé/sklápěcí, 900/900 mm | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05472 | 0.05472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468770145
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis vystrojení okenních otvorů 1/O - Plastové okno jednokřídlové, otvíravé/sklápěcí, 900/900 mm: - křídlo otvíravé a sklápěcí; - do stavebního otvoru 900/900 mm; - rámy plastové min. 6 komor, stavební tloušťka min. 80 mm; - tepelný prostup Uw ≤ 1,1 W/m2K; - zasklení čirým tepelněizolačním dvojsklem Ug ≤ 0,9 W/m2K, plastový distanční rámeček; - celoobvodové kování ovládané kličkou (bílý komaxit), omezovač otevření křídla s fixací v otevřené poloze; - těsnění dvouúrovňové celoobvodové pryžové osazené v drážkách; - včetně sítě proti hmyzu; - vnitřní parapet plastový, barva bílá; - venkovní parapet titanzinkový plech; - barva interiér bílá, exteriér světle zelená, odstín shodný se stávajícími okny; - okna budou dodána včetně veškerého vybavení – v rámci dodávky oken budou dodány i vnitřní plastové a venkovní parapety | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis vystrojení okenních otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" 1/O - Plastové okno jednokřídlové |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.055 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029884376
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.9149 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 642-D/01 | D/01 - Dodávka a montáž venkovní dvoukřídlé dveře hliníkové do příručního skladu, otočné, ven otvíravé, tepelně izolační, jmenovitá světlost 2300/2800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 760729340
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis vystrojení dveřních otvorů D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře do příručního skladu, otočné, ven otvíravé, tepelně izolační, jmenovitá světlost 2300/2800 mm: • provedení: hliníkové, vstupní, dvoukřídlé symetrické, aktivní křídlo pravé, ven otvíravé, odstín tmavě hnědé; • velikost (mm): osadit do otvoru 2400/2850 mm ve zděné stěně; • souč.tep.propustn.: U/d ≤ 1,7 W/m2/K; • požární odolnost: -; • neprůzvučnost: -; • Dveřní křídlo: provedení: hliníkové, zavěšené na postranních otočných závěsech, plné, hladké, oboustranně oplechované, s izolační výplní, zámek: aktivní křídlo zadlabací zámek s bezp. cylindr. vložkou, pasivní křídlo zajištěno dvoucestnou rozvorou, kování: bezpečnostní, klika/klika, omezovač otevření křídel, zařízení pro fixaci křídel v otevřené poloze; • Zárubeň: provedení: hliníková rámová; těsnění: pryžové celoobvodové; práh: prahová spojka pro zabetonování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis vystrojení dveřních otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře do příručního skladu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 642-D/02 | D/02 - Dodávka a montáž venkovní dvoukřídlé dveře hliníkové do česlovny, otočné, ven otvíravé, tepelně izolační, jmenovitá světlost 1200/1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112319524
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis vystrojení dveřních otvorů D/02 - Venkovní dvoukřídlé dveře do česlovny, otočné, ven otvíravé, tepelně izolační, jmenovitá světlost 1200/1970 mm: • provedení: hliníkové, vstupní, dvoukřídlé asymetrické, aktivní křídlo pravé o šířce 800 mm, ven otvíravé, odstín tmavě hnědé; • velikost (mm): osadit do otvoru 1300/2020 mm v montované stěně z PIR panelů s ocelovou nosnou kosntrukcí; • souč.tep.propustn.: U/d ≤ 1,7 W/m2/K; • požární odolnost: -; • neprůzvučnost: -; • Dveřní křídlo: provedení: hliníkové, zavěšené na postranních otočných závěsech, plné, hladké, oboustranně oplechované, zámek: aktivní křídlo zadlabací zámek s bezp. cylindr. vložkou, pasivní křídlo zajištěno dvoucestnou rozvorou, kování: bezpečnostní, klika/klika, omezovač otevření křídel, zařízení pro fixaci křídel v otevřené poloze; • Zárubeň: provedení: hliníková rámová; těsnění: pryžové celoobvodové; práh: profilovaná prahová lišta pro montáž na hotovou podlahu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis vystrojení dveřních otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" D/02 - Venkovní dvoukřídlé dveře do česlovny |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 767-Z/01 | Z/01 - Dodávka a montáž - vnitřní jednoramenné schodiště s výstupní podestou pro výškový rozdíl 1,35 m - ze sklolaminátového kompozitu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020064237
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/01 - Vnitřní jednoramenné schodiště s výstupní podestou pro výškový rozdíl 1,35 m - ze sklolaminátového kompozitu - přímé schodišťové rameno 7x193x250 mm, světlá šířka ramen mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka ramene 1,5m; - výstupní podesta o půdorysných rozměrech 1,0x0,9 m; - nosnost minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí; - nosná konstrukce z kompozitů - schodnice opřené do betonové podlahy a kotvené do stěn, dodat včetně všech potřebných podpěr, výztuh a zavětrování, schodnice kotvit do konstrukcí pomocí lepených kotev; - kompozitový podlahový rošt podesty a stupňů s protiskluznou úpravou, nepodpírané podélné hrany schodišťových stupňů vyztužit přídavným profilem, aby nedocházelo k nadměrným průhybům stupňů; - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště; - jednostranné kompozitové zábradlí výšky 1,1m (madlo, jednotyčová výplň, zarážka) – sloupky kotvit do schodnice. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/01 - Vnitřní jednoramenné schodiště s výstupní podestou |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 767-Z/02 | Z/02 - Dodávka a montáž - venkovní jednoramenné schodiště pro výškový rozdíl 1,0 m - ze sklolaminátového kompozitu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.174 | 0.174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1410993862
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/02 - Venkovní jednoramenné schodiště pro výškový rozdíl 1,0 m - ze sklolaminátového kompozitu - přímé schodišťové rameno 6x167x300 mm, světlá šířka ramen mezi schodnicemi 0,9 m, půdorysná délka ramene 1,8m; - nosnost minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí; - nosná konstrukce z kompozitů - schodnice opřené do betonového základu a kotvené do stěn, dodat včetně všech potřebných podpěr, výztuh a zavětrování, schodnice kotvit do konstrukcí pomocí lepených kotev; - kompozitový podlahový rošt podesty a stupňů s protiskluznou úpravou, nepodpírané podélné hrany schodišťových stupňů vyztužit přídavným profilem, aby nedocházelo k nadměrným průhybům stupňů; - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště; - oboustranné kompozitové zábradlí výšky 1,1m (madlo, dvoutyčová výplň) – sloupky kotvit do schodnice. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/02 - Venkovní jednoramenné schodiště pro výškový rozdíl 1,0 m |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 767-Z/03 | Z/03 - Dodávka a montáž venkovní žebřík s ochranným košem a zábradlím pro výstup na střechu čerpací stanice, výstupní výška cca 8,85 m – z pozinkované oceli + nátěrový systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0885 | 1.0885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -387432054
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/03 - Venkovní žebřík s ochranným košem a zábradlím pro výstup na střechu čerpací stanice, výstupní výška cca 8,85 m – z pozinkované oceli + nátěrový systém: - na střeše budou štěříny žebříku navazovat na zábradlí, které bude umístěno na atice; - zábradlí bude mít délku 1,5+1,5 = 3,00 m; - výstupní žebřík bude mít ochranný koš, výška koše bude 7,25 m; - štěříny žebříků budou cca 1,1 m nad poslední příčlí zalomeny a budou výškově a polohově navazovat na zábradlí; - příčle žebříků budou protiskluzné bezpečnostní; - žebřík bude kotven do stávajícího obvodového pláště z keramických panelů; - žebřík musí vyhovovat ČSN 750748; - dimenzování a dílenskou dokumentaci provede výrobce; - nátěrový antikorozní systém bude mít odstín světle zelené, bude shodný s odstínem venkovních zámečnických výrobků dmychárny, nátěr bude mít min. tloušťku 240 mikrometrů. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/03 - Venkovní žebřík s ochranným košem a zábradlím |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 767-Z/04 | Z/04 - Dodávka a montáž certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu osob na střeše čerpací stanice - zhotovit z nerezové oceli | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07184 | 0.07184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847431841
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/04 - Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu osob na střeše čerpací stanice - zhotovit z nerezové oceli: - systém bude tvořen celonerezovými kotvícími body s izolační podložkou, mezi kterými bude po celém obvodě střechy nataženo permanentní nerezové lano; - bude se jednat o plochou střechu se sedlovým tvarem o půdorysných rozměrech 18,0x12,6m; - k tomuto lanu se budou pracovníci kotvit pomocí osobních ochranných prostředků při provádění prací při okraji střechy. - připevnění kotvících bodů tohoto systému bude provedeno shora přes střešní plášť do trapézového plechu nebo ocelových vaznic přes izolační podložky omezujícími vznik tepelných mostů; - kotevní body je nutno osadit před montáží střešního pláště; - střešní krytina bude vodotěsně napojena na dříky kotvících bodů a vyvedena minimálně do výšky 150 mm nad povrch střechy - řešení záchytného systém koordinovat s dodavatelem FVE, projekt FVE není součástí tohoto projektu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/04 - Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu osob na střeše čerpací stanice |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 767-Z/05 | Z/05 - Dodávka a montáž zábradlí ze sklolaminátového kompozitu výška 1,1 m celková délka zábradlí cca 1,01+1,03=2,04 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03524 | 0.03524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236234666
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/05 - Zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu - výška zábradlí 1,1 m; - celková délka zábradlí cca 1,01+1,03=2,04 m; - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky; - sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek shora do železobetonových konstrukcí; - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/05 - Zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 767-Z/06 | Z/06 - Dodávka a montáž renovace stávajícího venkovního zábradlí čerpací stanice – z oceli, výška 1,1 m délka 236,00 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22503 | 0.22503 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727891431
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/06 - Renovace stávajícího venkovního zábradlí čerpací stanice – z oceli: - výška zábradlí 1,1 m; - celková délka zábradlí 236,00 m; - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, zarážka, sloupky; - sloupky jsou zabetonovány do zhlaví ŽB stěn nebo jsou kotveny zboku do lávek; - nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, aplikace nátěrového systému bude provedena dle postupu udávaného výrobcem; - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/06 - Renovace stávajícího venkovního zábradlí čerpací stanice – z oceli |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 767-Z/07 | Z/07 - Dodávka a montáž výměna ocelové lávky u paty šnekových čerpadel - ze sklolaminátového kompozitu vč. zábradlí, délka lávky je 12,9 m a šířka je 0,9 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.64348 | 0.64348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1165701612
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/07 - Výměna ocelové lávky u paty šnekových čerpadel - ze sklolaminátového kompozitu: - stávající lávka z pozinkované oceli a bude nahrazená novou lávkou ze sklolaminátového kompozitu vč. zábradlí; - délka lávky je 12,9 m a šířka je 0,9 m; - statické dimenzování všech prvků lávky provede jejich výrobce v rámci své dodavatelské dokumentace, užitné zatížení podlahy lávky min. 3,5 kN/m² a maximální průhyb nesmí být větší, než 10 mm nebo větší než 1/200 rozpětí; - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky; - zábradlí bude kotveno zboku do nosníku lávky; - výška zábradlí bude 1,1m; - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/07 - Výměna ocelové lávky u paty šnekových čerpadel - ze sklolaminátového kompozitu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 767-Z/08 | Z/08 - Dodávka a montáž výměna ocelových pororoštů na lávce a výměna ocelových pororoštů zakrytí přítokového žlabu - ze sklolaminátového kompozitu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2128 | 0.2128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022261861
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/08 - Výměna ocelových pororoštů na lávce a výměna ocelových pororoštů zakrytí přítokového žlabu - ze sklolaminátového kompozitu: - stávající rošty jsou vyrobeny z pozinkované oceli a budou nahrazení pororošty ze sklolaminátového kompozitu; - délka lávky je 3,6 m a šířka je 1,0 m; - půdorysné rozměry zakrytí jsou 3,0 x 1,44 m a 3,71 x 1,23 m; - veškerý spojovací a kotevní materiál zhotovit z nerezové austenitické oceli X5CrNi 18-10 (DIN 1.4301) dle EN 10088-1; - návrh a statické posouzení provede výrobce; - užitné zatížení min. 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být v souladu s ČSN EN 12255-1 větší, než 10 mm nebo větší než 1/200 rozpětí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/08 - Výměna ocelových pororoštů na lávce a výměna ocelových pororoštů zakrytí přítokového žlabu - ze sklolaminátového kompozitu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 767-Z/09 | Z/09 - Dodávka a montáž výměna stávajícího kompozitního zábradlí za nové zábradlí na schodišti a nákladové rampě – ze sklolaminátového kompozitu, výška 1,1 m, celková délka zábradlí cca 1,93+8,78=10,71 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.18501 | 0.18501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490052968
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/09 - Výměna stávajícího kompozitního zábradlí za nové zábradlí na schodišti a nákladové rampě – ze sklolaminátového kompozitu - výška zábradlí 1,1 m; - celková délka zábradlí cca 1,93+8,78=10,71 m; - součástí zábradlí je dvoukřídlá branka o šířce 2,5 m; - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, zarážka, sloupky; - na schodišti sloupky kotvit shora do betonového ramena schodiště a na nákladové rampě sloupky kotvit zboku do betonových stěn; - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/09 - Výměna stávajícího kompozitního zábradlí za nové zábradlí na schodišti a nákladové rampě – ze sklolaminátového kompozitu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 767-Z/10 | Z/10 - Dodávka a montáž pojezdové plechy pod natahovací válečkový kontejner – z nerezové oceli, 2x plech P8 - 0,5 x 6,0 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.024 | 1.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877940122
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/10 - Pojezdové plechy pod natahovací válečkový kontejner – z nerezové oceli: - 2x plech P8 - 0,5 x 6,0 m - plechy vyspádovat shodně se sklonem podlahy; - na vnitřních podélných stranách plechu navařit svislou vodící pásovinu pojezdových válečků kontejneru z pásnice 10 x 30 mm, délka 4,0 m; - pojezdové plechy budou spojeny plechem P8 – 1,1 x 1,0m, na začátku bude k plechům navařen úhelník L 40 x 5 mm, délka 2,1 m; - na konci plechů budu navařeny zarážky, 2x úhelník L 40 x 5 mm, délka 0,5 m; - kotevní pracny (z pásoviny 4x40 – 150 mm) navařit na rubovou stranu pojezdového plechu po cca 500 mm – 24 ks; - další kotevní pracny (úhleník L 40 x 5 mm) navařit na rubovou stranu po podélných hranách pojezdového plechu po cca 500 mm – 48ks, do úhelníků vyvrtat otvory Ø14 pro osazení rektifikace při betonáži podlahy; - osadit před betonáží podlahy a podlít vhodnou betonovou podlévací směsí; - je nutno koordinovat velikost a polohu plechů s dodavatelem kontejnerů a s dodavatelem technologie. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/10 - Pojezdové plechy pod natahovací válečkový kontejner – z nerezové oceli |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 767-Z/11 | Z/11 - Dodávka a montáž otevíravý poklop s rámem pro zabetonování 900/900 mm – ze sklolaminátového kompozitu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15175 | 0.15175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944444362
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/11 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu: - pro otvor o světlé velikosti 900/900 mm; - odnímatelný kryt bude s protiskluznou úpravou na horním líci, s manipulačními madly zasouvatelným pod horní líc krytu; - kryt bude v rámu podložen pryžovým těsněním a bude uzamykatelný pomocí šroubů nebo jazýčků; - rám osadit při betonáži. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/11 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze sklolaminátového kompozitu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 767-Z/12 | Z/12 - Dodávka a montáž gumový závěs na začátku česlicového žlabu – z gumy EPDM pro žlab o šířce 1200 mm a výšce 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0956 | 0.0956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093334582
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/12 - Gumový závěs na začátku česlicového žlabu – z gumy EPDM: - pro žlab o šířce 1200 mm a výšce 1000 mm; - závěs z gumy EPDM o tloušťce 3 mm bude nahoře uchycen pomocí nerezového úhelníku L 100/80/9 a pásoviny 100/9, guma bude sevřena mezi úhelníkem a pásovinou, které budou spojeny řadou šroubových spojů po 150 mm; - nerezový úhelník bude kotven přes nerezové kotevní plechy do stěn žlabu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/12 - Gumový závěs na začátku česlicového žlabu – z gumy EPDM |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 767-Z/13 | Z/13 - Dodávka a montáž lávka u pohonů šnekových čerpadel vč. žebříku a zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.4076 | 0.4076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -525238243
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.403.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/13 - Lávka u pohonů šnekových čerpadel vč. žebříku a zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu: - lávka obdélníkového půdorysného tvaru s rozměry 4,60 x 1,60 m, výška lávky nad podlahou 1NP bude 2,1 m; - nosný rám lávky z kompozitových nosníků bude kotven chemickými kotvami do přilehlých železobetonových konstrukcí; - kompozitový podlahový rošt lávky s protiskluznou úpravou; - dimenzování kompozitových prvků provede výrobce, nosnost minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí; - zábradlí bude mít výšku 1,1m (madlo, dvoutyčová výplň) – sloupky kotvit zboku do nosného rámu, zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí; - žebřík bude mít výstupní výšku 2,1 m, štěříny budou navazovat na zábradlí, žebřík bude kotven do rámu lávky a do železobetonové stěny, žebřík musí vyhovovat ČSN 750748. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/13 - Lávka u pohonů šnekových čerpadel vč. žebříku a zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 4.563 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -413371101
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.1369 |  | 0.68484 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 66.754 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.020026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599409141
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,70*1,30)*1)+((1,97*1,30)*2)" doplnění dlažby po zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 7.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,52*1,20" doplnění dlažby po zabetonování rušenéhoh žlabu nad zrušenými šnekových čerpadel |  | 10.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,10*0,50" doplnění dlažby po zabetonování rušeného kanálku u bloků šnekových čerpadel |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75*2,40*1)+(1,97*2,40*2)" doplnění dlažby po vybourání betonových bloků šnekového čerpadla |  | 13.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 česlovna ... 173,28m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava dlažby na cca 15% plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,28*0,15 |  | 25.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.754 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 771573914 | Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 12 do 19 ks/m2 | kus | 468 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.24336 | 0.00143 | 0.66924 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174417449
| VV |  | m.č.101 česlovna ... 173,28m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava dlažby na cca 15% plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odhad 16-19ks dlažby/ 1m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18ks x 1073,28m2 = 3119ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3119,00 x 0,15 = 468ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 468,00 |  | 468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 5976117R | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 16 do 19ks/m2 | m2 | 30.713 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.67569 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1324171878
| VV |  | m.č.101 česlovna ... 173,28m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava dlažby na cca 15% plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odhad 16-19ks dlažby/ 1m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18ks x 1073,28m2 = 3119ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3119,00 x 0,15 = 468ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 468,00*0,25*0,25*1,05 |  | 30.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 40.762 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.2193 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -813162028
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,70*1,30)*1)+((1,97*1,30)*2)" doplění dlažby po zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 7.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,52*1,20" doplění dlažby po zabetonování rušenéhoh žlabu nad zrušenými šnekových čerpadel |  | 10.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,10*0,50" doplění dlažby po zabetonování rušeného kanálku u bloků šnekových čerpadel |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,75*2,40*1)+(1,97*2,40*2)" doplění dlažby po vybourání betonových bloků šnekového čerpadla |  | 13.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.762 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 59761171 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 43.616 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.95955 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1585448584
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 4-10% ... 7% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((1,70*1,30)*1)+((1,97*1,30)*2))*1,07" doplění dlažby po zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 7.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,52*1,20)*1,07" doplění dlažby po zabetonování rušenéhoh žlabu nad zrušenými šnekových čerpadel |  | 10.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (19,10*0,50)*1,07" doplění dlažby po zabetonování rušeného kanálku u bloků šnekových čerpadel |  | 10.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,75*2,40*1)+(1,97*2,40*2))*1,07" doplění dlažby po vybourání betonových bloků šnekového čerpadla |  | 14.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 771574907 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 15 do 20 ks/m2 | m2 | 25.992 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 0.017934 | 0.0006 | 0.015595 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1098850498
| VV |  | m.č.101 česlovna ... 173,28m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava dlažby na cca 15% plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 173,28*0,15 |  | 25.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 771577911 | Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 25.992 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344778282
120 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 11.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.001044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1146506584
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,60 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 2.137 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233382565
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8718 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 629995101 | Očištění obložených ploch tlakovou vodou | m2 | 96.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400078376
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+22,20+9,00)*2,40" stávající obklad v m.č. 101 - česlovna |  | 96.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 781469195 | Spárování obkladů vnitřních | m2 | 96.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.055267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346525542
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+22,20+9,00)*2,40" stávající obklad v m.č. 101 - česlovna |  | 96.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 120.984 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.65089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582194847
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40" nový obklad v m.č. 101 - česlovna |  | 55.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+22,20+9,00)*2,40*0,15" stávající obklad v m.č. 101 - česlovna ... doplnění odhad cca 15% |  | 14.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00" nový obklad v m.č. 104 - sklad shrabků |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.984 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | M | 59761714 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 133.082 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 2.1293 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514252371
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40)*1,10" nový obklad v m.č. 101 - česlovna |  | 60.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((9,20+22,20+9,00)*2,40*0,15)*1,10" stávající obklad v m.č. 101 - česlovna ... doplnění odhad cca 15% |  | 15.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00)*1,10" nový obklad v m.č. 104 - sklad shrabků |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.082 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 120.984 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.036295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351573866
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40" nový obklad v m.č. 101 - česlovna |  | 55.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+22,20+9,00)*2,40*0,15" stávající obklad v m.č. 101 - česlovna ... doplnění odhad cca 15% |  | 14.544 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00" nový obklad v m.č. 104 - sklad shrabků |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.984 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082378189
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.49987 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 91.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.026593 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009746846
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*6,55" podlaha ve skladu shrabků |  | 91.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy s nekluzným povrchem | m2 | 91.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.060522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428027678
| VV |  | viz příloha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,00*6,55" podlaha ve skladu shrabků |  | 91.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 317.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.066675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316684801
131 | K | 9853242R1 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný protiplísňový | m2 | 317.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.34608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942622764
| P |  | Poznámka k položce: konečná úprava beton.konstrukcí, nátěr silikon-akrylátový jednosložkový (např.Bisil) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nový nátěr BISIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,20+2,10+4,60+4,80+2,40+9,20+22,20+9,00)*5,00" m.č. 101 - česlovna |  | 317.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.087229 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 108.393 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754952724
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad nářadí - m.č. 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,90+4,10)*2*3,05)-(0,80*2,00)" stávající omítky |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna - m.č. 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,40+4,10)*2*3,05)-(1,75*2,45)" stávající omítky |  | 47.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.563 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad nářadí - m.č. 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,90*4,10)" stávající omítky |  | 7.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna - m.č. 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,40*4,10)" stávající omítky |  | 18.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 203.138 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442249316
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklad shrabků- m.č. 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55+7,60+6,55+2,80)*2,35 |  | 55.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad- m.č. 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,55+6,15)*2*2,35)-(2,30*0,80) |  | 57.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 113.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklad shrabků- m.č. 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55*7,60) |  | 49.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad- m.č. 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55*6,15) |  | 40.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 90.063 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 108.393 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.03035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061566483
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad nářadí - m.č. 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,90+4,10)*2*3,05)-(0,80*2,00)" stávající omítky |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna - m.č. 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,40+4,10)*2*3,05)-(1,75*2,45)" stávající omítky |  | 47.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.563 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad nářadí - m.č. 102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,90*4,10)" stávající omítky |  | 7.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna - m.č. 103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,40*4,10)" stávající omítky |  | 18.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 784331003 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 203.138 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.056879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319667977
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklad shrabků- m.č. 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55+7,60+6,55+2,80)*2,35 |  | 55.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad- m.č. 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,55+6,15)*2*2,35)-(2,30*0,80) |  | 57.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 113.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sklad shrabků- m.č. 104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55*7,60) |  | 49.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příruční sklad- m.č. 105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,55*6,15) |  | 40.283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 90.063 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.403.2 - Stavebně-kons...
{a471e20a-3435-4ab2-a2f4-cf13e7bac606}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.2 - Stavebně-konstrukční část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jaroslav Pelnář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 74.1763 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 63.5879 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 63.5879 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 17.059 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 42.8914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511783080
| P |  | Poznámka k položce: vodostavební beton tř.C30/37 XC4, XF1, XA1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.403.2.2, D.1.403.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl.300mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,54*(3,86+3,68)/2)*0,30)+(4,62*3,10*0,30)+(0,99*1,75*0,30*2)+(0,975*2,32*2,20)+(0,975*0,90*0,30)" stěny S1 |  | 14.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.403.2.2, D.1.403.2.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl. 200mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,57*1,75*0,20*2" deska D1 |  | 1.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,85*0,85*3,14*0,30)/2)*2" zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel pod obvodovou zdí |  | 0.681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.059 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 380326133 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 mm | m3 | 7.656 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 19.158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103733851
| VV |  | viz přípoha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*2,90*0,60*1)+(1,60*2,90*0,60*2)" zabetonování přítoků do rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 7.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 97.681 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.15824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1615870269
| VV |  | (3,54*3,86)+(3,21*3,68)+(4,92*3,10)+(2,40*3,10)+(2,52*1,20)+(0,99*1,75*2*2)+(0,975*2,20*2)+(0,975*0,90*2)" stěny S1 |  | 64.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,57+1,75)*2*0,20*2" deska D1 |  | 3.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*2,90*2)+(1,60*2,90*2*2)" zabetonování přítoků do rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 25.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,85*0,85*3,14)/2)*2*2" zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel pod obvodovou zdí |  | 4.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.681 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 97.681 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -400770281
| VV |  | (3,54*3,86)+(3,21*3,68)+(4,92*3,10)+(2,40*3,10)+(2,52*1,20)+(0,99*1,75*2*2)+(0,975*2,20*2)+(0,975*0,90*2)" stěny S1 |  | 64.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,57+1,75)*2*0,20*2" deska D1 |  | 3.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*2,90*2)+(1,60*2,90*2*2)" zabetonování přítoků do rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 25.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,85*0,85*3,14)/2)*2*2" zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel pod obvodovou zdí |  | 4.537 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.681 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 64.168 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.16042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813489851
| P |  | Poznámka k položce: = veškeré viditelné povrchy betonových konstrukcí provést v kvalitě pohledových betonů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (3,54*3,86)+(3,21*3,68)+(4,92*3,10)+(2,40*3,10)+(2,52*1,20)+(0,99*1,75*2*2)+(0,975*2,20*2)+(0,975*0,90*2)" stěny S1 |  | 64.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.168 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 1.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 1.2089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276530159
| VV |  | statika - výkresy výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,04165" kotevní deska KD1 ... 2ks ... příloha D.1.403.2.2 |  | 0.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,59411" stěny S1 ... příloha D.1.403.2.3 |  | 0.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,07387" deska D1 ... příloha D.1.403.2.6 |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz příloha D.1.403.1.1, D.1.403.1.6, D.1.403.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,345" zabetonování přítoků do rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel |  | 0.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,035" zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel pod obvodovou zdí |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 985331111 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.002784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040220984
| VV |  | viz přípoha D.1.403.2.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlepovaná výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00*0,15" desky D1 ... 64 ks |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 985331113 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru | m | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.008112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170712233
| VV |  | viz přípoha D.1.403.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlepovaná výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,00*0,20" stěny S1 ... 78 ks |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 63.588 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276385655
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.5884 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.123 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 767-403.001 | OK nové stěny, nové střešní vaznice kryté trapéz.plechem, montážní nosník | kg | 9123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 9.123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866107964
| P |  | Poznámka k položce: viz příloha D.1.403.2.4+D.1.403.2.5 kompletní dodávka a provedení včetně trapéz.plechu, kotvení, spojovacího materiálu, zednických přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | statika příloha D.1.403.2.4+D.1.403.2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9123,00 |  | 9123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4654 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 7893261R1 | Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. nátěru min. 240µm | m2 | 284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.32092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -762932083
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,00 "statika příloha D.1.403.2.2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 283,00 "statika příloha D.1.403.2.5 |  | 283 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 7894215R1 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí třída provedení OK EXC2 | m2 | 284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00403 | 1.1445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675009963
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2 dle ČSN EN ISO 14713 | [14 empty] | P | 2

## D.1.403.3 - Stavební elek...
{1db106d6-3da1-47d5-ac7b-1bca55c0b9f0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.3 - Stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M-1 - Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| M01.1 - Rozvaděč RS403.1 | [5 empty] | 0
| M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| M06 - Hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M-1 | Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M01.1 | Rozvaděč RS403.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.1EM01 | D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -159204767
| P |  | Poznámka k položce: Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného montážního materiálu | [14 empty] | P | 2
| D | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -959230391
3 | K | 02EM02 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1392166345
4 | K | 02EM03 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -745731825
5 | K | 02EM04 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 724776765
6 | K | 02EM05 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. příslušenství | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1380866630
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
7 | K | 02EM06 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. příslušenství | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -251727359
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
8 | K | 02EM09 | D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 847612874
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
9 | K | 02EM10 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1876068245
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
10 | K | 02EM11 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 590973299
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
11 | K | 02EM12 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1398004525
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
12 | K | 02EM13 | M - Prostup betonovou stěnou tl. do 300 mm, otvor do d=50 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -128056450
13 | K | 02EM14 | M - Zatěsnění vrtaných prostupů s vloženými chráničkami proti spodní vodě | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1120796217
14 | K | 02EM15 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1249591218
15 | K | 02EM16 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1009900930
16 | K | 02EM17 | D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 223424444
17 | K | 02EM18 | D+M - Spínač č.6, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -424216361
18 | K | 02EM19 | D+M - LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1187393869
| P |  | Poznámka k položce: LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 44W, 7310lm, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.5ft PC 8000/840, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
19 | K | 02EM20 | D+M - LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -149489075
| P |  | Poznámka k položce: LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 36W, 5750lm, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 6400/840, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
20 | K | 02EM21 | D+M - LED "C" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1877734489
| P |  | Poznámka k položce: LED "C" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 26W, 4040lm, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 4400/840, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
21 | K | 02EM22 | D+M - LED "X" LED venkovní nástěnné svítidlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 689692901
| P |  | Poznámka k položce: LED venkovní nástěnné svítidlo 1x20W, 124lm/W, 4000K, 230V, IP66, vč. zdroje BARA E 1C2.20-3070 SCL, Elektro Pechman - shodné svítidlo se stávajícími na ČOV | [14 empty] | P | 2
22 | K | 02EM23 | D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s piktogramem | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1128551690
| P |  | Poznámka k položce: LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s centrálního zálohovaného zdroje napájení | [14 empty] | P | 2
23 | K | 02EM24 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 448643458
24 | K | 02EM25 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP44 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -384860698
25 | K | 02EM26 | M - Připojení ventilátoru 230V | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1866511021
26 | K | 02EM27 | M - Demontáž a montáž po přesunu stávající zásuvky 400V | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 978556052
27 | K | 02EM28 | M - Demontáž a montáž po přesunu stávající venkovního osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -163005353
28 | K | 02EM29 | M - Demontáž stávající stavební elektroinstalace a kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 851442167
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajícího osvětlení a rozvodů pro vzduchotechniku v prostorách 102 - skladu, 103 - rozvodně, 104 - skladu shrabků, 105 - příručním skladu včetně ovládacích prvků a kabelových tras | [14 empty] | P | 2
29 | K | 02EM30 | M - Úprava stávající stavební elektroinstalace a kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1688927235
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje úpravu ovládání stávajícího osvětlení v prostoru 101 - česlovna, včetně přesunu stávajícíh ovládacích prvků, instalaci nových a úpravu stávajícíh kabelových tras, které budou doplněný novými | [14 empty] | P | 2
30 | K | 02EM31 | M - Přeložka průmyslové kamery CCTV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1540294646
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávající průmyslové kamery a její přesun na betonový rohový sloup včetně upravy kabelové trasy - stranový přesun do vzdálenosti cca 1,5m, za pomocí vysokozdvyžné plošiny | [14 empty] | P | 2
31 | K | 02EM32 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2057548142
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace. | [14 empty] | P | 2
32 | K | 02EM33 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -257814643
| D | M06 | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 06EM01 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1407917743
34 | K | 06EM02 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -527214855
35 | K | 06EM03 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v zemi | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2044242215
36 | K | 06EM04 | D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro ochranné pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1717462117
37 | K | 06EM05 | D+M - FeZn drát d=10mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1171217186
38 | K | 06EM06 | D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2100720521
39 | K | 06EM07 | D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm vedený po zdi PV44b 40 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -143908991
40 | K | 06EM08 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 861529424
41 | K | 06EM09 | D+M - Ochranná trubka 1,7m OT1,7 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1880128462
42 | K | 06EM10 | D+M - Svorka spojovací SS | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 928956525
43 | K | 06EM11 | D+M - Zkušební svorka SZ | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1684118215
44 | K | 06EM12 | D+M - Svorka křížová SK | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1024694499
45 | K | 06EM13 | D+M - Svorka připojovací SP1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 734082071
46 | K | 06EM14 | D+M - Nosná podpůrná izolovaná trubka GFK/Al s jímací tyčí AlMgSi (3,2+0,5m) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -923289592
47 | K | 06EM15 | D+M - Sada pro připojení HVI | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1619314434
48 | K | 06EM16 | D+M - Koncovky HVI | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1770448095
49 | K | 06EM17 | D+M - Uchycení GFK/Al na stěnu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1112954660
50 | K | 06EM18 | D+M - PV HVI na svislé svody - nerez | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1476018386
51 | K | 06EM19 | D+M - PV HVI v oblasti koncovky - plast | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1389724119
52 | K | 06EM20 | D+M - Vedení HVI light plus | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1175863720
53 | K | 06EM21 | D+M - Štítek pro označení svodu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1372478436
54 | K | 06EM22 | D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1620970722
55 | K | 06EM23 | D+M - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2119692431
56 | K | 06EM24 | M - Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu čerpací stanice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1566177285
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících svodů a mřížové jímací soustavy. Pro demontáž svodů bude nutné použít vysokozdvýžnou plošinu. Ekologická likvidace materiálu, který si provozovatel nebude chtět ponechat pro další využití. | [14 empty] | P | 2
57 | K | 06EM25 | M - Měření stávajícího zemního odporu provozní budovy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 283231021
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje proměření stávajícího uzemnění po demontáži jímací soustavy. Pokud nebude uzemnění vyhovovat budou přijata dodatečná opatření, které ovšem nejsou součástí tohoto výkazu výměr a budou oceněny samostatně, po odsouhlasení navrhovaných opatření. | [14 empty] | P | 2
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 30EM01 | HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 695996425
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [14 empty] | P | 2
59 | K | 30EM02 | HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 181038979
60 | K | 30EM03 | HZS - Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 823781272
61 | K | 30EM04 | HZS - Doprava osob a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144629022

## D.1.403.4 - Vzduchotechnika
{7069c1e8-e0de-4a4a-8754-8de93921dd72}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.4 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Mirko Mazuch |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - Zař.č.6 Větrání česlovny 101 | [5 empty] | 0
| D2 - Zař.č.7 Větrání skladu 102 | [5 empty] | 0
| D3 - Zař.č.8 Větrání rozvodny 103 | [5 empty] | 0
| D4 - Zař.č.9 Těsnící, spojovací a pomocný materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zař.č.6 Větrání česlovny 101 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 6.1 | Axiální ventilátor do potrubí prům.355 mm TXTR/4-355 (Elektrodesign), dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů, V = 2160 m3/h, p = 60 Pa, p = 145 W/400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -102885804
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
2 | K | 6.2 | Nástěnný axiální ventilátor prům.355 mm HXTR/4-355 (Elektrodesign), dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů, V = 2160 m3/h, p = 60 Pa, p = 145 W/400 V | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -764007204
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
3 | K | 6.3 | Žaluziová klapka samotížná nástěnná prům.355 mm PER 355. Materiál plast (Elektrodesign) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1723957836
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
4 | K | 6.4 | Protidešťová žaluzie nástěnná prům.450 mm PRG 450. Materiál plast. (Elektrodesign) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1016064771
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
5 | K | 6.5 | Žaluziová klapka samotížná prům.355 mm na konec potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1954359936
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
6 | K | 6.6 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu do prům. 355 mm s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u ventilátoru) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2045629962
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
7 | K | 6.7 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu do prům. 450 mm s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, 50 % tvarovek (u ventilátoru a ve stěně) | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1506508452
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D2 | Zař.č.7 Větrání skladu 102 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 7.1 | Ventilátor Silent CZ Plus 300 (Elektrodesign), V = 140 m3/h, p = 55 Pa, P = 29 W/230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 741411085
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
9 | K | 7.2 | Žaluziová klapka samotížná nástěnná prům.160 mm PER 160. Materiál plast (Elektrodesign) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1434003266
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
10 | K | 7.3 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu do prům. 150 mm s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u ventilátoru) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -704562506
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | Zař.č.8 Větrání rozvodny 103 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 8.1 | Axiální ventilátor do potrubí prům.315 mm TXTR/4-315 (Elektrodesign), dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů, V = 1250 m3/h, p = 75 Pa, p = 98 W/400 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -678402481
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
12 | K | 8.2 | Nástěnný axiální ventilátor prům.315 mm HXTR/4-315 (Elektrodesign), dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů. V = 1250 m3/h, p = 75 Pa, p = 98 W/400 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 159600846
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
13 | K | 8.3 | Žaluziová klapka samotížná nástěnná prům.315 mm PER 355. Materiál plast (Elektrodesign) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -454606755
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
14 | K | 8.4 | Protidešťová žaluzie nástěnná prům.400 mm PRG 400. Materiál plast. (Elektrodesign) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1458730249
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
15 | K | 8.5 | Žaluziová klapka samotížná prům.315 mm na konec potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 439023904
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
16 | K | 8.6 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu do prům. 315 mm s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u ventilátoru) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1421608146
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
17 | K | 8.7 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu do prům. 400 mm s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, 50 % tvarovek (u ventilátoru a ve stěně) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -388448526
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | Zař.č.9 Těsnící, spojovací a pomocný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 4.001 | Doprava | km | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -589360001
19 | K | 4.002 | Lešení do 5,5 m | den | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1614893024
| P |  | Poznámka k položce: montáž, nájem, demontáž | [14 empty] | P | 2
20 | K | 4.003 | Vypracování dílenské dokumentace | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 687598571
21 | K | 4.004 | Spojovací materiál z nerezové oceli | kg | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -15517642
22 | K | 4.005 | Těsnění pryžové samolepící | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -341854980
23 | K | 4.006 | Nátěry potrubí syntetické, 1x reaktivní, 1x základní, 3x vrchní | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1830753370
24 | K | 4.007 | Stavební přípomoci | hod | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 217553419

## D.1.403.5 - Vytápění
{20f490c5-2301-41bf-8a2a-4ff6af1a91d8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.5 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Petr Vacek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.5 - Vytápění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Vacek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| D1 - Ústřední topení, rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| D2 - Ústřední topení, otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.5 - Vytápění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Vacek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Ústřední topení, rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984877609
2 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1053317692
3 | K | 733191917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072618532
4 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1705178254
5 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1187943531
| D | D2 | Ústřední topení, otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 735221834 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 dl do 3 m čtyřpramenný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -498475053
7 | K | 998734203 | Přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -64466077
| D | D3 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 3-001 | vypuštění a odstavení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1226183072
9 | K | 3-002 | vyčištění - úklid | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076938202
10 | K | 3-003 | přesun hmot ,roztřídění odpadu , nakládka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 555270522
11 | K | 3-004 | Odvoz odpadu včetně ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986700094
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2

## D.1.403.6 - ZTI
{49d7dfe4-965b-43a9-be99-4414984e12e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.6 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Petr Zdeněk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.6 - ZTI
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Zdeněk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZTI | [5 empty] | 0
| D2 - Vodovod | [5 empty] | 0
| D3 - Kanalizace | [5 empty] | 0
| D4 - Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| D5 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
Soupis:
D.1.403.6 - ZTI
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Zdeněk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZTI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 2.001 | Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami d22x1,2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263175603
| P |  | Poznámka k položce: Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami d22x1,2. Trubky svařované laserem, podle EN 10088 a EN 10312. Materiálová třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi). Lisovací tvarovky s EPDM těsněním. Lisovací spoje tvarovek d20 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky. Všechny tvarovky s bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů (u tlakové zkoušky vodou v rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa). | [14 empty] | P | 2
2 | K | 2.002 | Demontáž stávajícího umyvadla v m.č. 104, zaslepení přívodu vody a kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114013256
3 | K | 2.003 | Montáž potrubí včetně závěsného materiálu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1886194014
4 | K | 2.004 | Štítky na označení rozvodů ZTI, D+M | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490265196
5 | K | 2.005 | Tlaková zkouška vodovodu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524030815
6 | K | 2.006 | Proplach a dezinfekce vodovodu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1700212855
7 | K | 2.007 | Tepelná izolace Mirelon 20mm, D+M | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595992806
8 | M | 2.008 | Výtokové ventily DN 15 ( se šroubením pro hadici) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014954338
9 | K | 2.009 | Montáž armatur | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742376959
| D | D3 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | M | 3.001 | Kanalizační plastové svodné potrubí PVC KG 110 SN10 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál ) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075811730
11 | M | 3.002 | Kanalizační plastové potrubí HT 50 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál ) | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -590424615
12 | K | 3.003 | Montáž potrubí | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412340956
13 | K | 3.004 | Proplach potrubí | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543576929
14 | K | 3.005 | Přivětrávací hlavice DN50, D+M | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745147776
| D | D4 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | M | 4.001 | Umyvadlo 60x45 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685533971
16 | M | 4.002 | Sifon umyvadlový, trubkový 40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1257402927
17 | K | 4.003 | Montáž zařizovacích předmětů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918414704
18 | K | 4.004 | Plochý vodotěsný odvodňovací žlab šířka 135 mm, se spádovým dnem, s odtokem, krycí litinová mříž nosnost 1 tuna, integrované těsnění, materiál polymerický beton, D+M | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002828342
19 | K | 4.005 | Bezpečnostní oční sprcha, kompletní dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -532517802
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D5 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 5.001 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764390865
21 | K | 5.002 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705885635
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2

## D.1.404.1 - Architektonic...
{28a80ade-70db-4ef4-b378-35e8c79132f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.1 - Architektonicko-stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jaroslav Pelnář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Sanace | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 203.885 |  | 750.3431 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 198.3534 |  | 750.3431 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.000999 |  | 27.776 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 6.496 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 524218457
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkodrť tl. 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 7.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102210313
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | směs stmelená cementem tl. 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 14 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794652482
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cementobetonový kryt tl. 20 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 45.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776662609
| VV |  | ornice tl. 10 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,10*1,20" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 24.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60*3,80" dmychárna |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1.117 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 359031176
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výpočet v položce výkop jam skupiny 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geologie h.2 ... 15%" 7,448*0,15 |  | 1.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 6.331 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298559985
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60*3,80*0,45" dmychárna |  | 9.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -21,28*0,10"ornice 10cm |  | -2.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.448 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geologie h.3 ... 85%" 7,448*0,85 |  | 6.331 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132151253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 8.783 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604772668
| VV |  | výpočet v položce výkop rýh skupiny 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geologie h.2 ... 15%" 58,553*0,15 |  | 8.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 49.77 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050478098
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,40*1,00*1,00)+(5,90*1,00*1,00)" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 28.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,40*1,00*1,20)+(9,80*1,9*1,00)-(0,45*0,60*1,00*3)" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 44.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,484" podlaha v hale |  | -9.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -22,40*0,50" MK - beton |  | -11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -24,12*0,10" ornice 10cm |  | -2.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,60+2,60)*2*0,60*0,88)" základové pasy |  | 8.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.553 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "geologie h.3 ... 85%" 58,553*0,85 |  | 49.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 56.232 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414688326
| VV |  | meziskládka ornice tam | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,40*0,10 |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | meziskládka ornice zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,12*0,10 |  | 2.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.952 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,40*1,00*1,10)*2" zpětný zásyp ... odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 49.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.232 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 1626511RR | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku kód odpadu 17 05 04 | m3 | 41.361 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -155413137
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skládka přebytečné zeminy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,117+6,331+8,783+49,77" výkop 1-3 |  | 66.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(22,40*1,00*1,10)" zpětný zásyp |  | -24.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.361 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 29.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2018605933
| VV |  | 24,64" meziskládka hornina 1-3 |  | 24.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54"meziskládka ornice |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 29.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1036605816
| VV |  | 24,64" meziskládka hornina 1-3 |  | 24.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,54"meziskládka ornice |  | 4.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 49.894 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632569362
| VV |  | (22,40*1,00*1,00)+(5,90*1,00*1,00)" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 28.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,40*1,00*1,20)+(9,80*1,9*1,00)-(0,45*0,60*1,00*3)" odkokávka při vnější stěně lapáku písku |  | 44.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,484" podlaha v hale |  | -9.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -22,40*0,50" MK - beton |  | -11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -24,12*0,10" ornice 10cm |  | -2.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.894 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | (22,40*1,00*1,10)" hornina vhodná pro zpětný zásyp |  | 24.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,894-24,64" hornina nevhodná pro zpětný zásyp ... nová |  | 25.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | M | 58310008T | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště | m3 | 28.057 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828876499
| VV |  | 25,254*1,1*1,01 |  | 28.057 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181451312 | Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 24.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375179482
| VV |  | 24,12 "ornice z meziskládky |  | 24.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0.999 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000999 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16706098
| VV |  | 24,12*0,04*1,035 |  | 0.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.999 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 182351133 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 24.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668063688
| VV |  | 24,12"ornice z meziskládky |  | 24.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.2961 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.144 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 2.6324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819521129
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podkladní beton tl.100mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,40*2,60*0,10 |  | 1.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 8.659 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 21.6637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227054181
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,60+2,60)*2*0,60*0,88)" dmychárna základ |  | 8.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.659 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.3868 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 311234221 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm | m2 | 6.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.18587 | 1.1896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348920000
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,60+5,60+3,60)*0,50)" dmychárna - atika |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 311235151 | Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.26905 | 5.085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1537963432
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10*3" zazdění otvorů po vybouraných oknech z keramického zdiva |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 311237111 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm | m2 | 47.645 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.21224 | 10.1122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561575467
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,60+3,20)*2*3,00)-(1,65*2,70)" dmychárna |  | 48.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,70*0,50*2" odpočet prostupů P/01 ... 2ks |  | -0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91823 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 457311118 | Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu | m3 | 190.153 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317893045
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lapáky písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,70*3,225*0,20)+(26,70*0,70*0,20)+(26,70*2,025*((0,60+1,60)/2))" dno |  | 80.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,90*3,225*0,20)+(26,90*0,70*0,20)+(26,90*2,025*((0,60+1,60)/2))" dno |  | 81.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 161.47 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,225*3,35*0,25)+(3,225*1,36*0,20)+(3,225*1,25*((1,99+3,35)/2)))*2" odtok |  | 28.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.683 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 631319175R | Příplatek k vyrovnácímu nebo spádového betonu za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 190.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856089615
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lapáky písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,70*3,225*0,20)+(26,70*0,70*0,20)+(26,70*2,025*((0,60+1,60)/2))" dno |  | 80.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (26,90*3,225*0,20)+(26,90*0,70*0,20)+(26,90*2,025*((0,60+1,60)/2))" dno |  | 81.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 161.47 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,225*3,35*0,25)+(3,225*1,36*0,20)+(3,225*1,25*((1,99+3,35)/2)))*2" odtok |  | 28.683 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.683 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.153 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 631362021.1 | Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.864 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.91823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471981654
| VV |  | výztuž kari sítí 150/150/6... hmotnost 3,03 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lapáky písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70*0,00303*1,1" dno |  | 0.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90*0,00303*1,1" dno |  | 0.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*0,00303*1,1*2 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.864 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.9202 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 28.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 9.9015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580527160
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkodrť tl. 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... štěrkodrť 0-63mm |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... štěrkodrť 0-63mm |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 28.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057348297
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | směs stmelená cementem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... směs stmelená cementem SC C 8/10 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... směs stmelená cementem SC C 8/10 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm | m2 | 28.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274280687
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cementobetonový kryt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... cementobetonový kryt CBII |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... cementobetonový kryt CBII |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 919726222R | Separační PE folie | m2 | 28.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.018655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180348093
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | separační PE folie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... separační PE folie |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... separační PE folie |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 103.5716 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 25.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521519502
| P |  | Poznámka k položce: pískové lože okapového chodníčku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,00+5,30+2,20+19,00+10,00)*0,50 |  | 25.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 611321131 | Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74474937
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)" strop |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 61.775 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0154 | 0.95134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1806866864
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po zazdění otvorů po vybouraných oknech ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10*3 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00+3,20)*2*2,80)-(1,65*2,70)+((2,70+1,65+2,70)*0,20)" stěny |  | 42.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 612321131 | Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 42.875 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.12862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15349710
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00+3,20)*2*2,80)-(1,65*2,70)+((2,70+1,65+2,70)*0,20)" stěny |  | 42.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 612325131 | Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 21.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0162 | 0.35122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722186343
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,20+18,20+19,80)*0,40" po vybourání dvou řad stávajícího keramického obkladu |  | 21.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 23.366 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00531 | 0.12407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992295411
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka vnitřní ... cca 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((16,20+18,20+19,80)*3,68)+(17,10*2,00))*0,10" stávající omítky |  | 23.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.366 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 612328131 | Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm | m2 | 21.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.08672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103188887
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,20+18,20+19,80)*0,40" po vybourání dvou řad stávajícího keramického obkladu |  | 21.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 145.279 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.0678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074858526
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6, D.1.404.1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cementový postřik (např: Cemix 2000) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka vnější ... cca 15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10))*0,15" pohled západní |  | 15.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((18,30*7,67)-(3,00*3,30))*0,15" pohled východní |  | 19.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80))*0,15" pohled severní |  | 6.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*8,30)*0,15" pohled jižní |  | 19.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po zazdění otvorů po vybouraných oknech ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10*3 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.674 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled západní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled východní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*0,30)" pohled jižní |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.279 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 470.767 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.1224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181814694
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6, D.1.404.1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kontaktní můstek (např: Cemix 8040) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | břízolitová omítka | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10)" pohled západní |  | 104.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*7,67)-(3,00*3,30)" pohled východní |  | 130.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80)" pohled severní |  | 40.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*8,30)" pohled jižní |  | 129.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 405.162 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | penetrace (např: Cemix 2620) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled západní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled východní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*0,30)" pohled jižní |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.767 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 622251201R | Stěrkování vnějších stěn za použití stěrkového tmelu s armovací tkaninou | m2 | 19.605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370903768
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6, D.1.404.1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled západní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled východní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*0,30)" pohled jižní |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,80+3,60)*0,30)+(5,60*0,30)-(1,65*0,30) |  | 3.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 145.279 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02363 | 3.4329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796220947
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6, D.1.404.1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jádrová omítka (např: Cemix 2030) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka vnější ... cca 15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10))*0,15" pohled západní |  | 15.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((18,30*7,67)-(3,00*3,30))*0,15" pohled východní |  | 19.569 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80))*0,15" pohled severní |  | 6.048 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*8,30)*0,15" pohled jižní |  | 19.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | po zazdění otvorů po vybouraných oknech ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10*3 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.674 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jádrová omítka (např: Cemix 2010), | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled západní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled východní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*0,30)" pohled jižní |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.279 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 622324111 | Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 454.567 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.025 | 11.3642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532430839
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6, D.1.404.1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | břízolitová omítka (např: Cemix 2799) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10)" pohled západní |  | 104.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*7,67)-(3,00*3,30)" pohled východní |  | 130.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80)" pohled severní |  | 40.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*8,30)" pohled jižní |  | 129.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 405.162 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 454.567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 622541022 | Tenkovrstvá soklová mozaiková zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn včetně penetrace | m2 | 19.605 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.071166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917001024
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6, D.1.404.1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklová část fasády ... 100% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled západní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled východní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*0,30)" pohled jižní |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,80+3,60)*0,30)+(5,60*0,30)-(1,65*0,30) |  | 3.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2.225 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 5.5667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1209833990
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20*0,15)-(1,35*1,23*0,15)+(1,65*0,30*0,15)" dmychárna |  | 2.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 631311235 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 9.484 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 23.7277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539190157
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | oprava podlahy v hale | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,80*1,9*0,40)-(0,45*0,60*0,40*3)+(5,90*1,00*0,40) |  | 9.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.484 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 631319175 | Příplatek k vyrovnácímu nebo spádového betonu za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2.225 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 710563658
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20*0,15)-(1,35*1,23*0,15)+(1,65*0,30*0,15)" dmychárna |  | 2.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.049 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.052076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080602432
| VV |  | výztuž kari sítí 150/150/6... hmotnost 3,03 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00*3,20)-(1,35*1,23)+(1,65*0,30))*0,00303*1,1" dmychárna |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.049 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | m3 | 25.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 49.995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441683086
48 | K | 637211124 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 25.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.2567 | 6.4817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 137992980
| VV |  | okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,00+5,30+2,20+19,00+10,00)*0,50 |  | 25.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14393 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 732-412 | Vyčerpání, vypuštění kalů a splašk.vod z nádrží včetně likvidace | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8669600
| VV |  | komory lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" 1 komora lapáku písku |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00"2 komora lapáku písku |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 533.266 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414148860
| P |  | Poznámka k položce: Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | komory lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,62*1,95*26,70)+(2,41*1,00*26,70)+(0,60*0,80*26,70)" 1 komora lapáku písku |  | 265.638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,62*1,95*26,90)+(2,41*1,00*26,90)+(0,60*0,80*26,90)" 2 komora lapáku písku |  | 267.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 533.266 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 08211320 | voda pitná pro smluvní odběratele | m3 | 549.264 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1192957055
| VV |  | ztratné 3% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komory lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,62*1,95*26,70)+(2,41*1,00*26,70)+(0,60*0,80*26,70))*1,03" 1 komora lapáku písku |  | 273.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,62*1,95*26,90)+(2,41*1,00*26,90)+(0,60*0,80*26,90))*1,03" 2 komora lapáku písku |  | 275.657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 549.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 933901312 | Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí přes 1000 m3 | m3 | 533.266 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945673601
53 | K | 938901411 | Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného | m3 | 533.266 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0053327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -671930498
54 | K | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 804.225 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333307223
| VV |  | Dvojice přítokových žlabů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+0,20+0,98+1,00+0,98+0,60+0,98+1,00+0,98+0,20+0,50)*10,00 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komory lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,23*2,90*2)-(0,60*0,20*2)-(((0,60+1,80)/2)*2,00*2)" čelní stěny komor lapáku písku |  | 13.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00*26,70)+(2,95*26,70)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,22)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny komor lapáku písku |  | 175.951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00*26,970)+(3,95*26,90)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,22)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny komor lapáku písku |  | 204.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70" dno |  | 118.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90" dno |  | 119.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*2" dno před odtokem |  | 20.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odtoková část lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno |  | 18.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,45*3,37)+(1,80*2,17*2)" stěny |  | 32.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta na obtoku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,00*1,20)" dno |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,00+1,20+2,00)*2,20)+(1,20*1,20)" stěny |  | 12.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 804.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 505.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0050588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16829328
| VV |  | Dvojice přítokových žlabů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*10,00*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komory lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70" dno |  | 118.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90" dno |  | 119.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*2" dno před odtokem |  | 20.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odtoková část lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno |  | 18.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta na obtoku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,00*1,20)" dno |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,80*1,90)+(8,40*15,60)+(9,80*4,05) |  | 189.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*3,20 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 505.88 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737832062
57 | K | 953-334R2 | Zednické zapravení prostupů včetně úpravy povrchů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.00274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389764506
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 953943212R | Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje práškového 6kg s hasicí schopností 21A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983487865
| VV |  | viz přípoha B.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 953-993R1 | Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308280668
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek a značek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "příloha B.1.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 985422223R | Dodatečně izolování polyuretanovou injektáží v patě zdiva | m | 54.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00218 | 0.11816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092046919
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,20+18,20+19,80)" injektáží v patě obvodového zdiva |  | 54.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.25008 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 786.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683826012
| P |  | Poznámka k položce: Včetně kotvení lešení. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((18,30+15,60)*2*8,60)" vnější lešení |  | 583.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komory lapáku písku+odtoková část lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((32,15+6,60+29,10)*2,00)" vnější lešení |  | 135.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,60+3,80)*2*3,60)" vnější lešení |  | 67.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 786.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 23593.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538961151
| VV |  | "odhad nájmu 1 měsíc" 786,46*30 |  | 23593.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23593.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 786.46 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91243361
| VV |  | 786,46 "demontáž |  | 786.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 786.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1190.863 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.25008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040446584
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((18,00+15,00)*2*7,68)" vnitřní lešení |  | 506.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komory lapáku písku+odtoková část lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((28,70+3,22+28,90+3,22)*5,10)+((26,7+26,90)*3,95)+(3,22*4*3,95)+((3,30+7,45+1,50)*2,17)" vnitřní lešení |  | 615.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta na obtoku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,00+1,20)*2*2,20)" vnitřní lešení |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00+3,20)*2*3,30)" vnitřní lešení |  | 54.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1190.863 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0091167 |  | 658.462 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 762-R01 | Demontáž dřevěných trámů pultové střechy | komplet | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.265 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91071176
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístavba z keramického zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" nosná konstrukce střechy |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu včetně háků do suti | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0936 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 391718536
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podokapní žlaby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,00*2 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 31.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.1245 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 809900326
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svody z podokapního žlabu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,90*4 |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 765131851 | Demontáž vlnité plastové krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01533 | 0.096579 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41254737
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístavba z keramického zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10" plastový vlnovec střechy |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 767132811R | Demontáž ocelového pláště do suti | m2 | 29.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.53406 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750861899
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,80*2,15 |  | 29.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 962032112 | Bourání zdiva z keramických cihel | m3 | 2.344 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32788039
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístavba z keramického zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,60+1,70)*2*2,00*0,15)-(0,80*1,97*0,15) |  | 2.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.945 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155701428
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ocelové okno | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10*3 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.11978 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227425870
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístavba z keramického zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,97" plechové dveře |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 978013121 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % | m2 | 233.656 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.93462 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663609972
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka vnitřní ... cca 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((16,20+18,20+19,80)*3,68)+(17,10*2,00)" stěny celkem |  | 233.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 % | m2 | 405.162 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 6.4826 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786753981
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | omítka vnější ... cca 15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10)" pohled západní |  | 104.901 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*7,67)-(3,00*3,30)" pohled východní |  | 130.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80)" pohled severní |  | 40.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*8,30)" pohled jižní |  | 129.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 405.162 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 21.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.4742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1852564721
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dvě řady stávajícího keramického obkladu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,20+18,20+19,80)*0,40 |  | 21.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 16.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 1.4418 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878521456
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kabřincový obklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled západní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,30*0,30)" pohled východní |  | 5.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,60*0,30)" pohled jižní |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 981511114 | Bourání konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním | m3 | 91.167 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0091167 | 2.41 | 219.7125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791016732
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny lapáků písků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,30*2,00*0,60)+(31,4*2,00*0,60)-(1,00*0,98*0,60*2)+(4,23*2,00*0,50) |  | 79.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (29,50*0,20*0,60)+(3,63*0,98*0,60)+(3,63*0,98*0,30)+(3,63*3,95*0,20*2)-(0,80*0,80*3,14*0,20*2) |  | 11.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 981511116 | Bourání konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním | m3 | 192.679 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 423.8938 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1451501198
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.2, D.1.404.1.3, D.1.404.1.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | spádový beton lapáků písků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,60+(1,00/2))*2,43*27,00)+(0,60*0,20*27,00) |  | 75.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,60+(1,00/2))*2,43*26,70)+(0,60*0,20*26,70) |  | 74.573 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výplňový a spádový beton lapáků písků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,63*0,225*3,35)+(3,63*(1,36+(1,99/2))*1,475))*2 |  | 30.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlaha v hale | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,80*1,9*0,40)-(0,45*0,60*0,40*3)+(5,90*1,00*0,40) |  | 9.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Přístavba z keramického zdiva - podlaha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*2,10*0,40 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.679 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 42.8564 |  | 64.1051 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 985-001R | Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh sanace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856545702
| P |  | Poznámka k položce: - zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci - vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné diagnostiky před zahájením prací | [14 empty] | P | 2
80 | K | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem | m2 | 346.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 22.5234 | 0.13 | 45.0468 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790857054
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otryskání abrazivem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Dvojice přítokových žlabů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+0,20+0,98+1,00+0,98+0,60+0,98+1,00+0,98+0,20+0,50)*10,00 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | čelní stěny komor lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,23*2,90*2)-(0,60*0,20*2)-(((0,60+1,80)/2)*2,00*2) |  | 13.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odtoková část lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno |  | 18.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,45*3,37)+(1,80*2,17*2)" stěny |  | 32.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta na obtoku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,00*1,20)" dno |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,00+1,20+2,00)*2,20)+(1,20*1,20)" stěny |  | 12.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | mycí rampa | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,70*1,30*2*2)-(1,40*1,30*6)-(1,00*1,30*4)+((1,40+1,30)*2*0,80*6)+((1,00+1,30)*2*0,30*4)+(28,70*0,30*2) |  | 181.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 346.514 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 985112123 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm | m2 | 173.257 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 19.0583 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -640965218
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514*0,5 "osekání zdegradovaného betonu ... 50% plochy |  | 173.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 346.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326131912
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514 "očištění ploch ... 100% plochy |  | 346.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 98532111R | Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm | m2 | 173.257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.26508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994105331
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514*0,5 "pasivace výztuže ... 50% plochy |  | 173.257 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 9772111R1 | Prořezání trhlin na hloubku 20mm | m2 | 103.954 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0083163 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120572105
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy |  | 103.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 9851411R1 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m2 | 103.954 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054879795
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy |  | 103.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 9854222R1 | Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm polyuretanem včetně vrtů | m2 | 103.954 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.043661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620392940
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy |  | 103.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | m3 | 2.079 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.6372 | 3.4038 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976960590
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514*0,02*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy |  | 2.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 346.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.51977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293066365
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514 "spojovací můstek ... 100% plochy |  | 346.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm | m2 | 103.954 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08447 | 8.781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562355676
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514*0,3 "hrubá reprofilace ... 30% plochy |  | 103.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 985311211 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm | m2 | 346.514 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0211 | 7.3114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1856161554
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 346,514 "jemná reprofilace ... 100% plochy |  | 346.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 199.181 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898888203
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 750.343 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144600911
93 | K | 9970135R1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku směsný stavební a demoliční odpad kód odpadu 17 09 04 | t | 9.501 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296885977
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Demontážní hmotnosti z položek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,935+6,483" omítky |  | 7.418 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,265" trámy |  | 0.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,534+0,120+0,945" ocelové výrobky |  | 1.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,094+0,125" klempířské výrobky |  | 0.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.501 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 9970135R2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 445.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449103652
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 423,894 "demolice |  | 423.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,258+14,00 "zpev.plochy |  | 21.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445.152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 9970135R3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 238.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509524023
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 219,712 "demolice ŽB |  | 219.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,058 "sanace |  | 19.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 9970135R4 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 01 02 | t | 2.344 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2019294427
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,344 "cihly |  | 2.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 9970135R5 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 6.496 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1688624218
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 6,496" kamenivo |  | 6.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.496 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 9970135R6 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z tašek a keramikých výrobků kód odpadu 17 01 03 | t | 2.916 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 705014482
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,474+1,442 "obklady |  | 2.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 9970135R7 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17 | t | 45.047 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291778825
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 45,047 "sanace tryskání |  | 45.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5316 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32816 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 711131101.1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 21.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12308802
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť - dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60*3,80" parotěsná vrstva |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou zkombinovanou vložkou AL + skelná rohož tl 4,0mm | m2 | 21.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.10002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637238355
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť - dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60*3,80" parotěsná vrstva |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 21.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.008512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721454930
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60*3,80" dmychárna - podlaha |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 18.055 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.007222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1670075279
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00+3,20)*0,20)-(1,65*0,20)" dmychárna - vnitřní líc zdiva |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,35+0,60+3,80+5,60)*0,30)+((2,00+3,80)*2,30)" dmychárna - vnější líc zdiva |  | 16.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 39.335 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.21241 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1565576732
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60*3,80" dmychárna - podlaha |  | 21.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00+3,20)*0,20)-(1,65*0,20)" dmychárna - vnitřní líc zdiva |  | 1.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,35+0,60+3,80+5,60)*0,30)+((2,00+3,80)*2,30)" dmychárna - vnější líc zdiva |  | 16.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.328 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1666818089
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.35556 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 26.585 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.023395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -281908146
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť - dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,36*4,18" vrchní finální asfaltový pás |  | 26.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.585 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,5mm | m2 | 30.985 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.1983 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169273909
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť - dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,36*4,18*1,1655" vrchní finální asfaltový pás |  | 30.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 712363544 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 26.585 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0037219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128972841
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť - dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,36*4,18" spodní podkladní asfaltový pás |  | 26.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.585 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 62857022 | pás asfaltový mechanicky kotvený do železobetonu teleskopickými kotvami modifikovaný SBS s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, tl. 3 mm, s horní spalitelnou PE fólií | m2 | 30.985 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.13014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007452796
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť - dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,36*4,18*1,1655" spodní podkladní asfaltový pás |  | 30.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.985 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.356 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757634507
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.78961 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 713141152 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 37.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813559941
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20*3,60*2" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 120+120 mm |  | 37.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 63151504 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm | m2 | 18.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.44928 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1027144362
| P |  | Poznámka k položce: např. deska tepelně izolační z kamenné vlny HARDROCK MAX 1200x2000x120 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20*3,60" jedna vrstva z tuhých desek z kamenné vlny 120 mm |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 63151626 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 30kPa λ=0,035-0,037 tl 120mm | m2 | 18.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.33696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083373377
| P |  | Poznámka k položce: např. spádová deska tepelně izolační z kamenné vlny ROCKFALL 2000x1200x120 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20*3,60" jedna vrstva z tuhých desek z kamenné vlny 120 mm |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 713141253 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm | m2 | 37.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0033696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623447027
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střešní plášť | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Desky společně s podkladním asfaltovým pásem budou kotveny teleskopickými kotvami do trapézových plechů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20*3,60*2" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 120+120 mm |  | 37.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.79 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146112319
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24001 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 764-K/01 | K/01 - Dodávka a montáž podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm rš 330 mm z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.10296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327368277
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis klempířských výrobků K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - včetně dvou kónických kotlíků, čtyř žlabových čel; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,00" K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 764-K/02 | K/02 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, zaústěné do areálové kanalizace - titanzinkový plech tl. 0,7 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02918 | 0.05836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -944372798
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis klempířských výrobků K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, zaústěné do areálové kanalizace: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně prodlouženého odskoku, kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00" K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, zaústěné do areálové kanalizace: |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 764-K/03 | K/03 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, vyústěné na terén - titanzinkový plech tl. 0,7 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02682 | 0.05364 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898136067
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis klempířských výrobků K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, vyústěné na terén: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00" K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, vyústěné na terén |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 764-K/04 | K/04 - Dodávka a montáž podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm rš 330 mm - titanzinkový plech tl. 0,7 mm | m | 5.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 0.014872 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294255248
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis klempířských výrobků K/04 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - včetně dvou kónických kotlíků, čtyř žlabových čel; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20" K/04 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 764-K/05 | K/05 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,00 m nad terénem, vyústěné na terén - titanzinkový plech tl. 0,7 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01018 | 0.01018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193587543
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis klempířských výrobků K/05 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,00 m nad terénem, vyústěné na terén: - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů; - včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků; - rozvinutá šířka 330 mm. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis klempířskýchh výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" K/05 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,00 m nad terénem, vyústěné na terén |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008404748
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32867 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 642-D/01 | D/01 - Dodávka a montáž venkovní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem hliníkové do nové dmychárny, otočné, dovnitř otvíravé, tepelně izolační, jmenovitá světlost 1500/1970 mm, velikost světlíku 1650/700 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.19927 | 0.19927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976079744
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis vystrojení dveřních otvorů D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem do nové dmychárny, otočné, dovnitř otvíravé, tepelně izolační, jmenovitá světlost 1500/1970 mm, velikost světlíku 1650/700: • provedení: hliníkové, vstupní, dvoukřídlé asymetrické, aktivní křídlo levé šířka 900 mm, ven otvíravé, světlík fixní, odstín světle tmavě hnědé; • velikost (mm): osadit do otvoru 1650/2700 mm ve zděné stěně; • souč.tep.propustn.: U/d ≤ 1,7 W/m2/K; • požární odolnost: -; • neprůzvučnost: -; • Dveřní křídlo: provedení: hliníkové, zavěšené na postranních otočných závěsech, plné, hladké, oboustranně oplechované, s izolační výplní a rámem s přerušeným tepelným mostem, s padací prahovou těsnící lištou, zámek: aktivní křídlo zadlabací zámek s bezp. cylindr. vložkou, pasivní křídlo zajištěno dvoucestnou rozvorou, kování: bezpečnostní, klika/klika, omezovač otevření křídel, zařízení pro fixaci křídel v otevřené poloze; • Zárubeň: provedení: hliníková s přerušeným tepelným mostem; těsnění: pryžové celoobvodové; práh: prahová spojka pro zabetonování, profilovaná prahová lišta; • Nadsvětlík: provedení: hliníkový, fixní, čiré izolační dvojsklo, s rámem s přerušeným tepelným mostem. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis vystrojení dveřních otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem do nové dmychárny |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 767-Z/01 | Z/01 - Dodávka a montáž ochranné zábradlí na střeše z oceli, výška 1,1 m a 1,7m, celková délka cca 1,50+1,50=3,00 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950013346
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/01 - Ochranné zábradlí na střeše – z oceli: - výška zábradlí 1,1 m a 1,7m; - celková délka zábradlí cca 1,50+1,50=3,00 m; - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky; - madlo napojit na štěříny stávajícího žebříku na střechu - sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek shora do atiky a střešního pláště; - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí a ČSN 74 3282 – Pevné kovové žebříky pro stavby. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/01 - Ochranné zábradlí na střeše |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 767-Z/02 | Z/02 - Dodávka a montáž renovace žebříku s ochranným košem na střechu z oceli, výstupní výška žebříku 8,7m, ochranný koš o délce cca 7,5m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0174 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061560020
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/02 - Renovace žebříku na střechu – z oceli: - výstupní výška žebříku 8,7m; - štěříny jsou vyvedeny nad atiku, štěříny budou napojeny na nové ochranné zábradlí Z/01; - žebřík má ochranný koš o délce cca 7,5m; - žebřík bude nově natřen antikorozním nátěrem odstínu světle zelené, - nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, aplikace nátěrového systému bude provedena dle postupu udávaného výrobcem; | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/02 - Renovace žebříku na střechu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 767-Z/03 | Z/03 - Dodávka a montáž renovace stávajícího zábradlí nad obtokovou šachtou z oceli, výška 1,1 m, délka 1,3 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411201289
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/03 - Renovace stávajícího zábradlí nad obtokovou šachtou – z oceli: - výška zábradlí 1,1 m; - celková délka zábradlí 1,3 m; - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky; - sloupky jsou kotveny zboku do ŽB stěn; - nový nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, aplikace nátěrového systému bude provedena dle postupu udávaného výrobcem; - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" Z/03 - Renovace stávajícího zábradlí nad obtokovou šachtou |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 767-Z/04 | Z/04 - Dodávka a montáž renovace stávající lávky na mycí rampě z oceli včetně schodiště a zábradlí | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02638 | 0.05276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351303839
| P |  | Poznámka k položce: Příloha D.1.404.1.1 Výpis zámečnických výrobků Z/04 - Renovace stávajícího lávky na mycí rampě – z oceli: - lávku tvoří jednoramenné schodiště, lávka o délce 9,19m, šířce 0,62m a zábradlí o výšce 1,1m ; - výška lávky nad terénem je 1,1 m; - stupně schodiště jsou z pororoštu, schodnice jsou z ocelového U profilu; - pochozí plocha lávky je z pororoštu, nosný rám lávky je z U profilu, lávka je podepřena jedním sloupkem kruhového průřezu; - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, sloupky; - nový nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, aplikace nátěrového systému bude provedena dle postupu udávaného výrobcem. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výpis zámečnických výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00" Z/04 - Renovace stávajícího lávky na mycí rampě |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.329 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881386375
| VV |  | 0,329 |  | 0.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.55261 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 18.837 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0056511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -43442257
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)+(1,65*0,30)" dmychárna - podlaha |  | 16.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35)*0,10)+((1,35+1,24)*2*0,15)" dmychárna - soklík |  | 2.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 15.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.009077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106357865
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35))" dmychárna - soklík |  | 15.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 120 do 150 mm | m | 5.18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.0038332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634709942
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,35+1,24)*2)" dmychárna - soklík |  | 5.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 59761171 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 20.156 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.44343 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33812035
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 4-10% ... 7% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00*3,20)+(1,65*0,30))*1,07" dmychárna - podlaha |  | 17.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35)*0,10)+((1,35+1,24)*2*0,15))*1,07" dmychárna - soklík |  | 2.506 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 771574115 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 16.495 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.088743 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641880412
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)+(1,65*0,30)" dmychárna |  | 16.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.495 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 20.83 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018747 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1200177273
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35))+((1,35+1,24)*2)" dmychárna - soklík |  | 20.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.553 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132089863
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3035 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 629995101 | Očištění obložených ploch tlakovou vodou | m2 | 182.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271793226
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((16,20+18,20+19,80)*4,00)-(17,10*2,00))" stávající obklad |  | 182.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 781469195 | Spárovíní obkladů vnitřních | m2 | 182.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.10408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50675524
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((16,20+18,20+19,80)*4,00)-(17,10*2,00))" stávající obklad |  | 182.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 51.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.27718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302691223
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,00*2,10*2)+(3,00*0,80))" nový obklad po zazdění otvorů po vybouraných oknech |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((16,20+18,20+19,80)*4,00*0,20)-(17,10*2,00*0,20))" stávající obklad ... doplnění odhad cca 20% |  | 36.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 59761714 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 56.672 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.90675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969131281
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,00*2,10*2)+(3,00*0,80))*1,1" nový obklad po zazdění otvorů po vybouraných oknech |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((16,20+18,20+19,80)*4,00*0,20)-(17,10*2,00*0,20))*1,1" stávající obklad ... doplnění odhad cca 20% |  | 40.172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.672 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 781495111 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 51.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.015456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166551853
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,00*2,10*2)+(3,00*0,80))" nový obklad po zazdění otvorů po vybouraných oknech |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((16,20+18,20+19,80)*4,00*0,20)-(17,10*2,00*0,20))" stávající obklad ... doplnění odhad cca 20% |  | 36.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842911633
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6335 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 7838072R | Ochranná uzavírací a hydroizolační membrána betonových povrchů - dvousložkový nátěrový systém na bázi technologie xolutec | m2 | 804.225 |  | 0 | AGP |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.88465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72725156
| P |  | Poznámka k položce: mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování trhlin s protiskluznou úpravou včetně přípravy podkladu = 1x dvousložkový penetrační nátěr vhodný na vlhký podklad = 2x dvousložkový pružný, mechanicky a chemicky odolný vrchní nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Dvojice přítokových žlabů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+0,20+0,98+1,00+0,98+0,60+0,98+1,00+0,98+0,20+0,50)*10,00 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | komory lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,23*2,90*2)-(0,60*0,20*2)-(((0,60+1,80)/2)*2,00*2)" čelní stěny komor lapáku písku |  | 13.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00*26,70)+(2,95*26,70)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,22)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny komor lapáku písku |  | 175.951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00*26,970)+(3,95*26,90)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,22)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny komor lapáku písku |  | 204.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70" dno |  | 118.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90" dno |  | 119.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*2" dno před odtokem |  | 20.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odtoková část lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno |  | 18.841 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,45*3,37)+(1,80*2,17*2)" stěny |  | 32.919 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachta na obtoku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,00*1,20)" dno |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((2,00+1,20+2,00)*2,20)+(1,20*1,20)" stěny |  | 12.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 804.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 804.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 784181103 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 576.051 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.12097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1647974939
143 | K | 9853242R1 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný protiplísňový | m2 | 576.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 0.6279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286351405
| P |  | Poznámka k položce: konečná úprava beton.konstrukcí, nátěr silikon-akrylátový jednosložkový (např.Bisil) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.1.1, D.1.404.1.5, D.1.404.1.6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nový nátěr BISIL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala lapáku písku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((16,20+18,20+19,80)*3,68)+(17,10*2,00))" stěny |  | 233.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,00*15,20)+((1,04+0,40+1,04)*4)" strop |  | 283.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dmychárna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((5,00+3,20)*2*2,80)-(1,65*2,70)+((2,70+1,65+2,70)*0,20)" stěny |  | 42.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)" strop |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576.051 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.404.2 - Stavebně-kons...
{97b04891-444e-4045-afdc-6e4309b140fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.2 - Stavebně-konstrukční část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jaroslav Pelnář |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jaroslav Pelnář
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 524.2299 |  | 0.0008 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 524.2299 |  | 0.0008 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 524.1112 |  | 0.0008 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 105.124 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 264.3133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2091402092
| P |  | Poznámka k položce: vodostavební beton tř.C30/37 XC4, XF1, XA1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.2, D.1.404.2.3, D.1.404.2.4, D.1.404.2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl. 300mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,60*3,80*0,30" deska D1 ... dmychárna |  | 6.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,50*3,70*0,25" deska D2 ... dmychárna |  | 5.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.6, D.1.404.2.7, D.1.404.2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,70*3,10*0,20" stěna S1 ... lapák písku |  | 17.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,50*3,95*0,20" stěna S3 ... lapák písku |  | 24.095 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,625*0,375*0,30" stěna S9 ... lapák písku |  | 0.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.6, D.1.404.2.7, D.1.404.2.9 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225*3,95*0,30)-(0,80*0,80*3,14*0,30)" stěna S4 ... lapák písku |  | 3.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.6, D.1.404.2.7, D.1.404.2.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 200 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,90*(3,95+0,60)*0,20" stěna S5 ... lapák písku |  | 26.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,90*3,10*0,20" stěna S6 ... lapák písku |  | 17.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.6, D.1.404.2.7, D.1.404.2.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 300 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225*3,95*0,30)-(0,80*0,80*3,14*0,30)" stěna S8 ... lapák písku |  | 3.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.6, D.1.404.2.7, D.1.404.2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*0,80*0,25" deska PD1 ... lapák písku |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.124 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 380326133 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 mm | m3 | 98.879 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 247.4299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611000621
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.2, D.1.404.2.3, D.1.404.2.4, D.1.404.2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | základový blok tl. 350mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*1,235*0,35" základový blok ZB1 ... dmychárna |  | 0.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.6, D.1.404.2.7, D.1.404.2.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 450 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,225*2,00*0,45" stěna S2 ... lapák písku |  | 3.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 600 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,45*2,00*0,60" stěna S2 ... lapák písku |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,00*2,00*0,80" stěna S2 ... lapák písku |  | 46.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.6, D.1.404.2.7, D.1.404.2.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny tl. 800 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,05*2,00*0,80)-(3,00*1,22*0,80)" stěna S7 ... lapák písku |  | 45.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.879 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 773.959 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 1.2538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -488057800
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,60+3,80)*2*0,30" deska D1 ... dmychárna |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)+((5,50+3,70)*2*0,25)" deska D2 ... dmychárna |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,235)*2*0,35" základový blok ZB1 ... dmychárna |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,70*3,10" stěna S1 ... lapák písku |  | 88.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((29,00+0,80+29,00)*2,00)+((2,45+2,00+0,60)*2,00)+((4,225+0,45+4,025)*2,00)" stěna S2 ... lapák písku |  | 145.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,50*3,95" stěna S3 ... lapák písku |  | 120.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S4 ... lapák písku |  | 26.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,90*(3,95+0,20)" stěna S5 ... lapák písku |  | 119.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,90*3,10" stěna S6 ... lapák písku |  | 89.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,05*2,00*2)" stěna S7 ... lapák písku |  | 120.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S8 ... lapák písku |  | 26.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,625*0,375*2" stěna S9 ... lapák písku |  | 2.719 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,50*0,80)+((3,50+0,80)*2*0,25)" deska PD1 ... lapák písku |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 745.909 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 773.959 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 773.959 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783588173
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,60+3,80)*2*0,30" deska D1 ... dmychárna |  | 5.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)+((5,50+3,70)*2*0,25)" deska D2 ... dmychárna |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,35+1,235)*2*0,35" základový blok ZB1 ... dmychárna |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | viz přípoha D.1.404.2.7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,70*3,10" stěna S1 ... lapák písku |  | 88.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((29,00+0,80+29,00)*2,00)+((2,45+2,00+0,60)*2,00)+((4,225+0,45+4,025)*2,00)" stěna S2 ... lapák písku |  | 145.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,50*3,95" stěna S3 ... lapák písku |  | 120.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S4 ... lapák písku |  | 26.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,90*(3,95+0,20)" stěna S5 ... lapák písku |  | 119.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,90*3,10" stěna S6 ... lapák písku |  | 89.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,05*2,00*2)" stěna S7 ... lapák písku |  | 120.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S8 ... lapák písku |  | 26.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,625*0,375*2" stěna S9 ... lapák písku |  | 2.719 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,50*0,80)+((3,50+0,80)*2*0,25)" deska PD1 ... lapák písku |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 745.909 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 773.959 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 140.509 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.35127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1840336488
| P |  | Poznámka k položce: = veškeré viditelné povrchy betonových konstrukcí provést v kvalitě pohledových betonů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ((29,00+0,80)*2,00)+((2,45+2,00+0,60)*2,00)+((4,225+0,45)*2,00)" stěna S2 ... lapák písku |  | 79.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,05*2,00*1)" stěna S7 ... lapák písku |  | 60.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,625*0,375*1" stěna S9 ... lapák písku |  | 1.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.509 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 9.576 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 10.6205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1777471808
| VV |  | statika - výkresy výztuže | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,31821" deska D1 ... příloha D.1.404.2.3 |  | 0.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38864" deska D2 ... příloha D.1.404.2.4 |  | 0.389 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,01286" základový blok ZB1 ... příloha D.1.404.2.5 |  | 0.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,09167" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 |  | 4.092 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35511" stěna S4 ... příloha D.1.404.2.9 |  | 0.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,96094" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 |  | 3.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,36459" stěna S8 ... příloha D.1.404.2.11 |  | 0.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,0832" deska PD1 ... příloha D.1.404.2.12 |  | 0.083 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.01408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18970039
| VV |  | desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)" deska D2 - strop ... dmychárna |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1309598121
| VV |  | desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,00*3,20)" deska D2 - strop ... dmychárna |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 985331211 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 259.26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.062222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938990091
| VV |  | vlepovaná výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00*0,15" základový blok ZB1 ... příloha D.1.404.2.5 ... 16 ks |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 753*0,12" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 753 ks |  | 90.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190*0,15" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 190 ks |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 490*0,15" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 490 ks |  | 73.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 194*0,15" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 194 ks |  | 29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 236*0,15" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 236 ks |  | 35.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 152.82 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.065713 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232071838
| VV |  | vlepovaná výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 234*0,25" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 234 ks |  | 58.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*0,13" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 24 ks |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,20" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 14 ks |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*0,25" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 24 ks |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74*0,20" stěna S4 ... příloha D.1.404.2.9 ... 74 ks |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 190*0,25" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 190 ks |  | 47.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*0,20" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 9 ks |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*0,25" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 14 ks |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74*0,20" stěna S8 ... příloha D.1.404.2.11 ... 74 ks |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.00052 | 0.001 | 0.0008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720250070
| VV |  | vlepovaná výztuž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,20" deska PD1 ... příloha D.1.404.2.12 ... 4 ks |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11867 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 953333124 | Pryžový těsnící a dilatační pás do dilatačních spar betonových konstrukcí š 320 mm | m | 4.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0023 | 0.009752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346600855
| VV |  | statika D.1.404.2.7 ... těsněná pracovní spára | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D320 - pryžový těsnící a dilatační pás | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00*1,06 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí | m | 79.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.10891 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202696289
| VV |  | statika D.1.404.2.7 ... těsněná pracovní spára | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | těsnící bobtnající pásek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,00*1,06 |  | 79.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 524.23 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850707253

## D.1.404.3 - Stavební elek...
{d48d25d9-10b5-4e78-90a7-02ea65e62109}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.3 - Stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M-1 - Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| M01.1 - Rozvaděč RS403.1 | [5 empty] | 0
| M01.2 - Rozvaděč RNS403 | [5 empty] | 0
| M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| M06 - Hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M-1 | Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M01.1 | Rozvaděč RS403.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.1EM01 | D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1196343600
| P |  | Poznámka k položce: Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného montážního materiálu | [14 empty] | P | 2
| D | M01.2 | Rozvaděč RNS403 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 01.2EM01 | D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1211778874
| P |  | Poznámka k položce: Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného montážního materiálu | [14 empty] | P | 2
| D | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -129879995
4 | K | 02EM02 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -368336200
5 | K | 02EM03 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -950325275
6 | K | 02EM04 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1307863114
7 | K | 02EM05 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 586098026
8 | K | 02EM08 | D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256762898
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
9 | K | 02EM09 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1880928853
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
10 | K | 02EM10 | M - Prostup betonovou stěnou tl. do 300 mm, otvor do d=50 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1055716962
11 | K | 02EM11 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 201650031
12 | K | 02EM12 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1640967837
13 | K | 02EM13 | D+M - LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1919199264
| P |  | Poznámka k položce: LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 36W, 5750lm, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 6400/840, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
14 | K | 02EM14 | D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s piktogramem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1348038578
| P |  | Poznámka k položce: LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s centrálního zálohovaného zdroje napájení | [14 empty] | P | 2
15 | K | 02EM15 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1514130340
16 | K | 02EM16 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1904912822
17 | K | 02EM17 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2069041379
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace. | [14 empty] | P | 2
18 | K | 02EM18 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 513618874
| D | M06 | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 06EM01 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2118489370
20 | K | 06EM02 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 512163411
21 | K | 06EM03 | D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro ochranné pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1891532779
22 | K | 06EM04 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v podkladovém betonu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2035678015
23 | K | 06EM05 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v zemi | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2012586208
24 | K | 06EM06 | D+M - FeZn drát d=10mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1733170330
25 | K | 06EM07 | D+M - AlMgSi drát d8/T2 na podpěrách | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1941197339
26 | K | 06EM08 | D+M - Podpěra vedení na ploché střechy PV21c | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -345812180
27 | K | 06EM09 | D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1667403473
28 | K | 06EM10 | D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm vedený po zdi PV44b 40 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -764498172
29 | K | 06EM11 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1040797185
30 | K | 06EM12 | D+M - Ochranná trubka 1,7m OT1,7 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1834314278
31 | K | 06EM13 | D+M - Svorka spojovací SS | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 708866418
32 | K | 06EM14 | D+M - Zkušební svorka SZ | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1243184020
33 | K | 06EM15 | D+M - Svorka křížová SK | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 537091374
34 | K | 06EM16 | D+M - Svorka připojovací SP1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -267222422
35 | K | 06EM17 | D+M - Štítek pro označení svodu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1918406110
36 | K | 06EM18 | D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1108574253
37 | K | 06EM19 | D+M - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1556378584
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 30EM01 | HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2029716906
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [14 empty] | P | 2
39 | K | 30EM02 | HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1282064684
40 | K | 30EM03 | HZS - Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 747999447
41 | K | 30EM04 | HZS - Doprava osob a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 96009230

## D.1.404.4 - ZTI
{66931e76-0628-4684-b954-59ef4cb02696}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.4 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Petr Zdeněk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.4 - ZTI
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Zdeněk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZTI | [5 empty] | 0
| D2 - Vodovod | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.4 - ZTI
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Zdeněk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZTI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 2.001 | Potrubí vodovodní plastové PE 25 SDR11 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21745914
2 | M | 2.002 | Chránička Kopoflex 50 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745745569
3 | K | 2.003 | Výstražná folie včetně signalizačního vodiče šířka 30cm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 425680126
4 | K | 2.004 | Montáž potrubí | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1085064832
5 | K | 2.005 | Tlaková zkouška vodovodu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276874326
6 | K | 2.006 | Proplach a dezinfekce vodovodu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268677429
7 | M | 2.007 | Výtokové ventily DN 20 ( se šroubením pro hadici) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582696182
8 | K | 2.008 | Montáž armatur | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2097381129
| D | D3 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 3.001 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1419809308
10 | K | 3.002 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1579465401
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2

## D.1.404.5 - Vzduchotechnika
{64ca5cfb-3bff-4ab1-bca3-2ac5ffda8ae7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.5 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Mirko Mazuch |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.5 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - Zař.č.10 Větrání objektu vap a dmychadla | [5 empty] | 0
| D2 - Zař.č.11 Těsnící, spojovací a pomocný materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-404 - Lapáky písku
Soupis:
D.1.404.5 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zař.č.10 Větrání objektu vap a dmychadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 10.1 | Axiální ventilátor do potrubí prům.400 mm TXTR/4-400 (Elektrodesign), dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů. V = 2980 m3/h, p = 85 Pa, p = 236 W/400 V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1603790467
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
2 | K | 10.2 | Protidešťová žaluzie 630x400 mm, materiál nerezový plech s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -718515750
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
3 | K | 10.3 | Vložka tlumící kulisová 100x400 délky 1000 mm. Plášť z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku,, výplň z hlukpohlcujícího materiálu. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1875954613
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
4 | K | 10.4 | Pružná vložka prům.400 mm. Příruby z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 až +1000 Pa. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1215374016
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
5 | K | 10.5 | Žaluziová klapka samotížná prům.400 mm na konec potrubí. Příruba a listy z nerezového plechu , osičky z nerezové oceli, vše s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -85137806
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
6 | K | 10.6 | Krycí mřížka prům.400 mm, rámeček z nerezového plechu, mřížka z nerezového pletiva s oky 2x2 cm. Vše s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -482971532
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
7 | K | 10.7 | Žaluziová klapka samotížná 630x400 mm na konec potrubí. Příruba a listy z nerezového plechu, osičky z nerezové oceli, vše s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220029139
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
8 | K | 10.8 | Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 2500 mm, 30 % tvarovek. | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 627047360
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
9 | K | 10.9 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu do prům. 400 mm s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u ventilátoru) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -430133596
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D2 | Zař.č.11 Těsnící, spojovací a pomocný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 2.001 | Doprava | km | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 513521653
11 | K | 2.002 | Spojovací materiál z nerezové.oceli | kg | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 468687206
12 | K | 2.003 | Závěsný materiál z nerezové .oceli s pryžovými silentbloky | kg | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -296931987
13 | K | 2.004 | Závitová tyč prům.8 mm z nerezové oceli vč. hmoždinek a objímek | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 919995685
14 | K | 2.005 | Těsnění pryžové samolepící | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1207109865
15 | K | 2.006 | Nátěry potrubí syntetické 1xreaktivní, 1xzákladní, 3xvrchní. Zvenku | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -757192508
16 | K | 2.007 | Tepelná izolace z minerální plsti tl.40 mm na trny obalená Al folií | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1876846527
17 | K | 2.008 | Vypracování dílenské dokumentace | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1720137956
18 | K | 2.009 | Stavební přípomoci | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2002139803

## F.1.408.1.1 - Architekton...
{0cbce524-0994-4312-96d5-1e599e905fde}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
Soupis:
F.1.408.1.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
Soupis:
F.1.408.1.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Sanace | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
Soupis:
F.1.408.1.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 269.733 |  | 267.0274 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 269.733 |  | 267.0274 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28419 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | m3 | 0.106 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.3976 | 0.25414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450314787
| VV |  | zabetonování 5ks prostupů DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,15*0,15*0,30*5 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 953-333R1 | Vodotěsná úprava zabetonovaných stávajících prostupů | m | 9.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00319 | 0.03005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432451208
| P |  | Poznámka k položce: příloha F.1.408.1.2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | vodotěsná úprava při zabetonování stáv.prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,14*0,15*2*5 |  | 9.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 106.0154 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 631311117 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 30.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 75.6565 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202353853
| VV |  | nitrifikace m.č.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 378,00*0,08 |  | 30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 631311127 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 11.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 29.1218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421153221
| VV |  | 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.013 u jižní stěny |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 30.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783556563
6 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 30.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937240866
7 | K | 631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 11.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418664554
| VV |  | 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.013 u jižní stěny |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.164 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.2371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122792669
| VV |  | hmotnost 18,48kg/ks 2x3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 378,00*0,00308 "nitrifikace m.č.011 |  | 1.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32048 |  | 0.252 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 732-412 | Vyčerpání, vypuštění kalů a splašk.vod z nádrží včetně likvidace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934655077
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení prací na všech nádržích linky 3 a 4 | [14 empty] | P | 2
10 | K | 933901112 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže přes 1000 m3 | m3 | 4800.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079130513
| VV |  | UN+akumulace svoz.kalu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85*16,90*4,00+0,60*4,00*2,00+(1,20*2,00)/2*14,00)*2 "m.č.003+004 |  | 834.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | eliminace fosforu 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,85*10,00*4,00 "m.č.007 |  | 474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | denitrifikace 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,85*13,70*4,00 "m.č.009 |  | 649.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nitrifikační nádrž 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*31,50*4,00 "m.č.011 |  | 1512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dosazovací nádrž 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00*28,20-2,30*1,20)*4,00-1,20*2,00/2*9,70 "m.č.013 |  | 1330.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4800.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 4944.433 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617817364
| VV |  | 4800,42*1,03 |  | 4944.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 933901312 | Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí přes 1000 m3 | m3 | 4800.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717396199
13 | K | 938901411 | Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného | m3 | 4800.42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.048004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123267438
14 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1204.498 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.25294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926939677
| VV |  | m.č.003+004+007+009+011+013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,30*2+118,038+162,22+378,00+335,64 |  | 1204.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 1417.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.014173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121235171
| VV |  | 25,40*111,60/2 "vnější rozměr |  | 1417.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 1417.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115974291
17 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.004656 | 0.21 | 0.252 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922884891
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*4 "P/01 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 67.8586 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 30.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 66.528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544841726
| VV |  | nitrifikace m.č.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 378,00*0,08 |  | 30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 30.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.3306 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872299302
| D | 98 | Sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 163.1129 |  | 198.9168 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 985-001R | Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh sanace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758739589
| P |  | Poznámka k položce: - zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci - vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné diagnostiky před zahájením prací | [14 empty] | P | 2
21 | K | 98511212R1 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 50 do 70 mm | m2 | 457.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 50.3008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877221341
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20*0,4 "osekání zdegradovaného betonu ... 40% plochy |  | 457.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem | m2 | 1143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 74.308 | 0.13 | 148.616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630531977
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otryskání abrazivem ... 100% plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.003+004 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.007 |  | 174.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.009 |  | 204.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+31,50)*2*4,00"m.č.011 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+(28,20-1,20))*4,00 "m.č.013 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1143.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 2348.04 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704758976
| VV |  | linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,30*2+118,38+162,22+378,00+335,64 "m.č.003+004+007+009+011+013 |  | 1204.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.003+004 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.007 |  | 174.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.009 |  | 204.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+31,50)*2*4,00"m.č.011 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+(28,20-1,20))*4,00 "m.č.013 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2348.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 98532111R | Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm | m2 | 1143.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 1.7491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078381766
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20 "pasivace výztuže ve dvou vrstvách celková tl.2mm ... 100% plochy |  | 1143.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9772111R1 | Prořezání trhlin na hloubku 20mm | m2 | 342.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.027437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764712101
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 342.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 9851411R1 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m2 | 342.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690027583
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 342.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 9854222R1 | Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm polyuretanem včetně vrtů | m2 | 342.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.14404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071416267
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 342.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | m3 | 13.695 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.6372 | 22.4216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450305307
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2282,50*0,02*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 13.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 1143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.7148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84703883
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20 "spojovací můstek ... 100% plochy |  | 1143.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm | m2 | 457.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08447 | 38.6264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451059682
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20*0,4 "hrubá reprofilace ... 40% plochy |  | 457.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 985311211 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm | m2 | 1143.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0211 | 24.1215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499293354
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1143,20 "jemná reprofilace ... 100% plochy |  | 1143.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 267.027 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838670690
33 | K | 9970135R3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 118.412 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6294693
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ŽB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,252 "jádrové vrtání |  | 0.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,528+1,331 "bourací práce |  | 67.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 198,917-148,616 "sanace bez tryskání |  | 50.301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.412 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 9970135R7 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17 | t | 148.616 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568696435
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 148,616 "sanace tryskání |  | 148.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 269.733 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75760904
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 767-783R1 | Z/01 - nátěr madel sklolaminátového zábradlí včetně přípravy podkladu, odstranění stáv.nátěrů | m | 217.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884027501
| P |  | Poznámka k položce: příloha F.1.408.1.1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha F.1.408.1.1 TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 435,00/2 "Z/01 |  | 217.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## F.1.408.1.2 - NEOCEŇOVAT ...
{1e60c0a6-4d3f-4638-a733-452c30c3f926}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
Soupis:
F.1.408.1.2 - NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 4
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
Soupis:
F.1.408.1.2 - NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 4
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 98 - Sanace | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
Soupis:
F.1.408.1.2 - NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 4
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 343.8085 |  | 266.9998 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 343.8085 |  | 266.9998 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28419 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | m3 | 0.106 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.3976 | 0.25414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450314787
| VV |  | zabetonování 5ks prostupů DN300 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,15*0,15*0,30*5 |  | 0.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 953-333R1 | Vodotěsná úprava zabetonovaných stávajících prostupů | m | 9.42 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00319 | 0.03005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432451208
| P |  | Poznámka k položce: příloha F.1.408.1.2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | vodotěsná úprava při zabetonování stáv.prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,14*0,15*2*5 |  | 9.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 191.7861 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 631311117 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 30.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 75.6565 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202353853
| VV |  | nitrifikace m.č.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 378,00*0,08 |  | 30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 631311127 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 45.48 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 113.785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1421153221
| VV |  | 12,00*28,20*0,10 "DN č.014 bet.maz.tl.100mm |  | 33.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.014 u jižní stěny |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 30.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1783556563
6 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 33.84 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528489645
| VV |  | 12,00*28,20*0,10 "DN č.014 bet.maz.tl.100mm |  | 33.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 30.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937240866
8 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 33.84 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -40775092
9 | K | 631319183 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35° | m3 | 11.64 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418664554
| VV |  | 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.014 u jižní stěny |  | 11.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 2.206 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.3445 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2122792669
| VV |  | hmotnost 18,48kg/ks 2x3m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*28,20*0,00308 "DN č.014 bet.maz.tl.100mm |  | 1.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 378,00*0,00308 "nitrifikace m.č.012 |  | 1.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.206 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.33494 |  | 0.903 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 732-412 | Vyčerpání, vypuštění kalů a splašk.vod z nádrží včetně likvidace | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934655077
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení prací na všech nádržích linky 3 a 4 | [14 empty] | P | 2
12 | K | 933901112 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže přes 1000 m3 | m3 | 4766.856 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079130513
| VV |  | rezervní nádrže 01+02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,85*16,90*4,00+0,60*4,00*2,00+(1,20*2,00)/2*14,00)*2 "m.č.005+006 |  | 834.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | eliminace fosforu 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,85*10,00*4,00 "m.č.008 |  | 474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | denitrifikace 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,85*13,70*4,00 "m.č.010 |  | 649.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nitrifikační nádrž 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*31,50*4,00 "m.č.012 |  | 1512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dosazovací nádrž 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00*28,20-2,30*1,20)*3,90-1,20*2,00/2*9,70 "m.č.014 |  | 1297.356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4766.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 08211321 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 4909.862 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1617817364
| VV |  | 4766,856*1,03 |  | 4909.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 933901312 | Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí přes 1000 m3 | m3 | 4766.856 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717396199
| VV |  | 4766,856 |  | 4766.856 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 938901411 | Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného | m3 | 4766.856 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.047669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123267438
16 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1204.498 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.25294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926939677
| VV |  | m.č.005+006+008+010+012+014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,30*2+118,038+162,22+378,00+335,64 |  | 1204.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 1417.32 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.014173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121235171
| VV |  | 25,40*111,60/2 "vnější rozměr |  | 1417.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 1417.32 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115974291
19 | K | 953-334R11 | Systémové segmentové těsnění mechanicky rozpínavé tvarovky potrubí dn60, prostup dn100 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -52961251
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně nátěru vnitřního povrchu vrtaného otvorupro ochranu výztuže proti korozi dle přílohy F.1.408.1.4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha F.1.408.1.4 těsnění dle poznámky 1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "P/03 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 953-334R12 | Systémové segmentové těsnění mechanicky rozpínavé tvarovky potrubí dn200, prostup dn300 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828871069
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně nátěru vnitřního povrchu vrtaného otvorupro ochranu výztuže proti korozi dle přílohy F.1.408.1.4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha F.1.408.1.4 těsnění dle poznámky 1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "P/05 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 953-334R13 | Systémové segmentové těsnění mechanicky rozpínavé tvarovky potrubí dn300, prostup dn400 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54539801
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně nátěru vnitřního povrchu vrtaného otvorupro ochranu výztuže proti korozi dle přílohy F.1.408.1.4 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha F.1.408.1.4 těsnění dle poznámky 1) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "P/04 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 1.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.00582 | 0.21 | 0.315 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922884891
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*(4+1) "P/01+02 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 977151131 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 350 do 400 mm | m | 0.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00415 | 0.00332 | 0.27 | 0.216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131505082
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,40*(1+1) "P/03+04 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 977151135 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm | m | 0.6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00685 | 0.00411 | 0.62 | 0.372 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -588434276
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*1 "P/05 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 67.8586 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 30.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 66.528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544841726
| VV |  | nitrifikace m.č.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 378,00*0,08 |  | 30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 30.24 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 1.3306 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872299302
| D | 98 | Sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 151.4033 |  | 198.2382 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 985-001R | Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh sanace | soubor | 1 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758739589
| P |  | Poznámka k položce: - zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci - vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné diagnostiky před zahájením prací | [14 empty] | P | 2
28 | K | 98511212R1 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 50 do 70 mm | m2 | 455.72 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 50.1292 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877221341
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30*0,4 "osekání zdegradovaného betonu ... 40% plochy |  | 455.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem | m2 | 1139.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 74.0545 | 0.13 | 148.109 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630531977
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otryskání abrazivem ... 100% plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.005+006 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.008 |  | 174.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.010 |  | 204.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+31,50)*2*4,00 "m.č.012 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+(28,20-1,20))*3,90 "m.č.014 |  | 152.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1139.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 2344.14 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 704758976
| VV |  | podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,30*2+118,38+162,22+378,00+335,64 "m.č.005+006+008+010+012+014 |  | 1204.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.005+006 |  | 260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.008 |  | 174.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.010 |  | 204.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+31,50)*2*4,00 "m.č.012 |  | 348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+(28,20-1,20))*3,90 "m.č.014 |  | 152.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2344.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 98532111R | Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm | m2 | 1139.3 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 1.7431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2078381766
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30 "pasivace výztuže ve dvou vrstvách celková tl.2mm ... 100% plochy |  | 1139.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 9772111R1 | Prořezání trhlin na hloubku 20mm | m2 | 341.79 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.027343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764712101
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 341.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 9851411R1 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m2 | 341.79 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690027583
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 341.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 9854222R1 | Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm polyuretanem včetně vrtů | m2 | 341.79 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.14355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2071416267
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 341.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | m3 | 6.836 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.6372 | 11.192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 450305307
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30*0,02*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy |  | 6.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.836 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 1139.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.7089 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84703883
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30 "spojovací můstek ... 100% plochy |  | 1139.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm | m2 | 455.72 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08447 | 38.4947 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451059682
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30*0,4 "hrubá reprofilace ... 40% plochy |  | 455.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 985311211 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm | m2 | 1139.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0211 | 24.0392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1499293354
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace ŽB kcí linka 4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1139,30 "jemná reprofilace ... 100% plochy |  | 1139.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 267 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838670690
40 | K | 9970135R3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 118.891 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6294693
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ŽB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,315+0,216+0,372 "jádrové vrtání |  | 0.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,528+1,331 "bourací práce |  | 67.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 198,238-148,109 "sanace bez tryskání |  | 50.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 9970135R7 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17 | t | 148.109 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568696435
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 148,109 "sanace tryskání |  | 148.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 343.802 | 0 | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75760904
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 767-783R1 | Z/01 - nátěr madel sklolaminátového zábradlí včetně přípravy podkladu, odstranění stáv.nátěrů | m | 217.5 | 0 | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884027501
| P |  | Poznámka k položce: příloha F.1.408.1.1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha F.1.408.1.1 TZ | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 435,00/2 "Z/01 |  | 217.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.409.1 - Architektonic...
{e03fcfc9-5a66-4365-90f0-42313dec93da}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.1 - Architektonicko-stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 98 - Sanace | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130.6017 |  | 131.8218 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 83.2665 |  | 131.8128 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 50.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718658248
| VV |  | odkopávka kolem objektu pro zatažení zateplení cca 0,5m pod terén | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*1,00*0,50 |  | 50.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 27.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846638526
| VV |  | sběrný žlábek podél jámy s odvedením vody mimo staveniště | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36,60+26,70+5,10)*2*0,50*0,40 |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0.648 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487540009
| VV |  | základ.pas pod novou venkovní lávkou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*0,60*(0,93+0,15) "jižní pohled |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 147.636 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107487432
| VV |  | 50,90+0,648+27,36 "výkop |  | 78.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*0,10*0,50 "odpočet objemu tepel.izolace |  | -5.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.818 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,818*2 "meziskládka tam a zpět |  | 147.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 1626511RR | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku kód odpadu 17 05 04 | m3 | 5.09 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 187457096
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 50,90+0,648 "výkop |  | 51.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -46,458 "meziskládka |  | -46.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 73.818 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283069301
| VV |  | 73,818 "meziskládka |  | 73.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 73.818 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -379396069
| VV |  | 73,818 "meziskládka |  | 73.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.818 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 73.818 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511505111
| VV |  | 50,90+0,648+27,36 "výkop |  | 78.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*0,10*0,50 "odpočet objemu tepel.izolace |  | -5.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.818 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,818 "meziskládka |  | 73.818 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 564 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1948522453
| VV |  | odkopávka kolem objektu pro zatažení zateplení cca 0,5m pod terén | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((30,60+20,70+2,00+3,10)*2)*5,00 |  | 564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6405 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 0.1944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -152082632
| VV |  | základ.pas pod novou venkovní lávkou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*0,60*0,15 "jižní pohled |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.578 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.4461 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691721103
| VV |  | základ.pas pod novou venkovní lávkou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*0,60*0,93*1,035 "jižní pohled |  | 0.578 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.3861 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 310271031 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m | m2 | 4.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.18539 | 0.75083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540714683
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,90*5 "zazdívky po vybour.oknech východní fasáda |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 310271071 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m | m2 | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.18206 | 1.3108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625184891
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*1,50*2 "jižní fasáda |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | m3 | 0.48 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.3976 | 1.1508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244899423
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*2,00*0,30 "severní fasáda |  | 0.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 311272221 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 8.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1762 | 1.5224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 728171168
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*4,80 "dozdění u nových pásových oken v ose 1 ... viz půdorys 1.NP-pásové okno |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20*1,20 "dozdění parapetu u otvoru pro VZT po bour.pás.oknu v poli mezi osami 1-2 ... viz řez D-D |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00688 | 0.00688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731719523
| VV |  | legenda překladů příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "Př/03 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 317121251 | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02588 | 0.10352 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617114526
| VV |  | legenda překladů příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "Př/01 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "Př/04 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59321101 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm | kus | 5.05 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.073 | 0.36865 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265319939
| VV |  | (1+4)*1,01 |  | 5.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.016 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.01744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54860375
| P |  | Poznámka k položce: včetně kotvení, spojovacích prostředků a povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | legenda překladů příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,10*0,0148 "Př/02 |  | 0.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 342241162 | Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm | m2 | 3.157 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.23458 | 0.74057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763242891
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,70*2,90-0,90*1,97 "m.č.005 |  | 3.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 0.81 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 0.06416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438154179
| VV |  | 0,90*0,90 "1.NP dozdění niky po dvířkách |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930748375
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,90*2 "1.PP m.č.005 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 349231821 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm | m2 | 2.97 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.45432 | 1.3493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932461911
| VV |  | vyrovnání ostění a nadpraží nových vybouraných otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,00+2,00*2)*0,30 "m.č.003-004 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+2,00*2)*0,30 "m.č.001-002 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.069658 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech | m3 | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.4098 | 0.024098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756486554
| P |  | Poznámka k položce: vodotěsné zabetonování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "prostupy d120 m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,06*0,06*0,30*3 |  | 0.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.04556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007717112
| VV |  | legenda překladů příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "Př/02 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 55.8552 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 612142012 | Pletivo rabicové vnitřních stěn provizorně přichycené | m2 | 48.87 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.031277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558843851
| VV |  | spoj stáv. a nová kce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*0,50*2*2 "1.PP m.č.005 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,30+2,02*2)*0,50 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,40+0,90)*2*5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm m.č.101+103+104 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,90+1,50)*2*2 "1.NP zazděné otvory po oknech 2400/1500mm m.č.105 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 5.974 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.1098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111064045
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,70*2,80-0,90*1,97)*2 "m.č.005 |  | 5.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1658 | 2.3212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730922855
| VV |  | 1 "1.PP vybouraný otvor 900/2000mm m.č.001-m.č.002 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm m.č.101+103+104 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "1.NP zazděné otvory po oknech 2400/1500mm m.č.105 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "1.NP pilířky v novém otvoru pro VZT západní fasáda |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "1.NP ostění a nadpraží vybour.pásového okna v místě prostupu pro VZT východní fasáda |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "1.NP dozdění niky po dvířkách 900/900 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 631311113 | Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | m3 | 0.868 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.9973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142211186
| P |  | Poznámka k položce: včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním pružnou hmotou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skladba S/09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*3,10*0,1 "spád.beton.mazanina 50-100mm |  | 0.868 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 5.046 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 11.6109 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480551556
| P |  | Poznámka k položce: včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním pružnou hmotou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | m.č.002 doplnění mazaniny po vybourání základů původní technologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,07*0,10 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,35*0,10*6 |  | 0.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,90*0,10 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*2,00*0,10*3 |  | 0.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,50*0,10*2 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,20*0,10*2 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,65*0,10*2 |  | 0.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m .č.105 dorovnání podlahy na stejnou úroveň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*2,40*0,30 |  | 3.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 3.456 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160888046
| VV |  | m .č.105 dorovnání podlahy na stejnou úroveň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*2,40*0,30 |  | 3.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 631319196 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 1.437 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567032508
| VV |  | m.č.002 doplnění mazaniny po vybourání základů původní technologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,07*0,10 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,35*0,10*5 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,90*0,10 |  | 0.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*2,00*0,10*2 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,50*0,10 |  | 0.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,50*0,10 |  | 0.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,20*0,10*2 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,65*0,10*2 |  | 0.545 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.437 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.035 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.037197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651506898
| VV |  | m .č.105 dorovnání podlahy na stejnou úroveň | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*2,40*0,00308 "hmotnost 18,48kg/ks 2x3m |  | 0.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 632451022 | Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu | m2 | 7.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.07426 | 0.56809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66294578
| P |  | Poznámka k položce: včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním pružnou hmotou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*25,50 "skladba S/02 přístavba |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 635111232 | Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním | m3 | 6.076 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 12.0305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387580281
| VV |  | nový okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2)*0,50*0,15 |  | 6.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 637211134 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva | m2 | 40.505 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.22136 | 8.9662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2059351695
| VV |  | nový okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2)*0,50 |  | 40.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 637311121 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků ležatých lože beton | m | 81.01 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.22445 | 18.1827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -454337016
| VV |  | nový okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2 |  | 81.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 18.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383469095
39 | K | 581124115 | Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm | m2 | 18.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 664114826
| VV |  | bet.plochy ... před vstupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,65+9,90)*0,80 |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5767 |  | 0.126 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 1512.513 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.015125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -315436216
| VV |  | 30,60*20,70 "1.PP |  | 633.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,10*21,20 "1.NP |  | 659.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,10*21,20/3 "střecha |  | 219.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1512.513 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 353.446 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881904532
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,10*12,55-5,945*6,20 "m.č.101+102 |  | 353.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 953-334R1 | Těsnění prostupů vypěněním a zatmelením PUR pěnou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.00548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494952293
| P |  | Poznámka k položce: kompletní těsnění prostupů ... viz příloha D.1.409.1.8 poznámka 1) včetně očištění povrchu prostupu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výpis prostupů příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "P/01+02+04+05 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 953-334R2 | Zednické zapravení prostupů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.00137 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953443350
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výpis prostupů příloha D.1.409.1.8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "P/03 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 2783815R1 | Nové prostupy a základové bloky pro technologii | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5429 | 2.5429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 968672674
| P |  | Poznámka k položce: prostupy a základové bloky pro technologii budou upřesněny podle výběru konkrétního technologického a trubního vystrojení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | základy pod novou technologii ... dle požadavků na přesné umístění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 "odhad |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 953-943R1 | Dodávka a osazení přenosný hasicí přístroj práškový 6kg s hasicí schopností 21A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00911 | 0.00911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060703968
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně kotvení, objímek, povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha B.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "PHP 6kg |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 953-993R1 | Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305618661
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek a značek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "příloha B.1.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.001164 | 0.21 | 0.063 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1262491258
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30 "P/05 D315 keram.panelem |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 977151229 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00446 | 0.001338 | 0.21 | 0.063 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370888799
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30 "P/04 D315 stropem |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.097331 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 804.012 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1504457483
| VV |  | fasádní lešení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | východní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,90+1,20*2)*7,58 |  | 252.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | západní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,90+1,20*2)*7,58 |  | 252.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | severní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,30+1,20)*8,08+(20,70-12,30+1,20)*4,22 |  | 149.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jižní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,30+1,20)*8,08+(20,70-12,30+1,20)*4,22 |  | 149.592 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 804.012 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 24120.36 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696394740
| VV |  | 804,012*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24120.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
51 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 804.012 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1014095034
52 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2423.558 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1171651513
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,07+0,15+5,78)*12,00*7,50-6,20*5,945*7,50 "m.č.101+102 s odpočtem vestavku |  | 2423.558 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2423.558 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 72706.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566364048
| VV |  | 2423,558*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72706.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
54 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2423.558 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433444710
55 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 748.699 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.097331 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841575944
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,32+305,03+133,37+27,62+5,10+3,68+12,54 |  | 499.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,06+33,16+11,92+7,68+43,68+32,91+5,21+5,14+2,35 "přístavek m.č.105-113 |  | 179.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,76+14,31 "m.č.103+104 |  | 33.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,20*5,945 "vestavek v m.č.101 |  | 36.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 748.699 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 98 | Sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.6411 |  | 21.842 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 985-001R | Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh sanace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 631162831
| P |  | Poznámka k položce: - zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené sanaci - vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné diagnostiky před zahájením prací | [14 empty] | P | 2
57 | K | 985121101 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem | m2 | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.065 | 8.71 | 0.13 | 17.42 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647648035
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00 "otryskání abrazivem ... 100% plochy |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 985112123 | Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 30 do 50 mm | m2 | 40.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 4.422 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1332964478
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00*0,3 "osekání zdegradovaného betonu ... 30% plochy |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 985132111 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | m2 | 268 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -754369920
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00 "očištění před zahájením prací ... 100% plochy |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00 "očištění osekaných částí stropu po odstranění zdegradovaného betonu ... 100%P plochy |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 98532111R | Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm | m2 | 40.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.061506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380468856
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00*0,3 "pasivace výztuže ... 30% plochy |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 9772111R1 | Prořezání trhlin na hloubku 20mm | m2 | 13.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.001072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534236648
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00*0,10 "úprava trhlin ... 10% plochy |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 9851411R1 | Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm | m2 | 13.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1774714355
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00*0,10 "úprava trhlin ... 10% plochy |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 985411111 | Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou | m3 | 0.268 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.6372 | 0.43877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680285035
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00*0,02*0,10 "úprava trhlin ... 10% plochy |  | 0.268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 9854222R1 | Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm polyuretanem včetně vrtů | m2 | 13.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.005628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484322917
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00*0,10 " ... 10% plochy |  | 13.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25824169
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00 "spojovací můstek ... 100% plochy |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm | m2 | 40.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08447 | 3.3957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700734812
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00*0,3 "hrubá reprofilace ... 30% plochy |  | 40.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 985311211 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm | m2 | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0211 | 2.8274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502297250
| P |  | Poznámka k položce: sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém | [14 empty] | P | 2
| VV |  | sanace stropu 1.PP m.č.003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,00 "jemná reprofilace ... 100% plochy |  | 134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 109.8448 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 113106142 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | m2 | 60.758 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 15.4933 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113036909
| VV |  | stávající okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2)*0,75 |  | 60.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 113107152 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 60.758 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18.2274 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375893036
70 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 18.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 11.775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689047098
| VV |  | bet.plochy ... před vstupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,65+9,90)*0,80 |  | 18.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 18.84 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 5.4636 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1562734366
72 | K | 899103211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg | m2 | 3.792 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.59155 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106365147
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,60 "m.č.101 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*1,12 "m.č.105 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 3.776 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.552 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2008664120
| VV |  | m.č.002 základy původní technologie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,07*0,26 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,35*0,35*(0,29*5+0,20) |  | 0.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,90*0,20 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,70*2,00*0,20*3 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,50*0,29 |  | 0.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*0,50*0,32 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,20*0,32*2 |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,65*1,65*0,20*2 |  | 1.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.776 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm | m2 | 23.879 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 4.3221 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -980772164
| VV |  | 4,25*2,90 "m.č.005 ubourání příčky |  | 12.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,10+1,13)*3,80-0,60*1,20 |  | 11.554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.879 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 1.296 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.1104 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553992294
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*0,90*0,30 "vybourání prostupu pro umístění VZT jednotek západní fasáda |  | 1.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 962032181 | Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků do 1 m3 | m3 | 7.072 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.9504 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086555468
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75*2+2,80)*(3,956-0,15)*0,25 |  | 7.897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,60*2,00*0,25*2 |  | -0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,90*1,00*0,25 |  | -0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 2.128 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.1072 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1720951711
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75*2,30*0,10+1,13*0,50*0,25 "strop v úrovni +1,45m |  | 0.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,10*2,80*0,156 "strop v úrovni +3,8m |  | 1.354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.128 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 964061131 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.132 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287193073
| VV |  | 2 "první pole m.č.101 oc.nosníky |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 964076351 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti přes 55 kg/m | t | 0.798 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.9975 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672376784
| VV |  | stáv.prvky jeřábu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odhad hmotnosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00*2*0,0665 "první pole m.č.101 oc.nosníky ... kolejnice |  | 0.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 964076551 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m | t | 0.765 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.95625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456776841
| VV |  | stáv.prvky jeřábu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odhad hmotnosti | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,50*0,0665 "první pole m.č.101 mezi oc.nosníky ... nosník most.jeřábu |  | 0.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 7.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16.368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530219664
| VV |  | 6,20*12,00*0,10 "část m.č.101 mazanina pod stáv.keram.dlažbou |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 305.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586718084
| VV |  | 305,03 "m.č.002 zbroušení celkem cca 20mm |  | 305.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 5185.51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200036665
| VV |  | 305,03*17 "m.č.002 zbroušení celkem cca 20mm |  | 5185.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 7.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.32736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375661273
85 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 74.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 2.604 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102102363
| VV |  | 6,20*12,00 "část m.č.101 mazanina pod stáv.keram.dlažbou |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 27.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.2484 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860589298
| VV |  | 6,20*2+12,00+0,60*4+0,40*2 "část m.č.101 mazanina pod stáv.keram.dlažbou |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 10.362 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.78751 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742348851
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,97 "m.č.003-m.č.005 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,97 "m.č.003-m.č.004 |  | 1.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*2,00 "m.č.001-m.č.002 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*2,00 "m.č.001 dveře rozvaděče |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*2,02 "m.č.104 ve fasádě |  | 1.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*2,00*2 "dveře |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.362 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 14.355 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.90436 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951987236
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,00 "m.č.003 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,80*2,50*2 "m.č.105+106 ve fasádě |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,97 "m.č.108 ve fasádě |  | 2.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.355 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055593158
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "P/03 příčka |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.513 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -854493718
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*2,00 "nový otvor z m.č.101 do m.č.104 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 971052441 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.187 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895627684
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "P/03 ŽB stěna |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 971052651 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm | m3 | 1.277 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3.0648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265721618
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*2,00*0,30 "m.č.101 nové dveře ve fasádě |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*2,05*0,30 "m.č.106-m.č.101 |  | 0.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.277 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 972054491 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm | m3 | 0.12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.288 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1340855994
| VV |  | výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,50*0,30 "P/01 |  | 0.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 305.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661887760
| VV |  | 305,03 "m.č.002 podlaha |  | 305.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 7211718R1 | Demontáž potrubí z plastu připojovací vodovodní a odpadní potrubí včetně tvarovek | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.00792 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -753369995
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*2 "m.č.101 připojovací vodovodní a odpadní potrubí odhad |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 7252108R1 | Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur, sifonu ap. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02519 | 0.02519 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1083593732
| P |  | Poznámka k položce: komepltní odpojení a demontáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.101 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 7258208R1 | Demontáž baterie stojánkové | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00186 | 0.00186 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070601067
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.101 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 764001831 | Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti | m2 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00571 | 0.049563 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 213726681
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,10*2,80 "krytina na stropu v úrovni +3,956m |  | 8.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.08022 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281087830
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | stáv.atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,20*2 "přístřešek |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,80*2 "dmychárna |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 35.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.059118 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468414637
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*5 "okna 900/900 východní fasáda |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80 "nadsvětlík 800/1400 západní fasáda |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90 "kobka pro přívod vzduchu jižní fasáda |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2 "jižní fasáda |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,20+4,80*4 "pásová okna |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512270480
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení včetně háků, čel, rohů, koutů, kotlíků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,80+0,50 "kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,50 "stáv.přístavba |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,60*2 "stáv.dmychárna |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 764004831 | Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01213 | 0.19408 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427230695
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | zaatikový žlab | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*2 "stáv.přístavba |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 33.156 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.13063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16199520
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení včetně objímek, kolen, odskoků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3,956 "kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda |  | 3.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,80*2 "stáv.přístavba |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50*2+7,30*2 "stáv.dmychárna |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 763-211R | Demontáž příček montovaných laminátových, kompletní provedení | m2 | 19.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.34452 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1456104410
| VV |  | 4,40*2,50+3,70*2,20 "m.č.101 demontáž laminát.mont.stěny |  | 19.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.2688 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423929196
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80 "m.č.105 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 "m.č.101 zábradlí revizní lávky |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 767161823 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti | m | 7.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.11536 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1810728507
| P |  | Poznámka k položce: venkovní schodiště - zábradlí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,20+1,15+3,86) "venkovní schodiště - zábradlí |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 767161850 | Demontáž madel rovných do suti | m | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.2688 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478981400
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80 "m.č.105 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 "m.č.101 zábradlí revizní lávky |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 767161851 | Demontáž madel schodišťových do suti | m | 7.21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.02163 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1824631613
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,20+1,15+3,86) "venkovní schodiště - zábradlí |  | 7.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 767620832 | Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 6.07 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2428 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652386614
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,90*5 "okna 900/900 východní fasáda |  | 4.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*1,40 "nadsvětlík 800/1400 západní fasáda |  | 1.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,00 "kobka pro přívod vzduchu jižní fasáda |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 767620835 | Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy přes 6 m2 | m2 | 58.44 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.3376 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1291469676
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*1,50*2 "jižní fasáda |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,20+4,80*4)*2,10 "pásová okna |  | 51.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 968072361 | Vybourání meziokenní vložky | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1179291922
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+4+1 "vybourání pásových oken východní fasáda |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 767590840 | Demontáž podlah z podlahových roštů | m2 | 4.439 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04439 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -207007130
| P |  | Poznámka k položce: demontáž venkovní schodiště - podesta z póroroštu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,15*3,86 "venkovní schodiště - podesta |  | 4.439 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 767691812 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 91615880
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "okna 900/900 východní fasáda |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "nadsvětlík 800/1400 západní fasáda |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "okno 900/1000 odhad ... kobka pro přívod vzduchu jižní fasáda |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 767691813 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 m2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106880571
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "jižní fasáda 2400/1500 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5 "pásová okna 5200/2100+4x 4800/2100 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227219424
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.003-m.č.005 ... 900/1970 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.003-m.č.004 ... 900/1970 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.001-m.č.002 ... 800/2000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.001 dveře rozvaděče ... 600/2000 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.104 ve fasádě ... 800/2020 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 767691823 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296661834
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "m.č.003 ... 1200/1970 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2 "m.č.105+106 ve fasádě ... 1800/2500 dvoukř. |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 "m.č.108 ve fasádě ... 1500/1970 dvoukř. |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 767810811 | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových | kus | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0132 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1259524347
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "východní fasáda |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 "západní fasáda |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "severní fasáda |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "jižní fasáda |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 767832801 | Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem | m | 8.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.41 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2114807094
| P |  | Poznámka k položce: včetně výstupních madel | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,20 "jižní fasáda |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 767832802 | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.135 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120199052
| P |  | Poznámka k položce: včetně výstupních madel | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,50 "jižní fasáda |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 7678518R1 | Demontáž revizní lávky | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.42 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644837761
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení vč.potřebného lešení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 "m.č.101 stávající revizní lávka jeřábu |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.07 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770736569
| P |  | Poznámka k položce: demontáž venkovního schodiště - nosná konstrukce schodiště+stupně | [14 empty] | P | 2
| VV |  | kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,00 "venkovní schodiště odhad kg |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 131.822 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72613639
123 | K | 9970135R1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku směsný stavební a demoliční odpad kód odpadu 17 09 04 | t | 10.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672126982
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ostatní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,025+0,002+0,05+0,08+0,059+0,234+0,194+0,131+0,008+0,009+0,345 "ostatní |  | 1.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,592+0,998+0,956+0,327+0,788+0,904+0,269+0,115+0,269+0,022+0,243+2,338+0,33+0,044+0,013+0,41+0,135+0,42+0,07 "ocel, plech |  | 9.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 9970135R2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 51.188 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644882588
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | prostý beton, bet.dlažba | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,493+11,775+7,552+16,368 |  | 51.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 9970135R3 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 16.242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 439442153
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ŽB | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,11+5,107+0,187+3,065+0,288 "bourací práce |  | 11.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,063+4,422 "sanace bez tryskání |  | 4.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.242 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 9970135R4 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 01 02 | t | 10.049 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -426215568
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | cihly, porobeton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,322+4,95+0,132+0,069+0,513+0,063 |  | 10.049 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 9970135R5 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 23.691 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1272671091
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | kamenivo, štěrky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,227+5,464 |  | 23.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 9970135R6 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z tašek a keramikých výrobků kód odpadu 17 01 03 | t | 2.852 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998309661
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | keram.dl. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,604+0,248 |  | 2.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 9970135R7 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17 | t | 17.42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1426380996
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 17,42 "sanace tryskání |  | 17.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 84.498 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363384672
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.3352 |  | 0.009 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0075188 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.003472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112541559
| P |  | Poznámka k položce: včetně potřebných podkladních a ochranných vrstev | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skladba S/09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*3,10 "izolace PP pásy |  | 8.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 711199097 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty | m2 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -885408228
133 | M | 28329043 | fólie PUR/PP difuzně propustná s nakašírovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2 | m2 | 10.117 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0040468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963659674
| VV |  | 8,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
134 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.008 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55690640
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68568 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 52.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.046411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964764659
| VV |  | doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*31,20*2 "skladba S/01 hala |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*25,50 "skladba S/02 přístavba |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,37*2 "1x podkladní pás+1x vrchní pás |  | 52.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | m2 | 61.468 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.24587 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015871316
| P |  | Poznámka k položce: např. VEDASTOP SU tl.3mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 52,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
137 | M | 62855010 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm | m2 | 61.468 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.3934 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1797284576
| P |  | Poznámka k položce: např. EUROFLEX (t3) tl.5,2mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 52,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 61.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
138 | K | 712399097 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty | m2 | 52.74 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878441075
139 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.292 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135106718
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1002 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 7131221R1 | Parotěsná vrstva pro ploché střechy vodorovná | m2 | 18.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.015163 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317909666
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž podkladní natavovací pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, opatřený na horním povrchu jemnozrnným posypem (např. Glasbit G200 S40) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*31,20*2 "skladba S/01 hala |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 91.62 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.54972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1235056600
| VV |  | zateplení stěn cca 0,5m pod terén a 0,4m nad terén | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*0,90 |  | 91.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 28376426 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm | m2 | 96.201 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.4329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045484036
| VV |  | 91,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 713141132 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 18.72 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.04343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371218186
| VV |  | doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,30*31,20*2 "skladba S/01 hala |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 28375861 | deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 100mm | m2 | 39.312 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.058968 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -973691166
| VV |  | 18,72*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
145 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1943195146
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.20267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 762341036 | Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01434 | 0.12447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420891366
| P |  | Poznámka k položce: dřevoštěpková vodovzdorná deska OSB-4 tl.22mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skladba S/09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*3,10 "bednění OSB desky |  | 8.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 0.262 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02284 | 0.0059841 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379421088
| VV |  | 8,68*0,022 "bednění |  | 0.191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,80*0,10*0,01 "laťování |  | 0.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.262 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 762429001 | Montáž obložení stropu podkladový rošt | m | 70.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.002124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -335193348
| VV |  | skladba S/09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(2,80+3,1)/0,5 bednění OSB desky ... cca 12ks | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,80+3,10)*12 |  | 70.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 605141R1 | OSB-4 deska pruh š.100mm tl.10mm | m2 | 7.788 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.070092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903658961
| VV |  | 70,80*0,10*1,1 |  | 7.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.203 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1856266966
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.059892 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 7641116R1 | Krytina střechy rovné z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° | m2 | 8.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.059892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1558663327
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž falcované krytiny z lakovaného púlechu tl.0,5mm včetně všech detailů, kotvení, těsnění, spojovacích prostředků, povrchových úprav a souvisejících klempířskiých prvků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skladba S/09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*3,10 "bednění OSB desky |  | 8.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.06 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -403976460
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.84 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | 766-622R1 | O/01 - Dodávka a montáž pásové okno 24000/2100 mm plast | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 445772207
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení okenních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně rámu, zasklení, těsnění, kotvení, kování, vnitřního parapetu, meziokenních vložek dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice O/01 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 766-622R2 | O/02 - Dodávka a montáž nadsvětlík 1400/800 mm hliník | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568272239
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení okenních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně rámu, zasklení, těsnění, kotvení, kování, vnitřního parapetu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice O/02 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.3008 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 7674161R1 | Dodávka a montáž opláštění OK vnitřní stěny z PUR panelů | m2 | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386167833
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně rastru, spojovacích a kotvících prostředků, povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opláštění vnitřní stěny m.č.101-m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,80*6,65-1,55*2,02 |  | 68.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 68.689 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 69,00 |  | 69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 7674254.R | Montáž a dodávka veškerých klempířských, těsnících a atypických prvků k provětrávané fasádě z lakovaného žárově pozinkovaného plechu s oboustrannou povrchovou úpravou | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354550468
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 kompletní dodávka a montáž veškerých klempířských prvků na fasádě (parapety, svody, okapnice, žlaby, atiky, závětrné lišty, kotevní lišty, lemovací lišty, ukončovací lišty, krycí lišty, rohové lišty, napojovací lišty, doplňkové oplechování a lemování, včetně kotvících prvků a těsnění, včetně objímek, čel, kotlíků, háků aj.), včetně detailu atiky-OSB rošt+OSB desky pod oplechování - vše dle popisu, specifikace a typových detailů a technologických pokynů výrobce obvodového pláště | [14 empty] | P | 2
157 | K | 7674254R1 | Montáž fasádních kazet š 300-500 mm vodorovně na jednosměrný zateplený rošt kotvený do zdiva nebo betonu budovy v přes 6 do 12 m | m2 | 631.375 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 4.0408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -738736096
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | odvětrávaná fasáda ... příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | východní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,90*7,58 |  | 234.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,20*0,90 |  | -4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -24,00*2,10 |  | -50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | západní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,90*7,58 |  | 234.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,80+3,60)*1,50 |  | -12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,50*1,97 |  | -2.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,80*2,50*2 |  | -9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,95*2,05 |  | -1.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,80*0,90 |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | severní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 |  | 134.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,60*3,60 |  | -12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,65*1,20*4 |  | -3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,90*2,50 |  | -4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jižní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 |  | 134.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 631.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 13814032 | kazeta fasádní tl.35mm, šířky 300 - 500mm, délky do 2000 mm z Pz plechu lakovaná | m2 | 681.885 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 7.5007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2140821669
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 631,375*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 681.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | M | 63155123 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 150mm | m2 | 662.944 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 4.9721 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955657801
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 631,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 662.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
160 | M | 63150819 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220μm | m2 | 694.513 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1389 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461332640
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 631,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 694.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
161 | K | 767490102 | Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů jednosměrného kotveného do betonu | m2 | 631.375 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.20204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796305682
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce | [14 empty] | P | 2
| VV |  | odvětrávaná fasáda ... příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | východní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,90*7,58 |  | 234.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,20*0,90 |  | -4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -24,00*2,10 |  | -50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | západní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,90*7,58 |  | 234.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,80+3,60)*1,50 |  | -12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,50*1,97 |  | -2.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,80*2,50*2 |  | -9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,95*2,05 |  | -1.948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,80*0,90 |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | severní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 |  | 134.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,60*3,60 |  | -12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,65*1,20*4 |  | -3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,90*2,50 |  | -4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | jižní pohled | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 |  | 134.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 631.375 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 5532413R | rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný pro zateplené fasády | m2 | 681.885 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 4.7732 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 73053855
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce včetně kotevních a spojovacích prvků, přechodových lišt, perforovaných lišt apod, pohledové prvky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 631,375*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 681.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
163 | K | 767-640R1 | D/01 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové dvoukřídlé 1350/1900 mm oboustranně oplechované tepelně izolační | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02423 | 0.02423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1136442947
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/01 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 767-640R2 | D/02 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové dvoukřídlé 1650/2425 mm oboustranně oplechované tepelně izolační | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09695 | 0.09695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091676961
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/02 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 767-640R3 | D/03 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové dvoukřídlé 1650/2425 mm oboustranně oplechované tepelně izolační | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09695 | 0.09695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994963703
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/03 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 767-640R4 | D/04 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové jednokřídlé 800/1970 mm oboustranně oplechované tepelně izolační | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03812 | 0.03812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1442032609
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/04 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 767-640R5 | D/05 - Dodávka a montáž dveře vnitřní hliníkové dvoukřídlé 1450/1970 mm oboustranně oplechované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06121 | 0.06121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1917957595
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/05 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 767-640R6 | D/06 - Dodávka a montáž dveře vnitřní hliníkové jednokřídlé 1000/1970 mm oboustranně oplechované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04222 | 0.04222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985139979
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/06 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 767-640R7 | D/07 - Dodávka a montáž dveře vnitřní hliníkové jednokřídlé 800/1970 mm oboustranně oplechované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03377 | 0.03377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -716013321
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/07 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 767-640R8 | D/08 - Repase dveře vnitřní ocelové jednokřídlé 900/1970 mm jednostranně oplechované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479696026
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/08 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 767-640R9 | D/09 - Dodávka a montáž dveře vnitřní ocelové jednokřídlé 900/1970 mm oboustranně oplechované | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0378 | 0.0378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2039760599
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, kování, těsnění, prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice D/09 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 767-831R1 | Z/01 - Dodávka a montáž soustava venkovních žebříků v=8,17m s ochranným košem, lávkou a zábradlím Pz ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.25753 | 0.25753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -949710724
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis zámečnických výrobků kompletní dodávka a montáž včetně kotevních a spojovacích prostředků, výplně zábradlí a povrchových úprav dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "Z/01 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 767-831R2 | Z/02 - Dodávka a montáž venkovního žebříku v=4,25m s ochranným košem, lávkou a zábradlím Pz ocel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14901 | 0.14901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120146022
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis zámečnických výrobků kompletní dodávka a montáž včetně kotevních a spojovacích prostředků, výplně zábradlí a povrchových úprav dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "Z/02 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 767-003R3 | Z/03 - Dodávka a montáž poklop 600/1150mm kompozit včetně rámu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.11021 | 0.11021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -791438852
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1 - Výpis zámečnických výrobků kompletní dodávka a montáž včetně rámu, kotevních a spojovacích prostředků, povrchových úprav dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "Z/03 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4006 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 80.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997447048
176 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 80.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.024081 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412864441
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,75 "m.č.102 |  | 68.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*2,40 "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 771474213 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.01972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -148849562
| P |  | Poznámka k položce: včetně spárování | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,20*2+12,00) "m.č.102 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,40*2+4,80) "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 771554113 | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 68.75 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.37125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376903158
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,75 "m.č.102 |  | 68.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 59247001 | dlaždice teracová 300x300x30mm | m2 | 78.309 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.07 | 5.4816 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408630870
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,75*1,1 "m.č.102 |  | 75.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,20*2+12,00)*0,10*1,1 "m.č.102 |  | 2.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 771574576 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 11.52 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.071078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1613667447
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80*2,40 "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 59761174 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 13.728 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.30202 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -145493751
| VV |  | 11,52*1,1 "dlažba |  | 12.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,40*2+4,80)*0,10*1,1 "sokl m.č.105 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.728 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 80.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1844682571
183 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695182768
| VV |  | spára mezi dlažbou a soklem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,20*2+12,00) "m.č.102 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,40*2+4,80) "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 771591184 | Řezání dlaždic keramických a teracových | m | 16.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367454085
| VV |  | napojení staré a nové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 "m.č.102-101 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80 "m.č.105 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 7814923R1 | Dodávka a montáž profilů dilatačních a ukončovacích lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím lepidlem | m | 16.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935326683
| VV |  | napojení staré a nové dlažby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 "m.č.102-101 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,80 "m.č.105 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky | m2 | 80.27 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0040135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121062697
187 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | t | 6.401 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442518360
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.2388 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 52.635 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0036845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 541052692
| VV |  | stávající vnitřní ocel.schodiště do suterénu vč.zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*2 "podesta z obou stran |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*(1,50+2,50)*1,2*2 "stupně+kce schodiště odhad |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,50*2+2,50*2)*1,2+1,00*2+2,00)*1,10 "zábradlí odhad |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající vnitřní schodiště vestavku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*2 "podesta z obou stran |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*3,25*1,2*2 "stupně+kce |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25*1,2+1,00+1,00)*1,10 "zábradlí |  | 6.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlí na stropě vestavku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,20-0,95-3,25+5,95)*1,10 |  | 8.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.635 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 783306807 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů | m2 | 52.635 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0057899 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 889532231
190 | K | 7893261R1 | Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. nátěru min. 240µm | m2 | 52.635 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.059478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631675935
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.1.1. TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | stávající vnitřní ocel.schodiště do suterénu vč.zábradlí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00*1,00*2 "podesta z obou stran |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*(1,50+2,50)*1,2*2 "stupně+kce schodiště odhad |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,50*2+2,50*2)*1,2+1,00*2+2,00)*1,10 "zábradlí odhad |  | 14.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající vnitřní schodiště vestavku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*2 "podesta z obou stran |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*3,25*1,2*2 "stupně+kce |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,25*1,2+1,00+1,00)*1,10 "zábradlí |  | 6.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zábradlí na stropě vestavku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,20-0,95-3,25+5,95)*1,10 |  | 8.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.635 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 783901551 | Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 499.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1423449020
192 | K | 783932171 | Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm | m2 | 499.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 2.3983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011752823
| P |  | Poznámka k položce: včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním pružnou hmotou | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skladba S/08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,32+305,03+133,37+27,62+5,10+3,67+12,54 |  | 499.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 783932181 | Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm | m2 | 5185.51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 8.2968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770696075
| VV |  | 305,03*17 "m.č.002 zbroušení celkem cca 20mm+vyrovnání |  | 5185.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 783933151 | Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 499.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.1449 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 663329185
195 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 499.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.32977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -686054861
| VV |  | 1.PP podlahy skladba S/08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,32+305,03+133,37+27,62+5,10+3,67+12,54 |  | 499.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4992 |  | 0.009 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405853311
| VV |  | 5,00*2 "1.PP m.č.005 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 "1.PP vybouraný otvor 900/2000mm m.č.001-m.č.002 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm m.č.101+103+104 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2 "1.NP zazděné otvory po oknech 2400/1500mm m.č.105 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2077169132
198 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311307118
| VV |  | 5,00*2 "1.PP m.č.005 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 "1.PP vybouraný otvor 900/2000mm m.č.001-m.č.002 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm m.č.101+103+104 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*2 "1.NP zazděné otvory po oknech 2400/1500mm m.č.105 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2 | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859458812
200 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1130.116 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129513849
201 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1130.116 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.23732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -226421380
202 | K | 9853242R1 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný protiplísňový | m2 | 1130.116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00109 | 1.2318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701020781
| P |  | Poznámka k položce: konečná úprava beton.konstrukcí, nátěr silikon-akrylátový jednosložkový (např.Bisil) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,32+305,03+27,62+5,10+3,68+12,54 "strop kromě m.č.003 |  | 366.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,20+5,60)*2*2,80-0,90*2,00 "stěny m.č.001+007 |  | 41.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,05+11,40)*2*2,80-2,80*2,80-0,90*2,00-1,20*2,00+(0,90+2,00*2)*0,25+(1,20+2,00*2)*0,30+(2,80+3,10*2)*3,10 "stěny m.č.002 |  | 239.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,80+7,40)*2*2,80+(3,00+1,70)*2*2,80-0,80*0,80-0,90*1,97*2-1,20*2,00 "stěny m.č.003+005 |  | 166.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,40+7,40)*2*2,80-0,90*1,97 "m.č.004+006 |  | 64.307 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*2,80*2*6+0,20*2,80*2*4+(0,30+0,60)*2*4 "sloupy |  | 31.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,60+1,00)*2*2,80*4+(0,60+2,00)*2*2,80*4 "pilíře |  | 94.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,50*(28,05*2*2+5,00*2*8+7,40*2*4) "průvlaky |  | 125.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1130.116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.409.2 - Stavebně-kons...
{8df00a03-a313-4a69-b020-904788937f7c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.2 - Stavebně-konstrukční část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.6142 |  | 0.21141 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.5749 |  | 0.21141 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23144 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 331231156 | Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 20 až 25 na MC 5 nebo MC 10 | m3 | 0.122 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.8971 | 0.23144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327599579
| VV |  | příloha D.1.409.2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,30*0,15*3 "vyzdění pilířků |  | 0.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1955 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 2.36 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 5.9047 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331426876
| VV |  | příloha D.1.409.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,60*0,20 "m.č.102 |  | 0.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha D.1.409.2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,10*2,80*0,20 "doplnění stropní desky v místě bourané kobky |  | 1.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 10.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.058417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593293828
| VV |  | příloha D.1.409.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,20*2,60 "m.č.102 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | příloha D.1.409.2.4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,80*2,80 "doplnění stropní desky v místě bourané kobky |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 10.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565149641
5 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 10.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0096448 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550422645
6 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 10.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361817790
7 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.211 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 0.22272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671739511
| VV |  | 0,03358 "příloha D.1.409.2.3 m.č.102 |  | 0.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,17667 "příloha D.1.409.2.4 doplnění stropu v místě bývalé kobky |  | 0.177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.14466 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 91913131R1 | Distanční lišta z vláknobetonu 90 dl.2000mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.01818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166547953
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 "statika D.1.409.2.3 ... distanční výztuž |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 91913131R2 | Distanční lišta z vláknobetonu 70 dl.2000mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 0.04848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1508126071
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8 "statika D.1.409.2.4 ... distanční výztuž |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 966-001 | Přemístění nárazníků jeřábové dráhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131615767
| P |  | Poznámka k položce: viz příloha D.1.409.2.2 kompletní demontáž u osy 1 a zpětné osazení do vedlejšího pole k ose 2 včetně pomocného lešení, definitivní poloha osazení bude určena podle předpisu stávajícícho jeřábu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | statika příloha D.1.409.2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.003322 |  | 0.21141 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 977211122 | Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 200 do 350 mm | m | 15.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.003322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1793134264
| VV |  | příloha D.1.409.2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*3*2 "vyřezání svislých drážek pro vyzdění pilířků |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,90+0,745+1,22*2+0,765)*2 "vyřezání otvoru v nosné kci |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 7674168R1 | Demontáž modulové fasády z keram.panelů pro budovu v přes 6 do 12 m | m2 | 3.915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.21141 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1832804922
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.409.1.1+D.1.409.2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1ks panelu na západní fasádě pro umístění VZT jednotek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*(0,77+0,84) |  | 1.449 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*1,37*2 |  | 2.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 0.211 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148873494
21 | K | 9970135R6 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z tašek a keramikých výrobků kód odpadu 17 01 03 | t | 0.211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590020815
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,211 "panel modulové fasády |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.0392 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.935 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 767-001 | OK dělící stěny včetně navazujících lávek v ose 2 a nosníků VZT | kg | 6754 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 6.754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252149262
| P |  | Poznámka k položce: viz příloha D.1.409.2.2 kompletní dodávka a provedení včetně zajištění stropní desky při vybourání VZT prostupu ve stropu nad 1.PP, včetně kotvení, spojovacího materiálu, zednických přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | statika příloha D.1.409.2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6754,00 |  | 6754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 767-002 | Ocelové prvky zaslepení prostupu v podlaze dmychárny | kg | 181 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.181 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1895693994
| P |  | Poznámka k položce: viz příloha D.1.409.2.3 kompletní dodávka a provedení včetně kotvení, spojovacího materiálu, zednických přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | statika příloha D.1.409.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 181,00 "m.č.102 |  | 181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1042 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 7893261R1 | Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. nátěru min. 240µm | m2 | 214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.24182 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141426119
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 209,00 "statika příloha D.1.409.2.2 |  | 209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00 "statika příloha D.1.409.2.3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 7894215R1 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí třída provedení OK EXC2 | m2 | 214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00403 | 0.86242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1981788570
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2 dle ČSN EN ISO 14713 | [14 empty] | P | 2

## D.1.409.3 - Stavební elek...
{1b9c2071-18af-42d6-8de6-843639be9fb4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.3 - Stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M-1 - Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| M01.1 - Rozvaděč RS409.1 | [5 empty] | 0
| M01.2 - Rozvaděč RNS409 | [5 empty] | 0
| M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| M06 - Hromosvod a uzemnění | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M-1 | Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M01.1 | Rozvaděč RS409.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.1EM01 | D+M - Plastový nástěnný rozvaděč RS409.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1359956417
| P |  | Poznámka k položce: Plastový nástěnný rozvaděč o celkových rozměrech v.1035 x š. 835 x h. 300 mm, s montážním plechem a DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, přívody a vývody vrchem, (např. ARIA 108, SCHNEIDER ELEKTRIC). | [14 empty] | P | 2
2 | K | 01.1EM02 | D - Připojovací blok pro In=63A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1525504244
| P |  | Poznámka k položce: Trojpólový připojovací blok 63A/400V vč. držáků a ochranného krytu | [14 empty] | P | 2
3 | K | 01.1EM03 | D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1019304056
| P |  | Poznámka k položce: Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 s výměnnými moduly a se signalizací | [14 empty] | P | 2
4 | K | 01.1EM04 | D - Trojpólový jistič 50A/B, napěťová spoušť 230V AC, pomocné kontakty | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 190309882
| P |  | Poznámka k položce: Trojpólový jistič 50A/B/400V, 10kA, napěťová spoušť 230V AC, pomocné kontakty 2P | [14 empty] | P | 2
5 | K | 01.1EM06 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové pojistky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -261450922
6 | K | 01.1EM08 | D - Trojpólový pojistkový odpínač 125A - pro válcové pojistky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -597906129
7 | K | 01.1EM11 | D - Pojistka válcová do 125A gG | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -127404045
8 | K | 01.1EM13 | D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1160325832
9 | K | 01.1EM15 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A, 10kA | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1769242063
10 | K | 01.1EM17 | D - Jistič trojpólový 16/B/3, 16A, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2091478778
11 | K | 01.1EM18 | D - Jistič trojpólový 25/B/3, 20A, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -194676672
12 | K | 01.1EM19 | D - Jistič trojpólový 32/B/3, 32, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1051603429
13 | K | 01.1EM20 | D - Motorový spouštěč 6 - 10A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -296161709
14 | K | 01.1EM21 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 898648760
15 | K | 01.1EM24 | D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A, ASI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2032373340
16 | K | 01.1EM25 | D - Indikační signálka LED zelená, 230V AC, potlačení indukovaného napětí do 100V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1406389697
17 | K | 01.1EM28 | D - Impulzní relé, 230V, 16A, 1Z, cívka 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29087616
18 | K | 01.1EM29 | D - Jednopólový instalační stykač, 240V, 16A, 1Z, cívka 230V AC | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1137192696
19 | K | 01.1EM32 | D - Tlačítko hřibové červené s aretácí 1Z+1V pro montáž do dveří | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1993231971
20 | K | 01.1EM33 | D - Řadová svorka do 2,5mm2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 259634883
21 | K | 01.1EM34 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1137237575
22 | K | 01.1EM35 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 155766539
23 | K | 01.1EM36 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1494091081
24 | K | 01.1EM37 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2039075102
25 | K | 01.1EM38 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 427741116
26 | K | 01.1EM39 | D - Plastové vývodky Pg11-21 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1912203822
27 | K | 01.1EM40 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1986193256
28 | K | 01.1EM41 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1814853100
29 | K | 01.1EM42 | D - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RS409.1 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -640606371
| D | M01.2 | Rozvaděč RNS409 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 01.2EM01 | D+M - Plastový modulární nástěnný rozvaděč RNS409 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -156041133
| P |  | Poznámka k položce: Plastový nástěnný modulární rozvaděč s průhlednými dveřmi o celkových rozměrech v.460 x š. 448 x h. 160 mm, s DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, IK09, přívody a vývody vrchem, (např. MUREVA ENCLOSURE, 2x 18 MODULŮ, SCHNEIDER ELECTRIC). | [14 empty] | P | 2
31 | K | 01.2EM02 | D - Trojpólový vypínač 32A, 400V pro montáž na DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -69868444
32 | K | 01.2EM03 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -415300444
33 | K | 01.2EM04 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1460455206
34 | K | 01.2EM05 | D - Řadová svorka do 10mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 19312869
35 | K | 01.2EM06 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1132596344
36 | K | 01.2EM07 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -215576050
37 | K | 01.2EM08 | D - Plastové vývodky Pg11-21 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1047768313
38 | K | 01.2EM09 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1208057288
39 | K | 01.2EM10 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -682142259
40 | K | 01.2EM11 | D - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RNS409 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -906420387
| D | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x1,5 | m | 171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1049737369
42 | K | 02EM02 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 718407959
43 | K | 02EM03 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 1197 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 9103129
44 | K | 02EM04 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 566808735
45 | K | 02EM05 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 | m | 130 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2079441020
46 | K | 02EM06 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 754134186
47 | K | 02EM07 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x6 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1012753322
48 | K | 02EM08 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 183 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1858139413
49 | K | 02EM09 | D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2026098797
50 | K | 02EM10 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1463832203
51 | K | 02EM11 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 446765003
52 | K | 02EM12 | D+M - Kabelová spojka pro kabel CYKY-J 4x6mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1478853380
53 | K | 02EM13 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. příslušenství | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1886843697
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
54 | K | 02EM14 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. příslušenství | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1589645452
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
55 | K | 02EM17 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. příslušenství | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1449341381
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
56 | K | 02EM18 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/100 vč. příslušenství | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1298328003
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
57 | K | 02EM19 | D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1355283538
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
58 | K | 02EM20 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2112656114
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
59 | K | 02EM21 | M - Prostup betonovou stěnou tl. do 300 mm, otvor do d=100 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1347812476
60 | K | 02EM22 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí hlodavců | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -463531674
61 | K | 02EM23 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP54 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 695102469
62 | K | 02EM24 | D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1750032849
63 | K | 02EM25 | D+M - Spínač č.6, 10A 250V nástěnný IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2080597508
64 | K | 02EM26 | D+M - Tlačítko č.SO1, 10A 250V nástěnný IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2030917438
65 | K | 02EM27 | D+M - Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 109226965
66 | K | 02EM28 | D+M - Zásuvková skříň 400/230V, 16-32A, IP54 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 205719017
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka | [14 empty] | P | 2
67 | K | 02EM29 | D+M - LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -984268772
| P |  | Poznámka k položce: LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 44W, 7310lm, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.5ft PC 8000/840, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
68 | K | 02EM30 | D+M - LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1359928659
| P |  | Poznámka k položce: LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 36W, 5750lm, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 6400/840, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
69 | K | 02EM32 | D+M - LED "D" průmyslové svítidlo nástěnné | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1207155451
| P |  | Poznámka k položce: LED "D" průmyslové směrové asymetrické svítidlo nástěnné 98,8W, 14270lm, Ra80, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. LANUS SQUAR S 15000/840 A90, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
70 | K | 02EM33 | D+M - LED "E" průmyslové svítidlo nástěnné | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1224358920
| P |  | Poznámka k položce: LED "E" průmyslové směrové asymetrické svítidlo nástěnné 30,7W, 4390lm, Ra70, 3000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. ELEVUX XS 16/600/730 NR, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
71 | K | 02EM34 | D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s piktogramem | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1445984796
| P |  | Poznámka k položce: LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s centrálního zálohovaného zdroje napájení | [14 empty] | P | 2
72 | K | 02EM35 | D+M - Boční závěs pro LED průmyslové svítidlo nástěnné | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 342362991
73 | K | 02EM36 | D+M - Set stropní/nástěnný držák pro svítidlo "D" | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1877800753
74 | K | 02EM37 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1118738062
75 | K | 02EM38 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP54 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1301325222
76 | K | 02EM39 | D+M - Vysokozdvyžná plošina pro montáž nové stavební elekktroistalace v místnosti 101-1.NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -915158107
77 | K | 02EM40 | M - Demontáž stávajících rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1219627876
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících rozvaděčů stávební elektroinstalace umístěných pod omítkou RS409.1, RS409.2, RS409.3 a RNS409 včetně odpojení kabelů, vybourání skříní včetně ekologické likvidace zařízení, které si provozovatel nebude chtět ponechat pro další využití.. Ostatní obezdívku vybourá stavba. | [14 empty] | P | 2
78 | K | 02EM41 | M - Přepojení stávajících obvodů stavební elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1423374776
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje přepojení stávacích obvodů stavební elektroinstalace do nových nástěnných rozvaděčů RS409.1 a RNS409 v rozsahu: 14x světelný obvod, 4x zásuvkový obvod, 1x přívod pro RNS409 CYKY-J 4x6mm2 včetně případného prodloužení stávajících kabelů | [14 empty] | P | 2
79 | K | 02EM42 | M - Demontáž stávající stavební elektroinstalace a kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 493856296
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní demontáž stavební elektroinstalace ve všech místnostech objektu kromě místností 107-113 - 1.NP, které jsou po rekonstrukci. Pro demontáž stropního osvětlení místnosti 101 - 1.NP a některých kabelů a kabelových tras bude nutné použít vysokozdvýžnou plošinu. Demontáž se týká také kabelových tras a kabelů uložených na povrchu včetně ekologické likvidace zařízení, které si provozovatel nebude chtět ponechat pro další využití. | [14 empty] | P | 2
80 | K | 02EM43 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 892284431
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace. | [14 empty] | P | 2
81 | K | 02EM44 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2138918466
| D | M06 | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 06EM01 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1788248306
83 | K | 06EM02 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 670389087
84 | K | 06EM03 | D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro ochranné pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -466017407
85 | K | 06EM04 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen na povrchu | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1843197070
86 | K | 06EM05 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v zemi | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1897352426
87 | K | 06EM06 | D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na povrchu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1468663274
88 | K | 06EM07 | D+M - FeZn drát d=10mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 469950518
89 | K | 06EM08 | D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm vedený po zdi PV44b 40 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1310344844
90 | K | 06EM09 | D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm vedený po zdi PV44b 35 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 139682790
91 | K | 06EM10 | D+M - Držák ochranné trubky DJDcp | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 271619947
92 | K | 06EM11 | D+M - Ochranná trubka 1,7m OT1,7 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1436315499
93 | K | 06EM12 | D+M - Zkušební svorka SZ | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1160284541
94 | K | 06EM13 | D+M - Nosná podpůrná izolovaná trubka GFK/Al s jímací tyčí AlMgSi (2,4+0,5m) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1369136117
95 | K | 06EM14 | D+M - Nosná podpůrná izolovaná trubka GFK/Al s jímací tyčí AlMgSi (3,2+2,5m) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -129496582
96 | K | 06EM15 | D+M - Sada pro připojení HVI | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 543391017
97 | K | 06EM16 | D+M - Koncovky HVI | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 489228982
98 | K | 06EM17 | D+M - Uchycení GFK/Al na stěnu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1045203610
99 | K | 06EM18 | D+M - PV HVI na svislé svody - nerez | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 263799230
100 | K | 06EM19 | D+M - PV HVI v oblasti koncovky - plast | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1483963704
101 | K | 06EM20 | D+M - Vedení HVI light plus | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 738339349
102 | K | 06EM21 | D+M - Štítek pro označení svodu | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -107728143
103 | K | 06EM22 | D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně ochrany proti korozi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -315468240
104 | K | 06EM23 | D+M - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1179041930
105 | K | 06EM24 | D+M - Vysokozdvyžná plošina pro montáž nové jímací soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1998795940
106 | K | 06EM25 | M - Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu dmychárny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 585352782
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajících svodů a mřížové jímací soustavy bukud neslouží k pospojování fotovoltaické elektrárny. Pro demontáž svodů bude nutné použít vysokozdvýžnou plošinu. Ekologická likvidace materiálu, který si provozovatel nebude chtět ponechat pro další využití. | [14 empty] | P | 2
107 | K | 06EM26 | M - Měření stávajícího zemního odporu provozní budovy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1857729866
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje proměření stávajícího uzemnění po demontáži jímací soustavy. Pokud nebude uzemnění vyhovovat budou přijata dodatečná opatření, které ovšem nejsou součástí tohoto výkazu výměr a budou oceněny samostatně, po odsouhlasení navrhovaných opatření. | [14 empty] | P | 2
108 | K | 06EM27 | M - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1785126188
109 | K | 06EM28 | M - Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2076250739
110 | K | 06EM29 | M - Bourání betonového povrchů tl. vrstvy tl. 15-30 cm, v ploše nad 10 m2 | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 725994376
111 | K | 06EM30 | M - Výkop 35/80 cm rýhy - pro uzemnění | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1321525554
| P |  | Poznámka k položce: Výkop 35 x 80 cm kompletní, včetně zahrnutí, hutnění a finální úpravy terénu - osetí travou. | [14 empty] | P | 2
112 | K | 06EM31 | M - Betonový povrch do tloušťky 25cm šířky 0,5m včetně ocelové výstuže | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -900504368
| P |  | Poznámka k položce: Zapravení betonového povrchu po uložení uzemnění | [14 empty] | P | 2
113 | K | 06EM32 | M - Odvoz suti prostého betonu na skládku | t | 3.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1374064419
| P |  | Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | [14 empty] | P | 2
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 30EM01 | HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1780610334
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | [14 empty] | P | 2
115 | K | 30EM02 | HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 579708699
116 | K | 30EM03 | HZS - Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2116406245
117 | K | 30EM04 | HZS - Doprava osob a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1732350760

## D.1.409.4 - Vzduchotechnika
{739d225f-8d5f-4a30-bf66-bb2f0ff66479}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.4 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Mirko Mazuch |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - Zař.č.3 Větrání dmychárny 102 | [5 empty] | 0
| D2 - Zař.č.4 Větrání manipulační plochy 002 | [5 empty] | 0
| D3 - Zař.č.5 Těsnící, spojovací a pomocný materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zař.č.3 Větrání dmychárny 102 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3.1 | Axiální ventilátor do potrubí prům.630 mm TXTR/4-630, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů, V = 10280 m3/h, p = 110 Pa, p = 1066 W/400 V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1800264186
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
2 | K | 3.2 | Axiální ventilátor do potrubí prům.450 mm TXTR/4-450, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů, V = 5140 m3/h, p = 90 Pa, p = 450 W/400 V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1990002727
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
3 | K | 3.3 | Radiální ventilátor do potrubí profilu 800x500 mm ILT/6-400, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů, V = 5140 m3/h, p = 360 Pa, P = 3000 W/400 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -227368044
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
4 | K | 3.4 | Protidešťová žaluzie 1250x800 mm, materiál nerezový plech s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1482569064
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
5 | K | 3.5 | Protidešťová žaluzie 630x800 mm, materiál nerezový plech s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 849089168
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
6 | K | 3.6 | Vložka tlumící kulisová 100x800 délky 1000 mm. Plášť z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku., výplň z hlukpohlcujícího materiálu. | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -488295457
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
7 | K | 3.7 | Vložka tlumící kulisová 100x800 délky 500 mm. Plášť z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku., výplň z hlukpohlcujícího materiálu. | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1521523724
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
8 | K | 3.8 | Pružná vložka prům.630 mm. Příruby z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 až +1000 Pa. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1767225356
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
9 | K | 3.9 | Pružná vložka prům.450 mm. Příruby z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 až +1000 Pa. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -641186547
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
10 | K | 3.10 | Žaluziová klapka samotížná prům.630 mm na konec potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -266735595
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
11 | K | 3.11 | Žaluziová klapka samotížná prům.450 mm na konec potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1464874061
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
12 | K | 3.12 | Krycí mřížka prům.630 mm, rámeček a mřížka s oky 2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 879812094
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
13 | K | 3.13 | Krycí mřížka prům.450 mm, rámeček a mřížka s oky 2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1229222326
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
14 | K | 3.14 | Žaluziová klapka samotížná 1250x800 mm na konec potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -746584677
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
15 | K | 3.15 | Žaluziová klapka samotížná 630x800 mm na konec potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1619489134
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
16 | K | 3.16 | Klapka uzavírací těsná 800x630 mm. Plášť, listy a osičky z plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, převody plastové ozubené, těsnění pryžové. Ovládání servopohonem vč. servopohonu 230 V. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2023125419
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
17 | K | 3.17 | Krycí mřížka 800x500 mm, rámeček a mřížka s oky 2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 595224758
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
18 | K | 3.18 | Pružná vložka 800x500 mm. Příruby z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 až +1000 Pa. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 27525015
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
19 | K | 3.19 | Klapka uzavírací těsná 800x500 mm. Plášť, listy a osičky z plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, převody plastové ozubené, těsnění pryžové. Ovládání servopohonem vč. servopohonu 230 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 667166943
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
20 | K | 3.20 | Vložka tlumící kulisová 100x500 délky 1000 mm. Plášť z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku,, výplň z hlukpohlcujícího materiálu. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 624893503
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
21 | K | 3.21 | Vložka tlumící kulisová 100x500 délky 500 mm. Plášť z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku,, výplň z hlukpohlcujícího materiálu. | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 278229636
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
22 | K | 3.22 | Klapka uzavírací těsná 800x315 mm. Plášť, listy a osičky z plastu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, převody plastové ozubené, těsnění pryžové. Ovládání ruční pákou. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1495800307
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
23 | K | 3.23 | Krycí mřížka 800x315 mm rámeček a mřížka s oky 2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -643238653
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
24 | K | 3.24 | Požární klapka 800x315, požární odolnost 90 min. s ručním a tepelným spouštěním a s koncovým spínačem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -560380402
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
25 | K | 3.25 | Čtyřhranné ocelové potrubí z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku do obvodu 2500 mm, 0 % tvarovek. (u požární klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 337883725
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
26 | K | 3.26 | Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 2500 mm, 30 % tvarovek. | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1547901268
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
27 | K | 3.27 | Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 3000 mm, 30 % tvarovek. | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1234008837
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
28 | K | 3.28 | Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 4500 mm, 30 % tvarovek. | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1709729559
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
29 | K | 3.29 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku do prům.630 mm, 0 % tvarovek (u ventilátoru) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1095164616
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
30 | K | 3.30 | Kruhové ocelové potrubí z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku do prům.450 mm, 0 % tvarovek (u ventilátoru) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1505036594
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D2 | Zař.č.4 Větrání manipulační plochy 002 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 4.D1 | Demontáž-Radiální ventilátor do potrubí 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 309934966
32 | K | 4.D2 | Demontáž-Krycí mřížka 40x200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2011830258
33 | K | 4.D3 | Demontáž-Protidešťová žaluzie 400x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 744098278
34 | K | 4.D4 | Demontáž-Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu do obvodu 1500 mm | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1373524408
35 | K | 4.1 | Axiální ventilátor do potrubí prům.315 mm TXTR/4-315, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 mikrometrů, V = 1600 m3/h, p = 50 Pa, p = 98 W/400 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 105195462
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
36 | K | 4.2 | Krycí mřížka prům.315 mm, mm rámeček a mřížka s oky 2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -779593488
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
37 | K | 4.3 | Pružná vložka prům.315 mm. Příruby z nerezového plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 až +1000 Pa. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 900021689
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
38 | K | 4.4 | Žaluziová klapka samotížná PER 315 (Elektrodesign) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1983253848
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
39 | K | 4.5 | Kruhové plastové potrubí s chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku do prům.315 mm, 50 % tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -121481868
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | Zař.č.5 Těsnící, spojovací a pomocný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 3.001 | Spojovací materiál z nerezové oceli | kg | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1807676359
41 | K | 3.002 | Závěsný materiál nerezový s pryžovými silentbloky | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -282220537
42 | K | 3.003 | Závitová tyč prům.8 mm materiál nerezová ocel vč.objímek | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1764177505
43 | K | 3.004 | Těsnění pryžové samolepící | bm | 265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -810574689
44 | K | 3.005 | Tepelná izolace z minerální plsti tl.40 mm na trny obalená Al folií | m2 | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1588433656
45 | K | 3.006 | Stavební přípomoci | hod | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1319576315
46 | K | 3.007 | Doprava | km | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -943632333
47 | K | 3.008 | Lešení do 9 m | den | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1282104165
| P |  | Poznámka k položce: montáž, nájem, demontáž | [14 empty] | P | 2
48 | K | 3.009 | Vypracování dílenské dokumentace | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1172718832
49 | K | 3.010 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -449755588
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2

## D.1.409.5 - Vytápění
{3f51b501-8821-47a4-b075-5dce22a11953}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.5 - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Petr Vacek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.5 - Vytápění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Vacek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0
| D1 - Izolace tepelné techniky | [5 empty] | 0
| D2 - Ústřední topení, rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| D3 - Ústřední topení, otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.5 - Vytápění
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Vacek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Izolace tepelné techniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713410871 | Odstranění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1229729640
2 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 613397596
| D | D2 | Ústřední topení, rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758992312
4 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945283392
5 | K | 733110806.1 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354966002
6 | K | 733191917 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 40 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -205131187
7 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484132618
8 | K | 998 73-3201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496861746
| D | D3 | Ústřední topení, otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 735211812 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166923837
10 | K | 735211813 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m třípramenný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763494849
11 | K | 998734203 | Přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147151860
| D | D4 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 4.001 | přesun hmot ,roztřídění odpadu , nakládka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126049653
13 | K | 4.002 | vypuštění a odstavení systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772184097
14 | K | 4.003 | vyčištění - úklid | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088329650
15 | K | 4.004 | Odvoz odpadu včetně ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1739455085
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2

## D.1.409.6 - ZTI
{f7a5fa9c-9a4e-4548-a205-a5d4ab89c585}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.6 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Petr Zdeněk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.6 - ZTI
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Zdeněk
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ZTI | [5 empty] | 0
| D2 - Kanalizace | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-409 - Dmychárna
Soupis:
D.1.409.6 - ZTI
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Petr Zdeněk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ZTI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2.001 | Demontáž stávajícího umyvadla v m.č. 101, zaslepení přívodu vody a kanalizace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988380898
2 | K | 2.002 | Posun lapače střešních spalvenin DN 100 o 200mm od upravované fasády objektu | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -967581604
| D | D3 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 3.001 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302699521
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2

## D.1.419.1 - Architektonic...
{9b5bdf87-9d5b-4d4f-80ce-b7dd9e959642}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.1 - Architektonicko-stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 96 - Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.2966 |  | 14.8597 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.7309 |  | 14.6969 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.19922 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317121251 | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.02588 | 0.05176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544531270
| VV |  | legenda překladů příloha D.1.419.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "Př/01 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 59321101 | překlad železobetonový RZP vylehčený 1490x140x140mm | kus | 2.02 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.073 | 0.14746 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110678303
| VV |  | 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9509 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 404.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 2.3083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612181543
| VV |  | m.č.1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,10*17,50 "strop |  | 194.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*17,50 "strop |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 404.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1658 | 0.6632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591507553
| VV |  | kolem bouraných otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "3400x3550 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "950x2020 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem dmtz vrat | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "3400x3550 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 681.24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 3.8899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766733453
| VV |  | m.č.1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,10+17,50)*2*6,70-3,40*3,55-11,10*2,35+(3,40+3,55*2)*0,30 "stěny |  | 348.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+17,50)*2*6,70-3,40*3,55*3-11,10*2,35 "stěny |  | 333.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 681.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622325201 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00448 | 0.0896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111844617
| VV |  | kolem bouraných otvorů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,40+3,55*2)*0,50*2 "3400x3550 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95+2,02*2)*0,50 "950x2020 |  | 2.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.995 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00 "zaokrouhlený odhad |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5807 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 615.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.006152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302439612
| VV |  | 23,40*18,00 "1.NP |  | 421.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00*24,25/3 "střecha |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 615.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 615.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208664676
9 | K | 953-334R1 | Těsnění prostupů vypěněním a zatmelením PUR pěnou | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.00411 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127621245
| P |  | Poznámka k položce: kompletní těsnění prostupů ... viz příloha D.1.409.1.8 poznámka 1) včetně očištění povrchu prostupu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | výpis prostupů příloha D.1.419.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 "P/01+02 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 2783815R1 | Nové prostupy a základové bloky pro technologii | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.5429 | 2.5429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222934019
| P |  | Poznámka k položce: prostupy a základové bloky pro technologii budou upřesněny podle výběru konkrétního technologického a trubního vystrojení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | základy pod novou technologii ... dle požadavků na přesné umístění | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 "odhad |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 953-943R1 | Dodávka a osazení přenosný hasicí přístroj práškový 6kg s hasicí schopností 21A | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00911 | 0.01822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1522966983
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně kotvení, objímek, povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha B.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "PHP 6kg sklad |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 953-943R2 | Dodávka a osazení přenosný hasicí přístroj práškový 6kg s hasicí schopností 183B | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00911 | 0.00911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912240958
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně kotvení, objímek, povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha B.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "PHP 6kg garážové stání |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 953-993R1 | Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na beton nebo železobeton | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834278465
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek a značek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "příloha B.1.1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2673.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579642138
| VV |  | 22,80*17,50*6,70 "1.NP |  | 2673.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2673.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 2673.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146822586
16 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2673.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612965623
| D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14.6969 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 767651805 | Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10776943
| VV |  | 1 "1ks stáv.plechová vrata |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 767651823 | Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 9 do 13 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1755 | 0.1755 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789565482
| VV |  | 1 "1ks stáv.plechová vrata |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 767691833 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406293531
| VV |  | 2 "1ks stáv.plechová vrata |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 7.242 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.0356 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350719777
| VV |  | vybourání otvorů pro nová sekční vrata D/01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,40*3,55*0,30*2 "2ks nová vrata |  | 7.242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.414 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725229885
| VV |  | příloha D.1.419.1.3 výpis prostupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "P/01 D450mm |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "P/02 350x300mm |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.0368 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535568430
| VV |  | otvor pro dveře D/02 v obvod.stěně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,95*2,02*0,30 |  | 0.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 14.86 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579581528
24 | K | 9970135R1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku směsný stavební a demoliční odpad kód odpadu 17 09 04 | t | 0.211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868546366
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,035+0,176 "stáv.plech.vrata |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9970135R4 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 01 02 | t | 14.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098904844
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | cihly | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,036+1,037+0,414+0,163 |  | 14.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 9.731 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331326984
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5657 |  | 0.16282 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.047 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 766-660R1 | D/02 Dodávka a montáž vstupních dveří otvíravých jednokřídlových 800/1970 plastových tepelně izolačních | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029729384
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.419.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, tepelné izolace, těsnění, kotvení, kování s panikovou funkcí, vnitřního prahu dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.419.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "D/02 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.047 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1455797752
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9759 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 7674161R1 | Dodávka a montáž opláštění OK vnitřní stěny vatové sendvičové panely | m2 | 117.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 2.9312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1515761326
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně rastru, spojovacích a kotvících prostředků, povrchových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1.NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | opláštění vnitřní stěny m.č.1.13-m.č.1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,50*6,70 |  | 117.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 767-620R1 | O/01 - Úprava zasklení stávajícícho kovového okna prostup pro VZT 560x400mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830866639
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.419.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž úpravy zasklení, částečná náhrada polykarbonátovou deskou dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.419.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "pozice 0/01 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 767-640R1 | D/01 - Dodávka a montáž průmyslová venkovní sekční vrata lamely vyplněné PU pěnou 3400x3550mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.348 | 1.044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146765641
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.419.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů kompletní dodávka a montáž včetně tepelné izolace, kování, těsnění, bezpečnostních prvků, povrchových úprav dle specifikace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | příloha D.1.419.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "pozice D/01 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.54275 |  | 0.16282 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1085.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.16282 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942144560
33 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1085.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.22795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302203537
34 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 1085.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.31479 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1738823385
| VV |  | m.č.1.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,10+17,50)*2*6,70-3,40*3,55-11,10*2,35+(3,40+3,55*2)*0,30 "stěny |  | 348.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,10*17,50 "strop |  | 194.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,00+17,50)*2*6,70-3,40*3,55*3-11,10*2,35 "stěny |  | 333.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*17,50 "strop |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2 | m2 | 1085.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181178374
36 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1085.49 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1727075007

## D.1.419.2 - Stavebně-kons...
{e9e5c180-ec97-4bae-8143-d4fcf4b0749f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.2 - Stavebně-konstrukční část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.2 - Stavebně-konstrukční část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2779 |  | 2.135 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m | t | 2.135 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72580128
2 | K | 9970135R7 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17 | t | 2.135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253317172
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2,135 "otryskání |  | 2.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.2779 |  | 2.135 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.074 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 767-001 | OK dělící stěny a OK lemující otvory pro nová sekční vrata | kg | 2074 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 2.074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1093176599
| P |  | Poznámka k položce: viz příloha D.1.419.2.2 kompletní dodávka a provedení včetně ptovrtání žeber střešních desek pro montáž závěsů vrat, včetně kotvení, spojovacího materiálu, zednických přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | statika příloha D.1.419.2.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | položka zahrnuje výpis pro : | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dělící stěna v ose 8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OK pro instalaci nových vrat v ose E | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OK pro nová vrata v ose 10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2074,00 |  | 2074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2039 |  | 2.135 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 789221512 | Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2 | m2 | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.035 | 2.135 | 0.035 | 2.135 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1205415591
5 | K | 7893261R1 | Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. nátěru min. 240µm | m2 | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.06893 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2049833861
| P |  | Poznámka k položce: příloha D.1.419.2.1 a D.1.419.2.2 stupeň korozní agresivity C3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 61,00 "statika příloha D.1.419.2.2 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D.1.419.3 - Stavební elek...
{850f079c-416f-4e33-8493-1d4f9d5b79b5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.3 - Stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Jaroslav Bedáň |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M-1 - Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| M01.1 - Rozvaděč RS419.1 | [5 empty] | 0
| M01.2 - Rozvaděč RNS419 | [5 empty] | 0
| M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| M06 - Uzemnění a pospojování | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.3 - Stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Jaroslav Bedáň
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M-1 | Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M01.1 | Rozvaděč RS419.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.1EM01 | D+M - Plastový modulární nástěnný rozvaděč RS419.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1061628746
| P |  | Poznámka k položce: Plastový nástěnný modulární rozvaděč s průhlednými dveřmi o celkových rozměrech v.610 x š. 448 x h. 160 mm, s DIN lištami, a příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, IK09, přívody a vývody vrchem, (např. MUREVA ENCLOSURE, 3x 18 MODULŮ, SCHNEIDER ELECTRIC). | [14 empty] | P | 2
2 | K | 01.1EM02 | D - Trojpólový vypínač 63A, 400V pro montáž na DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 431622029
3 | K | 01.1EM03 | D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1233281004
4 | K | 01.1EM04 | D - Jistič trojpólový 16/B/3, 16A, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -976005927
5 | K | 01.1EM05 | D - Jistič trojpólový 25/B/3, 20A, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1821320993
6 | K | 01.1EM06 | D - Jistič trojpólový 32/B/3, 32, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1137561587
7 | K | 01.1EM07 | D - Motorový spouštěč 0,25 - 0,40A, 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -992128230
8 | K | 01.1EM08 | D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 361522558
9 | K | 01.1EM09 | D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A, ASI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -31588821
10 | K | 01.1EM10 | D - Řadová svorka do 4mm2 | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1820571657
11 | K | 01.1EM11 | D - Řadová svorka do 6mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2048458362
12 | K | 01.1EM12 | D - Řadová svorka do 16mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 416806780
13 | K | 01.1EM13 | D - Sběrnice N | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -840541461
14 | K | 01.1EM14 | D - Sběrnice PE | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 980477093
15 | K | 01.1EM15 | D - Plastové vývodky Pg11-21 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90704471
16 | K | 01.1EM16 | D - Drobný montážní materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 450183967
17 | K | 01.1EM17 | M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1959630974
18 | K | 01.1EM18 | D - Zpracování výrobní dílenské dokumentace rozvaděče RS419.1 podle dodaných komponent | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1709550928
| D | M01.2 | Rozvaděč RNS419 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 01.2EM01 | D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1661498220
| P |  | Poznámka k položce: Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného montážního materiálu | [14 empty] | P | 2
| D | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 02EM01 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x1,5 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -580149680
21 | K | 02EM02 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 793167960
22 | K | 02EM03 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 | m | 196 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 767283422
23 | K | 02EM04 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124419356
24 | K | 02EM05 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1563890946
25 | K | 02EM06 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 | m | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 570836278
26 | K | 02EM07 | D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1625306845
27 | K | 02EM08 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 841661072
28 | K | 02EM09 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x25 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -668538395
29 | K | 02EM10 | M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1761476301
30 | K | 02EM11 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. příslušenství | m | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 623824087
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
31 | K | 02EM12 | D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. příslušenství | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2015220322
| P |  | Poznámka k položce: Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
32 | K | 02EM13 | D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -428178633
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
33 | K | 02EM14 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976224277
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
34 | K | 02EM15 | D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1483356347
| P |  | Poznámka k položce: Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
35 | K | 02EM16 | D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou odolností 750N d=32mm, UV stabilní | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1440530650
| P |  | Poznámka k položce: Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího materiálu | [14 empty] | P | 2
36 | K | 02EM17 | M - Prostup zděnou/betonovou stěnou tl. do 300mm, otvor do d=100 mm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1404546415
37 | K | 02EM18 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 745444190
38 | K | 02EM19 | M - Zatěsnění kabelů v prostupech - protipožární ucpávka | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2101261408
39 | K | 02EM20 | D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -735570078
40 | K | 02EM21 | D+M - Spínač č.6, 10A 250V nástěnný IP54 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -744364457
41 | K | 02EM22 | D+M - Spínač č.7, 10A 250V nástěnný IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1794847528
42 | K | 02EM23 | D+M - Spínač 0-I v plastové skříni, 400V/16A, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1198631009
43 | K | 02EM24 | D+M - Zásuvková skříň 400/230V, 16-32A, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 530420778
| P |  | Poznámka k položce: Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka | [14 empty] | P | 2
44 | K | 02EM25 | D+M - LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2066074753
| P |  | Poznámka k položce: LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 44W, 7310lm, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.5ft PC 8000/840, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
45 | K | 02EM26 | D+M - LED "E" průmyslové svítidlo nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -41758532
| P |  | Poznámka k položce: LED "E" průmyslové směrové asymetrické svítidlo nástěnné 30,7W, 4390lm, Ra70, 3000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. ELEVUX XS 16/600/730 NR, TREVOS) | [14 empty] | P | 2
46 | K | 02EM27 | D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s piktogramem | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 465719566
| P |  | Poznámka k položce: LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s centrálního zálohovaného zdroje napájení | [14 empty] | P | 2
47 | K | 02EM28 | D+M - Nástrčné instalační svorky do elektroinstalačních krabic | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1983951103
48 | K | 02EM29 | D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP44 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1111030380
49 | K | 02EM30 | M - Demontáž stávající stavební elektroinstalace a kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2039922652
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní demontáž stavební elektroinstalace v prostoru garáží. Pro demontáž stropního hlavního a nouzového osvětlení a některých kabelů a kabelových tras bude nutné použít vysokozdvýžnou plošinu. Demontáž se týká také kabelových tras a kabelů uložených na povrchu včetně ekologické likvidace zařízení, které si provozovatel nebude chtět ponechat pro další využití. | [14 empty] | P | 2
50 | K | 02EM31 | M - Připojení pohonu 400V | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 55018644
51 | K | 02EM32 | D+M - Vysokozdvižná plošina pro montáž nové stavební elekktroistalace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 390946544
52 | K | 02EM33 | D+M - Zednické práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1563529457
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. | [14 empty] | P | 2
53 | K | 02EM34 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1137945628
| D | M06 | Uzemnění a pospojování |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 06EM01 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -482698775
55 | K | 06EM02 | D+M - Vodič Cu, H07V-K 16 zelenožlutý | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1354802083
56 | K | 06EM03 | D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1254688114
57 | K | 06EM04 | D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro ochranné pospojování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 185985653
58 | K | 06EM05 | D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen na povrchu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1038697069
59 | K | 06EM06 | D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm vedený po zdi PV44b 40 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -601568938
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 30EM01 | HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1245757291
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | [14 empty] | P | 2
61 | K | 30EM02 | HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1028615238
62 | K | 30EM03 | HZS - Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1753702357
63 | K | 30EM04 | HZS - Koordinace, doprava osob a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 415491233

## D.1.419.4 - Vzduchotechnika
{253c4bd4-04b5-4b34-9bea-6d68bd70babd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.4 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Mirko Mazuch |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D1 - Zař.č.1 Větrání garáže 1.17 | [5 empty] | 0
| D2 - Zař.č.2 Těsnící, spojovací a pomocný materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-419 - Garážová stání
Soupis:
D.1.419.4 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Mirko Mazuch
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Zař.č.1 Větrání garáže 1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Nástěnný axiální ventilátor prům.315 mm HXTR/4-315 (Elektrodesign) Dodatečně opatřeno kyselinovzdorným nátěrem o minimální tloušťce 240 mikrometrů. V = 1250 m3/h, p = 75 P, P = 98 W/400 V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1099269583
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
2 | K | 1.2 | Žaluziová klapka samotížná PER 315 (Elektrodesign), Odolnost proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 87032963
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
3 | K | 1.3 | Protidešťová žaluzie 315x250 mm, materiál nerezový.plech s chemickou odolnodtí (slabá koncentrace sirovodíku a čpavku) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2123709369
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
4 | K | 1.4 | Protidešťová žaluzie 560x400 mm, materiál nerezový plech s chemickou odolnodtí (slabá koncentrace sirovodíku a čpavku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1559965731
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
5 | K | 1.5 | Krycí mřížka 315x250 mm, rámeček a vlastní mřížka z plastu (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku a čpavku) s oky 2x2 cm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2014585794
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
6 | K | 1.6 | Krycí mřížka 400x280 mm, rámeček a vlastní mřížka z plastu (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku a čpavku) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -516263511
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
7 | K | 1.7 | Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 1500 mm, 0 % tvarovek. (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku a čpavku) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1918694605
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
8 | K | 1.8 | Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 2000 mm, 30 % tvarovek (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku a čpavku) | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 665772338
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| D | D2 | Zař.č.2 Těsnící, spojovací a pomocný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 2.001 | Doprava | km | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1781711973
10 | K | 2.002 | Spojovací materiál z nerezové.oceli | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1189165664
11 | K | 2.003 | Závěsný materiál z nerezové .oceli s pryžovými silentbloky | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1223653096
12 | K | 2.004 | Závitová tyč prům.8 mm z nerezové oceli vč. objímek | kg | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 175819176
13 | K | 2.005 | Těsnění pryžové samolepící | kg | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1227827571
14 | K | 2.006 | Lešení do 4 m | den | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1708390014
| P |  | Poznámka k položce: montáž, nájem, demontáž | [14 empty] | P | 2
15 | K | 2.007 | Stavební přípomoci | hod | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1257157307

## F.1.422.1 - Venkovní rozv...
{646675af-ef1b-4c64-9254-f020cba60dc3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-422 - Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce
Soupis:
F.1.422.1 - Venkovní rozvody - udržovací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-422 - Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce
Soupis:
F.1.422.1 - Venkovní rozvody - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-422 - Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce
Soupis:
F.1.422.1 - Venkovní rozvody - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1917 |  | 2.0068 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.1917 |  | 2.0068 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4819 |  | 2.0033 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 2.384 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.60792 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922228496
| VV |  | 0,80*(4,58-0,80*2) "betonová dlažba rozebrání, nové povrchy součástí SO-431 |  | 2.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 1.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.3328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165534197
| VV |  | cca 0,8m na obvou stranách vedení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*0,80*2 "ZD ... rozebrání, nové povrchy součástí SO-431 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně | m2 | 3.664 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 1.0626 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792860847
| VV |  | 0,80*4,58 "v celé délce ... odstranění, nové povrchy součástí SO-431 |  | 3.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001412 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm | m | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.035532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959547432
| VV |  | stáv.kanal. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80+1,00*2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.10332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1649747904
| VV |  | kabel NN ... bude upřesněno po vytýčení stávajících IS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80+1,00*2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132212331 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 1.649 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507541429
| VV |  | rýha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,80*4,58*(0,70-0,25) "odpočet tl.chodníku |  | 1.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 1626511RR | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku kód odpadu 17 05 04 | m3 | 1.649 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763541692
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
8 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 1.263 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920157892
| VV |  | obsyp až do úrovně spodní hrany skladby chodníku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,649 "výkop |  | 1.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,366 "podsyp |  | -0.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,0375*0,0375*4,58 "odpočet D potrubí |  | -0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 2.343 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 2.343 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955080149
| VV |  | 1,263*1,67*1,1*1,01 "obsyp |  | 2.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 3.664 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583749076
| VV |  | 0,80*4,58 "v š.rýhy |  | 3.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.69202 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.366 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 0.69202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201528278
| VV |  | 0,80*4,58*0,10 "podsyp |  | 0.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.011994 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 871231211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 75 x 6,8 mm | m | 4.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342838112
| VV |  | 4,58 "PE DN60 ... DE75 |  | 4.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 28613504 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 75x6,8mm | m | 4.649 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.006834 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1913012132
| VV |  | 4,58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.649 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 877231101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 75 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679543665
| VV |  | 1+1+1 "spojka+nákružek+příruba |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 28615973 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220018664
| VV |  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28653134 | nákružek lemový PE 100 SDR11 75mm | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.0003248 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143582361
| VV |  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | M | 28654367 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 75 | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.003248 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -781979194
| VV |  | 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 4.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1136632441
19 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 4.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0008702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1638290994
20 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm | m | 4.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0004122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021597738
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005795 |  | 0.0035 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 45400211R | Vložení trub průřezu DN do 300 mm do otvorů vytvořených v konstrukcích šachet a jímek tl do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805952530
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž včetně utěsnění | [14 empty] | P | 2
22 | K | 953-330R1 | Prostupová tvarovka pro potrubí PE DN60 do ŽB konstrukce | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.0053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902094860
| P |  | Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "prostupka pro potrubí |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 977151117 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm | m | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.000295 | 0.014 | 0.0035 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693907438
| VV |  | 0,25 "prostup do jímky |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 9970135R2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 0.941 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021708973
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 0,608+0,333 "bet.dl.+ZD |  | 0.941 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 9970135R5 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1.063 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672348289
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,063 "štěrky |  | 1.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 3.192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295882892

## D.1.431.1 - Architektonic...
{7a6d7393-a986-4b94-9192-e6b8dff26f70}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
D.1.431.1 - Architektonicko-stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
D.1.431.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
D.1.431.1 - Architektonicko-stavební část
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 144.2109 |  | 166.905 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 144.2109 |  | 166.905 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 109.2852 |  | 158.31 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101R | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2, vč. pálení proutí, klestu, pro jakoukoliv dřevinu | m2 | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1814549238
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145,00" odstranění křovin a stromů |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1201636785
3 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 2.04 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941035795
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 "stávající betonový okapový chodník |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107172 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 107.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214344418
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92,00 "stávající betonová plocha tl. 200mm |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,00 "stávající plocha stmelená cementem podkladní vrstva tl. 150mm |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 23.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084837533
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,00 "stávající plocha podkladní vrstva tl. 150mm |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113201112 | Vybourání stávajících betonových obrubníků stojatých š. do 0.15 m, včetně odstranění betonového lože tl. cca 0.15 m | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 21.17 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436548692
| P |  | Poznámka k položce: l | [14 empty] | P | 2
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,00 "obrubníky bez rozlišení |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721527539
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 89.26 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714856745
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,76" odkopávky obrubníky |  | 44.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm |  | 44.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 129911121 | Bourání konstrukcí z betonu prostého v odkopávkách | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1363073646
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00" bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 2.625 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126031821
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,25" výkop trativod |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132251251 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 5.94 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643975865
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00*1,10*1,80" výkop bourané přípojky |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 23.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661044071
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,00*0,15" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | potřeba pro zpětné ohumusování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00*0,15"odvoz z meziskládky zpět ornice tl.15cm - vytěžená v rámci stavby |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 1626511RR | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku kód odpadu 17 05 04 | m3 | 75.275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77692818
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | skládka přebytečné zeminy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,76" odkopávky |  | 44.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,625+5,94" výkop rýh |  | 8.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -22,55"odkopávky ... uložení sypaniny - mimo aktivní zónu |  | -22.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm |  | 44.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213459427
| VV |  | odhad cca | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic | m3 | 58.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304525985
| P |  | Poznámka k položce: Vybudování násypů v aktivní zóně zpevněných ploch a komunikací z vhodných zemin popř. recyklátů rozprostřených a zhutněných po vrstvách na 100% PS; použita vhodná dovezená (nakoupená) zemina | [14 empty] | P | 2
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,40"odkopávky ... nájezd k odp. hospodářství |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm |  | 44.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58310008T | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště | m3 | 65.438 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.67 | 109.2815 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663190422
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,40"odkopávky ... nájezd k odp. hospodářství |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm |  | 44.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,90*1,1*1,01 |  | 65.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171152112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic | m3 | 22.55 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809599054
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,55"odkopávky ... uložení sypaniny - mimo aktivní zónu |  | 22.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -975077695
| VV |  | 64,00*0,15" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135710293
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1234249253
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 3.726 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.003726 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181953969
| VV |  | 90,00*0,04*1,035 |  | 3.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 199 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025107361
| P |  | Poznámka k položce: Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti Pod komunikacemi: se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=45MPa při poměru Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží Pod komunikacemi pro pěší a sjezdy: se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=30MPa při poměru Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Pod komunikacemi a chodníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,00 "Pod komunikacemi ... odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 |  | 178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00 "Pod komunikacemi pro pěší a sjezdy... odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 199 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015015 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm | m3 | 2.543 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366939838
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,50*0,50*0,50)-(0,05*0,05*3,14*10,50) |  | 2.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.543 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1038437805
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0.5*4 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 69311228 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 250g/m2 | m2 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -613663485
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0.5*4*1,2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.005145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153802215
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8661 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1943919898
| VV |  | Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00" Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964175715
| VV |  | Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,00" Štěrkodrť ŠDA 0/63 tl. min. 150mm |  | 178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097509823
| VV |  | Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,00" Směs stmelená cementem tl. 150mm |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 581131316 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm | m2 | 167 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1055896945
| VV |  | Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,00" Jednovrstvý cementobetonový kryt tl.200mm |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 1.8736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423859683
| P |  | Poznámka k položce: včetně lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00" Betonová dlažba šedá tl.60mm vč. lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl.40mm |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59245015 | dlažba zámková betonová tvaru H 200x165mm tl 60mm přírodní | m2 | 21.63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.113 | 2.4442 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297917467
| VV |  | Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3% ztratné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00*1,03" Betonová dlažba šedá tl.60mm |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 596991111 | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm | m | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4.2e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1154124378
| VV |  | odhad cca 20% z výměry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00*0,20 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,20 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 919716111 | Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2 | t | 1.417 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1.016 | 1.4397 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42739843
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1 odstavec 5.d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výztuž kari sítí 150/150/6... hmotnost 3,03 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,00*2*1,40*0,00303" Jednovrstvý cementobetonový kryt tl.200mm - vyztuž KARI sítěmi při obou površích |  | 1.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.417 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 919726222R | Separační PE folie | m2 | 167 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.10855 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2086854770
| VV |  | Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 167,00" Separační PE folie |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 29.0446 |  | 8.595 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 830361811 | Bourání stávajícího potrubí přípojek DN100 do 250 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.195 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181435825
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00" bourané potrubí |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 892-R01 | Zkouška průtočnosti stávající uliční vpusti tlakovou vodou a zjištění aktuálního stavebního stavu její přípojky | komplet | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.47094 | 3.7675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561965454
| P |  | Poznámka k položce: 4x před zahájením stavby a 4x po jejím dokončení | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 58.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 9.1375 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696406275
| P |  | Poznámka k položce: = předpoklad 80% výměry uloženo na meziskládce ke zpětnému použití, 20% výměry nový materiál = včetně tvarovek - zkrácené kusy, krajové kusy, oblouky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,00" betonový obrubník 100/15/25 cm do betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00" betonový obrubník 50/15/25 cm do betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*0,76" betonový obrubník obloukový 76/15/25 cm do betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 4.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31223391
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek - zkrácené kusy, krajové kusy, oblouky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 2% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,00*1,02" betonový obrubník 100/15/25 cm |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59217026 | obrubník silniční betonový 500x150x250mm | m | 5.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761246776
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 2% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*1,02" betonový obrubník 50/15/25 cm |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 59217078 | obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 760x150x250mm | m | 3.876 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.46512 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069639660
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 2% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,00*0,76*1,02" betonový obrubník obloukový 76/15/25 cm |  | 3.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.876 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 2.072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375980959
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00" betonový obrubník 100/10/20 do betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59217019 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm | m | 16.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.75072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2107383495
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 2% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00*1,02" betonový obrubník 100/10/20 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 919111112 | Řezání dilatačních spár š 3 mm hl přes 60 do 80 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu | m | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837602350
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1 odstavec 5.d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,00" odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 119 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 919121132R | Zřízení dilatační spáry v CB krytu, vč. utěsnění kolem objektů | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1975374081
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,00" dilatační spáry v CB krytu, vč. utěsnění kolem objektů |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 919121233R | Zaříznutí, očištění a utěsnění pracovní spáry v CB krytu v místě napojení na stávající bet. plochy | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.07216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -338984473
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,00" napojení nových CB krytů na stávající betonové plochy |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 919131111 | Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v CB krytu | kus | 238 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.48076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114525249
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1 odstavec 5.d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,00/0,50" odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 |  | 238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 919131212 | Vyztužení podélných spár vlepovanými ocelovými kotvami v CB krytu | kus | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.32724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173650304
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1 odstavec 5.d | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,00/0,50" odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm | m | 164 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136590545
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 164,00" 1x CB kryt, 1x stmelená podkladní vrstva |  | 164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 935932425 | Dodávka a montáž liniového odvodňovacího žlabu DN 200 mm s litinovou mříží pro třídu zatížení D400, uloženého do lože z betonu C20/25nXF3, vč. záslepky a dílce pro odtok z čela a potřebného spojovacího a těsnícího materiálu | m | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.74461 | 7.6695 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329739321
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,30" Liniový odvodňovcí žlab DN 200, D400 do betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 939291015 | Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 30/37 | m3 | 0.412 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747819804
| VV |  | viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*0,2*0,2" obetonování liniového odvodňovcího žlabu |  | 0.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.412 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 966008222R | Vybourání monolitického bet. odvodňovacího žlabu DN 250 mm s ocelovými mřížemi | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319904386
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,00" betonový žlab |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 9970135R2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 136.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046278023
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | stávající betonový okapový chodník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,04 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | obrubníky bez rozlišení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,17 |  | 21.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stávající betonová plocha tl. 200mm + stmelená cementem podkladní vrstva tl. 150mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 107,50 |  | 107.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,40" bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,76" bourání betonové základové konstrukce stožáru VO |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 9970135R5 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 23.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1304864473
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | kamenivo z bourání stáv.zpev.ploch | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,20 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 144.211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739660930

## D.1.431.2 - ZTI - kanalizace
{c6fafc94-a154-489c-abcf-6d613610b21e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
D.1.431.2 - ZTI - kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
D.1.431.2 - ZTI - kanalizace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
D.1.431.2 - ZTI - kanalizace
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.0711 |  | 21.0304 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 33.0711 |  | 21.0304 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3314 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí do 3 volně ložených kabelů | m | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.04059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96838539
| VV |  | přípojka pro UV1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1 "kabel NN |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 3.645 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173841297
| VV |  | ornice 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*1,10)+(0,60*1,40)+(0,70*1,10) |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 4.73 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2074664940
| VV |  | 2*1,1*2,15*1 "kabel NN-VO |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 6.14 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669866364
| VV |  | výpočet v položce výkop rýh h.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | geologie h.2 ... 15% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,935*0,15 |  | 6.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 34.795 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2129261503
| VV |  | výkop pro přípojky UV1 a UV2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1.8*1.4*2)+(2.5+12+2)*(1.1*1.7) |  | 40.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.935 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | geologie h.3 ... 85% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,935*0,85 |  | 34.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 81.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.068628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641786328
| VV |  | výkop pro přípojky UV1 a UV2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(1.8+1.4)*2*2)+((2.5+12+2)*2*1.7) |  | 81.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 81.7 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1404894665
| VV |  | 81,70 |  | 81.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 8.608 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607880326
| VV |  | ornice tam a zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,645*0,15*2 |  | 1.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětný zásyp mimo komunikace tam a zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,757*2 |  | 7.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.608 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 1626511RR | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku kód odpadu 17 05 04 | m3 | 37.178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -55091195
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 40,935"výkop |  | 40.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,757" Zpětný zásyp mimo komunikace |  | -3.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.178 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 4.304 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275101666
| VV |  | ornice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,645*0,15 |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětný zásyp mimo komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,757 |  | 3.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 4.304 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1570755067
| VV |  | ornice 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,645*0,15 |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětný zásyp mimo komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,757 |  | 3.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 27.258 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221796961
| VV |  | výkop celkem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,935 |  | 40.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,093*0,093*14,35" KT DN150 |  | -0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Odpočet UV | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,25*0,25*(2,00+2,00) "UV1, UV2 |  | -0.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9,282 "odpočet obsypů |  | -9.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,514 "odpočet sedlové lože |  | -0.514 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,368 "odpočet podkladní desky |  | -2.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,338 "odpočet lože |  | -0.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.258 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Zpětný zásyp mimo komunikace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,80*1,10*(2,03-0,636))+(0,65*1,10*(2,03-0,636)) |  | 3.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.757 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | 58310008T | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP 146 včetně dopravy na staveniště | m3 | 26.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568773185
| VV |  | 27,258 "zásyp celkem |  | 27.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,757 "Zpětný zásyp mimo komunikace |  | -3.757 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.501 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zásyp v komunikaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,501*1,1*1,01 |  | 26.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 9.282 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207660332
| VV |  | přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,35*1,10*0,486)+(2*(1*1))" UV1, UV2 |  | 9.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.672 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet D potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,14*0,093*0,093*14,35" KT DN150 |  | -0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.282 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 17.222 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 17.222 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -687872284
| VV |  | 9,282*1,67*1,1*1,01 "obsypy |  | 17.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181451312 | Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 3.645 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651228669
| VV |  | 3,645 "ornice z meziskládky |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 00572472 | osivo směs travní krajinná-rovinná | kg | 0.151 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000151 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714161304
| VV |  | 3,645*0,04*1,035 |  | 0.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 182351133 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 3.645 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487938207
| VV |  | ornice 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85*1,10)+(0,60*1,40)+(0,70*1,10)"ornice z meziskládky |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 11 | Zemní práce - přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.0304 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 16.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 4.9184 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737311843
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkodrť tl. 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2 |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 113107331 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 16.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 5.512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440937000
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | směs stmelená cementem tl. 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2 |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 113107332 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 16.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 10.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219746528
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cementobetonový kryt tl. 20 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2 |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 9970135R2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 16.112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136706776
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5,512+10,60" beton |  | 16.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.112 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 9970135R5 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 4.918 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760380012
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,918" kamenivo |  | 4.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.918 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.2706 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 0.63908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921233192
| VV |  | přípoha D.1.431.2.5, lože | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | UV1, UV2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,30*1,30*0,10*2 |  | 0.338 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.338 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.368 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 5.4488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969511835
| VV |  | přípoha D.1.431.2.4, pozice 2 - podkladní beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KT DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,10*0,15*14,35 |  | 2.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.368 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 452312131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí tř. C 12/15 | m3 | 0.514 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.301 | 1.1827 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396499999
| VV |  | přípoha D.1.431.2.4, pozice 3 - betonové sedlo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KT DN 150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,90*0,047*14,35 |  | 0.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet sedla potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,093^2)/2)*1,5*-14,35 |  | -0.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.514 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.8622 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 16.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 5.8512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248491508
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štěrkodrť tl. 15 cm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... štěrkodrť 0-63mm |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 16.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1432816481
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | směs stmelená cementem | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... směs stmelená cementem SC C 8/10 |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 581131211 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm | m2 | 16.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359448951
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | cementobetonový kryt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... cementobetonový kryt CBII |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 919726222R | Separační PE folie | m2 | 16.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.011024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266257551
| VV |  | MK - beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | separační PE folie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... separační PE folie |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6069 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 14.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0004305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311927387
| VV |  | přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10" UV1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,25" UV2 |  | 12.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59710675 | trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F | m | 14.566 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.024 | 0.34958 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194915042
| VV |  | 2,10*1,015" UV1 |  | 2.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,25*1,015" UV2 |  | 12.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.566 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937457385
| VV |  | přípoha D.1.431.2.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00+1,00+2,00" UV1, UV2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59710944 | koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací systém F | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1770332760
| VV |  | 1,00*1,015" UV1, UV2 |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 59710964 | koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací systém F | kus | 1.015 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527621028
| VV |  | 1,00*1,015" UV1, UV2 |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.015 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59710984 | koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F | kus | 2.03 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.0203 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364504566
| VV |  | 2,00*1,015" UV1, UV2 |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 877315123 | Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -887973618
| VV |  | přípoha D.1.431.2.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00" UV1, UV2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28617414R | připojovací sedlo s těsněním pro potrubí KT DN 150 na ŽB potrubí | kus | 2.03 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.015428 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25927416
| VV |  | 2,00*1,015" UV1, UV2 |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 14.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895854166
| VV |  | přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,10" UV1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,25" UV2 |  | 12.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.91874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189343966
| VV |  | 2,00"UV1, UV2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 895941111R | Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, včetně mříže 500/500 D400 s rámem, lapače splavenin, vyrovnávacího prstence, střední části, odtokového dílce, kalového dna a spojovacího materiálu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.6409 | 1.2818 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 733542037
| VV |  | přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00"UV1, UV2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 33.071 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1333660133

## F.1.431.1 - Architektonic...
{db2c7744-27e8-411d-941d-7519c74b0960}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
F.1.431.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
F.1.431.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
Soupis:
F.1.431.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 134.453 |  | 209.51 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 134.453 |  | 209.51 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.007949 |  | 209.51 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788070684
| P |  | Poznámka k položce: platí i pro tl.150mm | [14 empty] | P | 2
2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 89.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553869889
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,00 "stávající bet.dlažba |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 101.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721897198
4 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 414 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 16.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419806383
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 414,00 "obrubníky bez rozlišení |  | 414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144397219
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,00" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 62.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322501898
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,10 " odkopávky obrubníky |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 129911121 | Bourání konstrukcí z betonu prostého v odkopávkách | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1093205107
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00" bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 124.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1636103558
| VV |  | mezideponie a zpět | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,10*2 |  | 124.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632540971
| VV |  | odhad cca | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171152112 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic | m3 | 62.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839983163
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,10 "odkopávky ... uložení sypaniny - mimo aktivní zónu |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 90.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459584506
| VV |  | 192,00*0,15" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,10 " odkopávky |  | 62.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1539944317
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -982500401
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 7.949 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007949 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194493185
| VV |  | 192,00*0,04*1,035 |  | 7.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.949 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604872918
| P |  | Poznámka k položce: Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu přetvárnosti Pod komunikacemi: se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=45MPa při poměru Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží Pod komunikacemi pro pěší a sjezdy: se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=30MPa při poměru Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy nacházející se v podloží | [14 empty] | P | 2
| VV |  | pod chodníky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,00 "Pod chodníky ... odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 71.9642 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984662771
| VV |  | Konstrukce 2 - konstrukce bet.dlažba profil H tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,00" Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. min. 150mm |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 31.227 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734809454
| P |  | Poznámka k položce: včetně lože | [14 empty] | P | 2
| VV |  | Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,00" Betonová dlažba šedá tl.60mm vč. lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl.40mm |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59245015 | dlažba zámková betonová tvaru H 200x165mm tl 60mm přírodní | m2 | 360.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.113 | 40.7365 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -821791442
| VV |  | Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3% ztratné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,00*1,03" Betonová dlažba šedá tl.60mm |  | 360.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 596991111 | Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 60 mm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647926254
| VV |  | odhad cca 20% z výměry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,00*0,20 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 62.4809 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 414 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 53.613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -518194621
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 414,00" zahradní obrubník 100/5/20 do betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou |  | 414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 59217060 | obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní | m | 422.28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.021 | 8.8679 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881520977
| VV |  | odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ztratné 2% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 414,00*1,02 " zahradní obrubník 100/5/20 do betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou |  | 422.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 422.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 9970135R2 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 107.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390716365
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 89,25 "stávající bet.dlažba |  | 89.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,56 "obrubníky bez rozlišení |  | 16.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*2,00 "bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu ... 2t/m3 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 9970135R5 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 101.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1777481726
| P |  | Poznámka k položce: UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 101,50 "štěrky |  | 101.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 134.453 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924782427

## D.1.01 - Přeložka VO
{56e25b1f-e7bf-470c-bb0e-b77b0f56700a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-01 - Přeložky
Soupis:
D.1.01 - Přeložka VO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-01 - Přeložky
Soupis:
D.1.01 - Přeložka VO
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M-2 - Přeložky IS | [5 empty] | 0
| M02 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
| M30 - Přidružené práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
SO-01 - Přeložky
Soupis:
D.1.01 - Přeložka VO
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M-2 | Přeložky IS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M02 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 02EM01 | D+M - Zemní kabelová spojka pro kabel CYKY-J 4x10mm2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1697364767
2 | K | 02EM02 | M - Demontáž stávajícího stožáru VO | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -41120499
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje demontáž stávajícího silničního stožáru venkovního osvětlení (stožár bude zrušen bez náhrady) včetně odpojení napájecích kabelů, kompletní demontáže stožáru s výložníkem a svitidlem pomocí vysozdvižné plošiny, naspojkování stávajících napájecích kabelů, jejich uložení do dělených PVC chrániček v místě nově budovaného vjezdu, vybourání betonového základu. Stožar bude po dohodě s provozovatelem mu předán pro další využití nebo elekologicky zlikvidován. | [14 empty] | P | 2
3 | K | 02EM03 | M+D - Dělená PVC chránička DN110 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1462963846
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje dodávku a montáž dělené PVC chráničky DN110 na stávající kabel v prostoru nového vjezdu do skladu odpadu m.č.105 objektu SO 403 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 02EM04 | M - Obnažení a naspojkování stávajícího kabelu VO | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -635892845
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje obnažení stávajícího kabelu ručním výkopem ve volném terénu, tř.zeminy 3, naspojkování kabelu, včetně hutněného záhozu po uložení stávajícího kabelu do dělené chráničky | [14 empty] | P | 2
5 | K | 02EM05 | D - Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 774424932
| D | M30 | Přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 30EM01 | HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23272682
| P |  | Poznámka k položce: Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení | [14 empty] | P | 2
7 | K | 30EM02 | HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1957408597

## VRN - Ostatní a vedlejší ...
{36160402-507e-486e-af06-2364c4453135}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 46356983
|  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  |  | DIČ: | CZ46356983
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 46964371
|  | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Iveta Heřmanská |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1500000
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1500000 |  |  | 21% | 315000
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1815000
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 1500000 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 1500000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
Objekt:
VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 30. 10. 2024
Zadavatel: |  |  | VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav |  |  | Projektant: | Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | ing. Iveta Heřmanská
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 1500000
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 1500000
1 | K | 1.01 | Zařízení staveniště, provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1915507530
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = příprava ploch pro ZS = montáž, provoz, demontáž, ostraha ZS = náklady na el.energie, vodné, stočné = vjezdy, oplocení ZS = oklepová plocha pro očištění vozidel před výjezdem ze staveniště = čištění komunikací po dobu výstavby = zajištění dopravní obslužnosti území - náklady na případná DIO, dočasné dopravní značení ap. | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.02 | Fotodokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 892888240
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = barevná digitální fotodokumentace postupu výstavby v kvalitě, počtu, roztřídění a na nosičích požadovaných objednatelem | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.03 | Publicita a propagace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -441632307
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a dalších předpisů = osazení a řádná péče o informační panely zapůjčené objednatelem, které budou po dokončení stavby objednateli navráceny | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.04 | Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě, dílenská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 221493961
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = dopracování realizační dokumentace a předaní v požadovaném počtu a formě (v digitální i listinné podobě) = zpracování dílenské dokumentace v požadovaném počtu a formě (v digitální i listinné podobě) | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.05 | Opatření k zajištění BOZP a PO | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1257795308
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = přítomnost koordinátora a technika BOZP = zřízení a péči o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.06 | Záchranný archeologický dohled | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1270848426
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = přizvání archeologa k provedení archeologického průzkumu v četnosti dle potřeby | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.07 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1293330108
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = vyhotovení všech potřebných dokladů v počtu a podrobnosti a podobě dané zákonem, vyhláškami nebo požadavkem objednatele např.zápis o předání a převzetí stavby, atesty a doklady k materiálům, výrobkům a technologickým zařízením, doklady o předepsaných zkouškách, revize, doklady o likvidaci odpadů, provozní předpisy, návody a pokyny k obsluze technologických zařízení | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.08 | Dokumentace skutečného provedení a dokumentace geodetického zaměření stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -279095329
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = zpracování dokumentace skutečného provedení v požadovaném počtu a formě (v digitální i listinné podobě) včetně geodetického zaměření skutečného provedení = zpracování dokumentace geodetického zaměření stavby včetně geometrických plánů v požadovaném počtu a formě (v digitální i listinné podobě) | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.09 | Další doplňující průzkumy, měření a zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1884529820
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = další doplňující či požadované průzkumy, měření a zkoušky nezahrnuté v položkách soupisu prací | [14 empty] | P | 1
10 | K | 1.10 | Pasportizace stávajících objektů - inventarizační prohlídky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 111263782
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména nákoady na : = zdokumentování výchozího stavu okolních objektů a ploch před zahájením výstavby = kontrola a zdokumentování technického stavu a funkce zařízení objednatele existujících při předání staveniště = zdokumentování a repasportizace objektů a ploch po dokončení stavby | [14 empty] | P | 1
11 | K | 1.11 | Vytýčení podzemních zařízení, rizika, zvláštní opatření | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -9680678
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahnuje zejména náklady na : = vytýčení všech podzemních objektů a sítí, polohové a výškové vedení | [14 empty] | P | 1
12 | K | 1.12 | Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1531248449
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. dle technologických zařízení | [14 empty] | P | 1
13 | K | 1.13 | Vytýčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -988288919
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = vytýčení prostorové polohy stavby před zahájením výstavby = potřebné geodetické práce v průběhu výstavby | [14 empty] | P | 1
14 | K | 1.14 | Zajištění a osvětlení výkopů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1530119235
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = zajištění výkopů a překopů zábranami a osvětlením v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení včetně demontáže a případné likvidace | [14 empty] | P | 1
15 | K | 1.15 | Havarijní plán, povodňový plán | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1796508506
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = vypracování havarijního plánu a předání v požadovaném počtu a formě = vypracování povodňového plánu v požadovaném počtu a formě | [14 empty] | P | 1
16 | K | 1.16 | Individuální a komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 877415936
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = individuální vyzkoušení strojů a zařízení dle zabudovaných technologických zařízení = komplexní zkoušky = účast zástupce výrobce strojů a zařízení | [14 empty] | P | 1
17 | K | 1.17 | Provozní řády | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 155537961
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = úprava a aktualizace stávajícího provozního řádu ČOV pro zkušební a pro trvalý provoz | [14 empty] | P | 1
18 | K | 1.18 | Zprovoznění technologických celků, zkušební provoz, předčasné užívání, kontrolní a zkušební plány | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1092031977
| P |  | Poznámka k položce: v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s. položka zahrnuje zejména náklady na : = zprovoznění technologických celků, zkušební provoz, předčasné užívání, kontrolní a zkušební plány dle zabudovaných technologických zařízení | [14 empty] | P | 1
19 | K | 1.19 | Provizorní opatření a propoje, čerpání při výstavbě | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1155472761
| P |  | Poznámka k položce: veškeré náklady na provizorní opatření po dobu výstavby | [14 empty] | P | 1
20 | K | 1.20 | Vedení elektronického stavebního deníku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1285627592
| P |  | Poznámka k položce: včetně pořízení licence pro přístup objednatele a TDI | [14 empty] | P | 1
21 | K | 1.21 | Rezerva stavby na neočekávané změny - O ČERPÁNÍ POLOŽKY ROZHODUJE OBJEDNATEL | soubor | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500000 | 1024 | 1048985422
| P |  | Poznámka k položce: Finanční rezerva ve výši 4% z celkové ceny stavby O ČERPÁNÍ TÉTO POLOŽKY ROZHODUJE OBJEDNATEL | [14 empty] | P | 1