## Kolomuty oprava KNL
Kolomuty, oprava kanalizace / SOUPIS OPRAV
Číslo stoky | Číslo opravy | Úsek KNL stoky | Popis odstraňované závady na KNL | Popis způsobu odstranění závady na KNL k ocenění | #REF!
Stoka S8 | 1 | 6558-6558A staničení 17,35 m | Oprava prasklého potrubí přípojky | kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna potrubí DN150 výřezem cca 1,5 m; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | 1296825573
Stoka S7 | 2 | 6557A-6557B staničení 14,20 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1649351731
| 3 | 6557A-6557B staničení 15,73 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | kompletní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1649351731
| 4 | 6557A-6557B staničení 24,80 m | Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystřeďovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1097614675
| 5 | 6557A-6557B staničení 41,37 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | 1860263545
| 6 | 6557A-6557B staničení 49,03 m | Dno kynety RŠ je níže než dno potrubí | komplertní zemní práce 2,5m*3m*2m; demontáž a opětovná montáž RŠ; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | 678932594
|  | 6557A-6557B staničení 49,27 m | Zanešená přípojka | vyčistí VaK MB / P7 | #REF! | 512 | 678932594
Stoka S6 | 7 | 6556-6556A staničení 23,29 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | 1690429489
| 8 | 6556-6556A staničení 29,19 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1695489345
|  | 6556-6556A staničení 34,26 m | Zanešená přípojka | vyčistí VaK MB / P7 | #REF! | 512 | 678932594
Stoka S5 | 9 | 6555-6555A staničení 7,23 m | Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystřeďovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -680090394
| 10 | 6555-6555A staničení 22,32 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1851764965
Stoka S4 | 11 | 6555-655B staničení 17,71 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -2076454695
| 12 | 6555-655B staničení 39,50 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; bez obnovy živičných vrstev | #REF! | 512 | -1752930959
Stoka S3 | 13 | 6554B-6554C staničení 1,18 m | Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystřeďovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | 746038347
| 14 | 6554B-6554C staničení 7,19 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1937506704
Stoka S3 | 15 | 6554-6554A staničení 19,46 m | Oprava netěsnosti spoje stoky vlivem ovality potrubí | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m a výměna korugovaného potrubí DN250 výřezem cca 1,5m s vložením doměrku na manžety s vystřeďovacími kroužky; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -128458497
Stoka S2 | 16 | 6553-6553A staničení 23,95 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1299651019
| 17 | 6553-6553A staničení 25,35 m | Netěsnost RŠ | komplertní zemní práce 2,5m*3m*2m; demontáž a opětovná montáž RŠ; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -1299651019
Stoka S2 | 18 | 6553A-6553B staničení 0,00 m | Dno kynety RŠ je níže než dno potrubí | komplertní zemní práce 2,5m*3m*2m; demontáž a opětovná montáž RŠ; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -2140586518
| 19 | 6553A-6553B staničení 16,70 m | Netěsné napojení trouby do šachtového dna RŠ | komplertní zemní práce 2,5m*4m*2m; demontáž a opětovná montáž potrubí; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | -831448243
| 20 | 6553A-6553B staničení 41,48 m | Netěsné napojení trouby do šachtového dna RŠ | komplertní zemní práce 2,5m*4m*2m; demontáž a opětovná montáž potrubí; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu
Stoka S1 | 21 | 6552-6552A staničení 16,84 m | Oprava netěsného napojení vložky přípojky | komplertní zemní práce 2,5m*2m*2m; osazení univerzálního mechanického sedla REXCOM CITY typ 1432658; obnova povrchu 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu | #REF! | 512 | 205124404
PŘEDMĚTEM NABÍDKY NENÍ = NEOCEŇUJTE |  |  |  |  | #REF!
| * úhrada dle skutečnosti - DIO, dopravní značení, uzavírky, poplatky za zábory pozemků, mezideponie do 2 km pro uložení výkopku, písku, ... |  |  |  | #REF! | 1024 | 1127214594
[5 empty] | #REF! | 1024 | -1463030214
PŘEDMĚTEM NABÍDKY JE = OCEŇTE |  |  |  |  | #REF!
* kompletní zemní práce - výkopy tř. 3, zásypy vyhovujícím výkopkem, 50 % výměna a likvikace výkopku
* veškeré montážní práce
* dodávka univerzálních mechanických sedel REXCOM CITY typ 1432658
* dodávka nového korugovaného kanalizačního potrubí z PP s integrovaným hrdlem DN/ID 250 bude před nákupem ověřeno – do nabídky oceňte 6m Pipelife PP PRAGMA+ID DN/ID 250 mm, kruhová tuhost SN 10 / původní JUMBO se již nevyrábí
* ověření oprav kamerovou zkouškou se záznamem
* obnova povrchů po zemích pracích = 250 mm kameniva frakce 0-63 se 100 mm živičného recyklátu