## soupis strojů a zařízení
Příloha h) Soupis strojů a zařízení
Položka ze specifikace | Popis položky dle zadávací dokumentace (technická specifikace a strojně-technologické standardy) | Popis položky dle nabídky uchazeče | Typ | Výrobce | m.j. | Množství | jednotková cena Kč | Celková cena Kč
| PS 01 technologická část |  | červeně označené sloupečky vyplní uchazeč
Stroje a zařízení (vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu), dodávka + montáž
1 | Štěrbinová zpětná klapka DN400, l=2000 m Instalace: otevřená podzemní komora |  |  |  | kpl | 1 |  | 0
2 | Sklopné česle Instalace: otevřená podzemní komora |  |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | Rozrážeč Instalace: otevřená podzemní komora |  |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | Zařízení pro těžení štěrku a písku Instalace: venkovní |  |  |  | ks | 1
5 | Ponorné čerpadlo – normální stav Instalace: ponorné kalové čerpadlo do mokré jímky na vodící tyči a patkovém kolenu |  |  |  | kpl | 3 |  | 0
6 | Ponorné čerpadlo – dešťový stav Instalace: ponorné kalové čerpadlo do mokré jímky na vodící tyči a patkovém kolenu |  |  |  | ks | 3 |  | 0
7 | Kompaktní zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod |  |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | Nožové šoupátko DN80 – s el. pohonem Instalace: venkovní |  |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | Kompaktní zařízení pro mechanické předčištění odpadních vod Instalace: venkovní |  |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | Uklidňovací nádrž Instalace: venkovní |  |  |  | kpl | 2 |  | 0
11 | Kontejner |  |  |  | ks | 1 |  | 0
12 | Nožové šoupátko DN 65 -300 Instalace: venkovní |  |  |  | ks | 22 |  | 0
13 | Skladování a dávkování síranu železitého |  |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | Šnekový dopravník shrabků Instalace: venkovní |  |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | Vystrojení lapáku písku. Instalace: venkovní |  |  |  | kpl | 2 |  | 0
16 | Separátor písku Instalace: venkovní, na základové desce |  |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | Ručně stírané česle Instalace: venkovní kanál |  |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | Stavítko do kanálu – s el. Pohonem Instalace: venkovní otevřený kanál |  |  |  | ks | 8 |  | 0
19 | Uzavírací klapka DN50 – ruční Instalace: venkovní |  |  |  | ks | 2 |  | 0
20 | Uzavírací klapka DN50 – ruční Instalace: venkovní |  |  |  | ks | 2 |  | 0
21 | Ponorné míchadlo do anox. Selektoru Instalace: ponorné míchadlo do anoxického selektrou |  |  |  | ks | 2 |  | 0
22 | Ponorné míchadlo do denitrifikace Instalace: ponorné míchadlo do denitrifikace |  |  |  | ks | 2 |  | 0
23 | Aerační jemnobublinný systém Instalace: dno nitrifikační nádrže |  |  |  | ks | 2 |  | 0
24 | Ponorné čerpadlo interní recirkulace Instalace: ponorné kalové čerpadlo do nádrže nitrifikace |  |  |  | ks | 2 |  | 0
25 | Ponorné čerpadlo vratného a přebytečného kalu Instalace: ponorné kalové čerpadlo do dosazovací nádrže |  |  |  | ks | 4 |  | 0
26 | Dmychadlo nitrifikace Instalace: venkovní na základové desce |  |  |  | ks | 3 |  | 0
27 | Dmychadlo plovoucích nečistot Instalace: venkovní na základové desce |  |  |  | ks | 1 |  | 0
28 | Aerační středobublinný systém Instalace: dno nádrže aerobní stabilizace kalu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
29 | Ponorné míchadlo do stabilizace kalu Instalace: ponorné míchadlo do nádrže stabilizovaného kalu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
30 | Ponorné čerpadlo stabilizovaného kalu Instalace: ponorné kalové čerpadlo do nádrže aerobní stabilizace kalu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
31 | Ponorné čerpadlo kalové vody Instalace: ponorné kalové čerpadlo do nádrže aerobní stabilizace kalu |  |  |  | ks | 1 |  | 0
32 | Dmychadlo Instalace: venkovní na základové desce |  |  |  | ks | 2 |  | 0
33 | Dodávka dálkového přenosu PLC automat (řídící systém ČOV)

## List1
Šroubovicový tepelný výměník voda-kal; včetně příslušenství, pro osazení do vnitřního prostředí. Základní rozměry: průměr 1050 mm x výška 1411 mm (bez manipulačního jeřábku) Hmotnost výměníku: celková 1460 kg / provozní 1910 kg. Výkonové parametry: Strana vody - vstupní teplota 90°C - výstupní teplota 60°C - průtok 3 ÷ 5 l/s - rychlost proudění cca 1 m/s - tlaková ztráta 49 kPa Strana kalu - vstupní teplota 45°C - výstupní teplota 52°C - průtok 16 ÷ 19 l/s - rychlost proudění cca 0,85 m/s - tlaková ztráta 11 kPa Teplosměnná plocha: jmenovitá 12 m2 / skutečná 13,54 m2. Materiálové provedení: celý komplet z oceli tř.11 + nátěr. Rozsah dodávky: • šroubovicový tepelný výměník voda-kal • podstavec pro výměník, vč. kotvení • válcový kryt výměníku • 2x přírubové hrdlo DN 150; PN 10 pro napojení kalu (na vstupu a výstupu) • 2x přírubové hrdlo DN 100; PN 10 pro napojení topné vody (na vstupu a výstupu) • 4x kulový kohout DN 25 pro napojení proplachové vody • manipulační jeřábek pro manipulaci s válcovým krytem • ostatní příslušenství Účel: nepřímý ohřev kalu ve vyhnívací nádrži VN 2. Poznámka: výměník bude osazen v objektu kalového hospodářství SO 0340 (čerpací stanici) na místo původního zařízení