1. OBSAH                                                       						str.

- Obsah                                                        						 1

- Právní dokumentace                                           					 1

- Projektové podklady                                          					 1

- Předmět a rozsah projektu                                  					 1

- Provozní parametry zařízení                                  					 1

- Popis zařízení                                            						 2

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                        				 2

- Vnější vlivy			  						 2

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

Název akce           	: Výstavba kanalizace Kosmonosy západ

Místo akce           	: Kosmonosy, Okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský

Projektovaná část    	: SO 02 – ČSOV Debřská

: Elektropřípojka a provozní soubory ČSOV

: SO 02.3 - Přípojka NN

Projekční stupeň     	: Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)

: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Investor           	: Město Kosmonosy, Debřská 223, 293 06 Kosmonosy

Hlavní projektant    	: ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Projektant           	: SOLLERTIA spol . s r.o., Lipová 93, 541 01 Trutnov

Vypracoval           	: Ing. Miroslav Podlipný, telefon - 499 814 092

Datum zpracování   	: Srpen 2017

Číslo zakázky   	: 20160238

3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

Celková situace stavby. Stanovisko ČEZu k připojení, č.4121306948.

Vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, jako doklad o jejich existenci, uloženy u hlavního projektanta.

Projekt je zpracován dle platných norem a předpisů.

4. PŘEDMĚT A ROZSAH PROJEKTU

Předmětem této projektové dokumentace je přípojka elektrické energie pro výše uvedenou stavbu.

5. PROVOZNÍ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Ochrana před úrazem	: živých částí	  - krytím a izolací

: neživých částí - automatickým odpojením od zdroje

Napěťová soustava	: 3PEN~50Hz, 400V/TN-C

Jmenovitý proud	: IN = 40A

Výkonové poměry ČS	: PI = 11,50 kW	 = 0,528	PP = 6,00 kW

Zkratové poměry       	: IK“ nepřekročí hodnotu 10 kA

Přípojka NN/knn	: Kabel CYKY-J 4x10/AYKY-J 4x50 v chráničce v zemi

Vnější vlivy           	: Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a souvisejících norem

Měření odběru el.en. 	: Přímé v elektroměrovém rozvaděči RE3 (IN = 40A, jistič 32B/3)

Stupeň dodávky el.en.: 3

6. POPIS ZAŘÍZENÍ

Napojovacím bodem pro ČSOV Debřská bude stávající kabelová skříň č.R168, v pilíři u č.p.490, na p.p.č.1437/9. Napojovací bod zajistí provozovatel DS.

Ze skříně R168 (3x 50AgG) bude vyveden kabel CYKY-J 4x10 vedoucí do elektroměrového rozvaděče RE3 (32B/3, měření přímé), umístěného v typovém plastovém pilíři v blízkosti napojovacího bodu, na veřejně přístupném místě. Délka přípojky NN je cca 2m v zemi (celkem 7m).

Z elektroměrového rozvaděče RE3 bude vyveden kabel AYKY-J 4x50 vedoucí do přechodové skříně SS100, umístěného ve společném zděném pilíři s rozvaděčem technologie 03RM1. Pilíř bude umístěn vedle ČSOV. Délka kabelového vedení NN je cca 349m v zemi (celkem 354m).

Byl proveden výpočet impedance poruchové smyčky a úbytku napětí v programu Elektrovýpočty plus. ZSmax = 1,345Ω, vypočteno ZS = 0,510Ω, ΔU = 2,73%.

Zemní práce

Kabel bude uložen v chráničce PE75 v kabelové rýze s min.krytím : ve volném terénu 70cm, pod zpevněnými plochami 100cm. Nad kabelem bude položena výstražná fólie z PVC.

Při stavbě bude docházet k souběhu a křižování inženýrských sítí. Při práci v ochranném pásmu těchto vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu příslušných vedení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005.

V situaci jsou orientačně zakresleny inženýrské sítě. Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě za účasti jejich správců.

V zájmovém prostoru se mohou nacházet nezakreslené inženýrské sítě. V případě nejasností platí koordinační situace.

Závěrečná ustanovení

Další způsob provedení je patrný z výkresové dokumentace.

Veškeré instalace musí být provedeny v souladu s platnými ČSN.

Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné vnější vlivy.

Před realizací stavby musí být zpracována realizační projektová dokumentace.

Za provedení instalací zodpovídá montážní firma.

Po dokončení prací musí být zpracována dokumentace skutečného provedení.

Po ukončení montáží musí být na zařízení provedena výchozí revize.

Před zasypáním kabelové rýhy musí být provedeno geodetické zaměření trasy.

Před RE3 musí být v rámci stavební části provedena zpevněná plocha.

Případné nejasnosti a veškeré změny nutno konzultovat s projektantem.

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při obsluze a práci na elektrických zařízeních je nutno dodržovat ustanovení ČSN   EN 50110, „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ a související předpisy. Pracovník provádějící samostatně údržbu elektrických zařízení musí mít kvalifikaci dle vyhlášky 50/78 Sb., §6, ověřenou příslušnou zkouškou.

Z hlediska požární bezpečnosti je nutné dodržovat ustanovení ČSN 343085 ed.2, "Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

8. VNĚJŠÍ VLIVY

Druh vnějších vlivů byl určen v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3  a souvisejících norem takto:

VNĚJŠÍ VLIVY VENKOVNÍ :

AB8, AC1, AD3, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

CHARAKTER PROSTORU (dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1) 	- NEBEZPEČNÝ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM (dle ČSN 332000-4-41 ed.2)	- NORMÁLNÍ